## Slide 1
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
IV PROMOCIÓN
TESIS DE GRADO DE MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
TEMA: “ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL”
AUTOR: MAFLA YÉPEZ CARLOS NOLASCO
DIRECTOR: ING. REINALDO DELGADO PHD
SANGOLQUÍ, ENERO DEL 2015

## Slide 2: Definición del problema.
En el hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra no se ha evaluado el consumo y balance de energía del uso de la infraestructura y equipos, lo que no ha permitido tener un aprovechamiento eficiente de la energía del sistema en el hospital. Por tal motivo, se propone evaluar la eficiencia energética en el sistema eléctrico, con lo cual se plantearía metodologías o mecanismos para la reducción del consumo de energía eléctrica. Los resultados permitirían desarrollar normativas y políticas en la disminución de consumos eléctricos que podrían ser implementados a nivel nacional.
“Según el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER): tiene como uno de sus principales objetivos el mejorar el desempeño energético del sector industrial y edificaciones con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a través de la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI). El apoyo técnico de capacitación y asesoría está a cargo de profesionales de alta experiencia a nivel mundial seleccionados por ONUDI.”
Notes: para lo cual implementa el Proyecto: “Eficiencia Energética para la Industria (EEI)”,

## Slide 3: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Evaluar el sistema eléctrico del Hospital San Vicente de Paul para definir las posibles soluciones energéticas y que estas puedan ser normadas y gestionadas en un marco sostenible y sustentable en beneficio del centro hospitalario.
Objetivos Específicos
Identificar el sistema eléctrico del Hospital, para determinar los indicadores de consumo energético.
Cuantificar el uso de la energía eléctrica de acuerdo a los indicadores de consumo.
Elaborar un sistema de gestión energética de todo el sistema eléctrico para la disminución del consumo energético.

## Slide 4
Reduce el Impacto Ambiental
Reduce costos del control ambiental
Mejora la imagen
Reduce Índices de consumo
Reduce costos unitarios
Disminuye precios
Aumenta confiabilidad
Reduce paradas
Optimiza recursos
Desarrolla cultura organizacional
Producción, Mantenimiento, Medio ambiente
Mejora la calidad
Eficiencia Energética
Notes: la cantidad de energía útil que se puede obtener de un sistema o de una tecnología en concreto. También se refiere a la utilización de tecnología que necesita menos energía para realizar la misma tarea. Una lámpara fluorescente compacta o CFL utiliza menos energía (dos tercios menos) que las lámparas incandescentes para proporcionar el mismo nivel de iluminación y puede durar entre seis y diez veces más.

## Slide 5: Hospital San Vicente de Paul
Sus inicios se da en el año 1979, cuando se comienza a conversar del nuevo edificio del Hospital.
Se coloca la primera piedra el 23 de enero de 1981, después de 10 años de trabajo se concluye la obra: el 23 de abril de 1991.
El Hospital San Vicente de Paul pertenece al Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública. Cuenta con los servicios y áreas de una casa de salud moderna que tiene funciones de primer nivel como es la atención materno infantil gratuita, atención primaria en salud, actividades de segundo nivel con atención en las especialidades básicas: Pediatría, Medicina Interna, Gineceo-obstetricia, Traumatología-Ortopedia.
Este es un hospital provincial catalogado como tipo II que funciona como hospital regional de la zona Norte del país; su área de influencia va desde el Norte de Pichincha, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y sur de Colombia.
La capacidad instalada es de 220.

## Slide 6: Situación energética del Hospital San Vicente de Paul.
La eficiencia energética en un hospital está enfocado en tres puntos importantes:
Arquitectura.
Gestión Hospitalaria.
Gestión Energética.
Al realizar un análisis de eficiencia energética en el hospital San Vicente de Paúl, se necesita comparar los índices de consumo energético con hospitales de las mismas características. Lamentablemente no se puede realizar dicha comparación con hospitales del país ya que no se cuenta con estudios relacionados a eficiencia energética en hospitales.

## Slide 7: Determinación de la matriz energética
ENERGÍA | CONSUMO | CONSUMO TOTAL (GJ)
Energía eléctrica | 878280 KWh/año | 37944
Diesel | 72000 galones/año | 117288
Chart: 
| Energía eléctrica | Diesel
Ventas | 3162 | 9774

## Slide 8: Análisis económico de los recursos energéticos.
ENERGÍA | CONSUMO | CONSUMO TOTAL (USD)
Energía eléctrica | 878280 KWh/año | 67346
Diesel | 72000 galones/año | 66146
Chart: 
| Energía eléctrica | Diesel
Ventas | 67346 | 66146

## Slide 9: Sistema eléctrico del Hospital San Vicente de Paul
En el Hospital se cuenta con dos medidores de energía eléctrica, dando los consumos mensuales para poder obtener los índices actuales de consumo energético.
Obteniendo un consumo promedio de 865152 KWh/año
MEDIDOR | PROMEDIO 2013 | ÁREA
85999 | 70000 KWh | General
3115461 | 2096 KWh | Tomógrafo
72096 KWh/mes
TOTAL

## Slide 10
Índice energético.
Tomando en cuenta el consumo anual de energía eléctrica.
El número de camas con las que cuenta el Hospital
El porcentaje de ocupación
SE OBTUVO UN ÍNDICE ENERGÉTICO DE:
Este índice es en condiciones actuales del Hospital.

## Slide 11: Luminarias del Hospital San Vicente de Paul Tipos de luminarias
LUMINARIA | TOTAL | TOTAL TUBOS | CONSUMO W | PORCENTAJE CONSUMO %
F4x40W T10 | 3 | 12 | 480 | 1
F2x40W T12 | 494 | 988 | 39520 | 49
F40W T12 | 450 | 450 | 18000 | 22
F2x20W T8 | 87 | 174 | 3480 | 4
Foco 60W espiral | 203 | 203 | 12180 | 15
Ojo de buey 20W | 205 | 205 | 4100 | 5
Lámpara 650W | 5 | 5 | 3250 | 4
TOTAL | 1447 | 2037 | 81010 | 100

## Slide 12
Consumo de luminarias
ÁREA HOSPITAL | CONSUMO DIARIO (kWh/día) | CONSUMO MES (kWh/mes) | PORCENTAJE DE CONSUMO (%)
PLANTA BAJA | 143 | 4290 | 44
PRIMER PISO | 66 | 1980 | 20
SEGUNDO PISO | 36 | 1080 | 11
TERCER PISO | 38 | 1140 | 12
CUARTO PISO | 23 | 690 | 7
QUINTO PISO | 22 | 660 | 7
TOTAL | 328 | 9840 | 100

## Slide 13: Equipos médicos
En el hospital San Vicente de Paúl, se cuenta con un total de 294 equipos, donde se dividen en: Equipos médicos, equipos electromecánicos y equipos informáticos. Teniendo un consumo de 267000W, dando un costo de facturación de 4900 dólares al mes aproximadamente.
ÁREA HOSPITAL | CONSUMO DIARIO (kWh/día) | CONSUMO MES (kWh/mes) | PORCENTAJE DE CONSUMO (%)
COCINA | 120 | 3600 | 6
CONSULTORIOS | 37 | 1110 | 2
U.C.I. | 491 | 14730 | 23
LABORATORIOS | 48 | 1440 | 2
NEONATOLOGÍA | 36 | 1080 | 2
QUIRÓFANOS | 114 | 3420 | 5
HOSPITALIZACIÓN | 33 | 990 | 2
FISIOTERAPIA | 12 | 360 | 1
CASA DE MÁQUINAS y ASCENSORES | 783 | 23490 | 37
RAYOS X, TOMOGRAFÍA | 58 | 1740 | 3
LAVANDERÍA | 305 | 9150 | 15
EQUIPO INFORMÁTICO | 54 | 1620 | 3
TOTAL | 2091 | 62730 | 100

## Slide 14: Balance energético del Sistema eléctrico
Una vez obtenidos los resultados actuales de consumo energético, obtenidos a partir de las mediciones de calidad de energía realizadas en el Hospital San Vicente de Paul, se procede a plantear el balance energético del sistema.
 | POTENCIA INSTALADA | ENERGÍA | PORCENTAJE
Potencia Total (W) | Luminarias | 81170 | 23
 | Equipos médico y electromecánicos | 267000 | 77
 | TOTAL (W) | 348170 | 100
Consumo teórico (KWh) | Luminarias | 9836 | 14
 | Equipos médico y electromecánicos | 61964 | 86
 | TOTAL (KWh) | 71800 | 100
Consumo real (KWh) | Luminarias | 10093 | 14
 | Equipos médico y electromecánicos | 62003 | 86
 | TOTAL (KWh) | 72096 | 100

## Slide 15: Eficiencia Energética en el Sistema Eléctrico del HSVP
La energía eléctrica se utiliza todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta acostarnos y en algunas oportunidades hasta cuando dormimos, se nos hace muy difícil pensar en la adecuada administración de la energía no solo por el ahorro que esto produce sino también por la conservación del ambiente, y a la sociedad en general.
Sistema eléctrico del Hospital San Vicente de Paul
Al sistema de energía eléctrico se lo dividirá en cuatro grupos para su mejor estudio:
ILUMINACIÓN
EQUIPOS MÉDICOS
ELECTROMECÁNICOS
EQUIPOS INFORMATICOS
Notes: Protocolo de KIOTO

## Slide 16: Iluminación
La luz es importante para la actividad humana, una luz eficiente interviene directamente en la salud y en el confort de las personas. En los hospitales la iluminación debe procurar cumplir dos objetivos primordiales: Avalar el funcionamiento óptimo de la luminaria para cumplir las tareas correspondientes, y a la vez contribuir que el paciente tenga un ambiente confortable.
En Europa se ha realizado investigaciones sobre la iluminación en los Hospitales donde se ha obtenido resultados muy satisfactorios, como es la reducción de la estancia de los pacientes en el Hospital y mejorando su estado de ánimo. Creando entornos más cómodos para los pacientes, se ha disminuido la recuperación y se contribuye al bienestar del paciente, creando los requerimientos de confort para el paciente y de la presentación visual para el médico.
En la actualidad es necesario utilizar luminarias eficientes como son las de alto rendimiento, que cuentas con equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia lumínica, respetando las normativas vigentes, lo que permite buenos niveles de confort con una correcta eficiencia energética.

## Slide 17: Propuesta de gestión energética
Para la propuesta de Gestión Energética se basara en las luminarias PHILIPS ya que en la investigación que se realizó dichas luminarias cuentan con mayor tecnología para el cuidado del medio ambiente.
    Cambio de las luminarias de 2x40W por la luminaria 2x28W TL5 HE Alta eficiencia
    Cantidad de Lúmenes Ahorro Monetario
LUMINARIA | POTENCIA (W)
F2x40W T12 | 39520
F2x28W TL5 HE | 27664
LUMINARIA | LÚMENES
F2x40W T12 | 5000
F2x28W TL5 HE | 5800
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
F2x40W T12 | 39520 | 0,055 | 2173
F3x17W T8 | 27664 | 0,055 | 1521

## Slide 18
    Cambio de las luminarias de F4x40W por la luminaria F3x28W TL5 HE
Cantidad de lúmenes Ahorro monetario
LUMINARIA | POTENCIA (W)
F4x40W T12 | 480
F3x28W TL5 HE | 252
LUMINARIA | LÚMENES
F4x40W T12 | 10000
F3x28W TL5 HE | 8700
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
F2x40W T12 | 480 | 0,055 | 26
F3x28W TL5 HE | 252 | 0,055 | 14

## Slide 19: Cambio de las luminarias de F1x40W por la luminaria F1x28W TL5 HE
LUMINARIA | POTENCIA (W)
F1x40W T12 | 18000
F1x28W TL5 HE | 12600
LUMINARIA | LÚMENES
F1x40W T12 | 2500
F1x28W TL5 HE | 2900
Cantidad de lúmenes
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
F1x40W T12 | 18000 | 0,055 | 990
F1x28W TL5 HE | 12600 | 0,055 | 693
Ahorro monetario

## Slide 20
    Cambio de las luminarias de F2x20W por la luminaria F2x14W TL5 HE
Cantidad de lúmenes Ahorro monetario
LUMINARIA | POTENCIA (W)
F2x20W T12 | 3480
F2x14W TL5 HE | 2436
LUMINARIA | LÚMENES
F2x20W T12 | 2000
F2x14W TL5 HE | 2600
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
F1x40W T12 | 3480 | 0,055 | 191
F1x28W TL5 HE | 2436 | 0,055 | 134

## Slide 21
    Cambio de los focos ahorradores de 60W por iluminación LEDs de 17W PAR38 de Philips.
Cantidad de lúmenes Ahorro monetario
LUMINARIA | POTENCIA (W)
Foco ahorrador 60W | 12180
LEDs 17W PAR38 | 3451
LUMINARIA | LÚMENES
Foco ahorrador 60W | 1200
LEDs 17W PAR38 | 4100
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
Foco ahorrador 60W | 12180 | 0,055 | 670
LEDs 17W PAR38 | 3451 | 0,055 | 190

## Slide 22
    Cambio de luminaria de cama para lectura 20W por iluminación LEDs de 8W A19 Philips
Cantidad de lúmenes Ahorro monetario
LUMINARIA | POTENCIA (W)
Luminaria de lectura 20 W | 4100
LEDs 8W A19 | 1624
LUMINARIA | LÚMENES
Luminaria de lectura 20 W | 120
LEDs 8W A19 | 470
LUMINARIA | POTENCIA (W) | COSTO ENERGÍA $ | PAGO
Luminaria de lectura 20 W | 4100 | 0,055 | 225
LEDs 8W A19 | 1624 | 0,055 | 89

## Slide 23
Comparación de luminaria actual VS propuesta
Luminaria Actual |  |  | Luminaria Propuesta |  | 
Luminaria | Potencia (W) | Lúmenes (Lm) | LUMINARIA | Potencia (W) | Lúmenes (Lm)
F4 x 40W T12 | 480 | 10000 | F3 x 28W TL5 HE | 252 | 8700
F2 x 40W T12 | 39520 | 5000 | F2 x 28W TL5 HE | 27664 | 5800
F1 x 40W T12 | 18000 | 2500 | F1 x 28W TL5 HE | 12600 | 2900
F2 x 20W T12 | 3480 | 2000 | F2 x 14 TL5 HD | 2436 | 2600
Foco ahorrador 60W | 12180 | 1200 | LEDs 17W PAR38 | 3451 | 4100
Luminaria lectura | 4100 | 120 | LEDs 8W A19 | 1624 | 470
TOTAL | 77760 | 20820 | TOTAL | 48027 | 24570

## Slide 24
Comparación de KWh/mes luminaria actual vs luminaria propuesta
Área hospital | Consumo mes (kwh/mes) | Porcentaje de consumo (%) | Área hospital | Consumo mes (kwh/mes) | Porcentaje de consumo (%)
Planta baja | 4290 | 44 | Planta baja | 2820 | 47
Primer piso | 1980 | 20 | Primer piso | 990 | 17
Segundo piso | 1080 | 11 | Segundo piso | 690 | 12
Tercer piso | 1140 | 12 | Tercer piso | 630 | 10
Cuarto piso | 690 | 7 | Cuarto piso | 390 | 7
Quinto piso | 660 | 7 | Quinto piso | 390 | 7
Total | 9840 | 100 | Total | 5940 | 100

## Slide 25: Propuesta energética de control inteligente para iluminación eficiente
El Sistema de control inteligente de las luminarias facilita la gestión de la red de alumbrado, permite establecer el flujo lumínico adecuado en cada luminaria y sector, optimizando los consumos de energía eléctrica y evitando problemas relacionados con la contaminación lumínica (sobre iluminación, encandilamiento). Por sus características funcionales y técnicas, este sistema desarrollado con el estado del arte de la tecnología, es una herramienta fundamental para optimizar la gestión de las redes del alumbrado público.
Módulo de cargas on/off
Módulo de sensores inalámbricos
Sensor inalámbrico de presencia / vacancia tipo proximidad
Sensor inalámbrico fotoeléctrico
Sensor alámbrico de presencia tipo proximidad
Sensor alámbrico fotoeléctrico
Botonera de control
Medidor de energía
Timer
Notes: Gracias a que el sistema de control permite un monitoreo constante tanto de la ocupación de lugar así como de la cantidad de luz natural que influye en el lugar, es posible aumentar el ahorro obtenido por carga instalada, De acuerdo a varios estudios realizados se conoce que los sensores de ocupación producen un ahorro adicional de 15%, mientras los sensores fotoeléctricos permiten un ahorro de 15%. Los Time un ahorro del 10%.

## Slide 26: Propuesta energética en equipos médicos
En los equipos médicos no podemos realizar una propuesta energética óptima para reducir el consumo de los mismos ya que por normas y leyes de los Hospitales hay equipos que deben estar encendidos las 24 horas. Lo que se realizo es verificar su correcto funcionamiento midiendo su amperaje y voltaje y comparando con sus respectivas etiquetas.
La mayoría de equipos en el Hospital San Vicente de Paul tienen la misma edad que el hospital por lo cual se encuentran algunos ya defectuosos o no cumplen con los parámetros de funcionamiento eficientes.

## Slide 27: Propuesta energética en sistema de fuerza
Motores
CONDICIÓN ACTUAL |  | PROPUESTA | 
Área | Consumo (KWh/mes) | ÁREA | Consumo (KWh/mes)
Casa de máquinas | 10140 | Casa de máquinas | 8112

## Slide 28
    Propuesta energética en ascensores
Como podemos ver el ahorro de consumo es de 5340 KWh/mes, lo cual contribuye este sistema al ahorro de energía considerablemente.
ASCENSOR ACTUAL |  | ASCENSOR PROPUESTO |  | 
ASCENSOR | CONSUMO (KWh/mes) | ASCENSOR | CONSUMO (KWh/mes) | 
SCHINDLER | 13350 | OTIS GEN 2 | 8010 | 

## Slide 29: Propuesta energética en equipos informáticos y televisiones
CONSUMO ACTUAL |  | CONSUMO PROPUESTO |  | 
EQUIPO INFORMATICO | CONSUMO (KWh/mes) | EQUIPO INFORMATICO | CONSUMO (KWh/mes) | 
Computadoras, TVs | 1620 | Computadoras, TVs | 1296 | 
Como se puede observar el ahorro de energía es 162 KW, en estos equipos no se puede realizar una disminución de consumo más grande ya que hay computadoras que pasan encendidas las 24 horas y no podemos realizar una modificación, en las que se puede realizar en las computadoras que se encuentren en información, oficinas y bodegas. En el caso de televisiones en el hospital se tiene un control de estas por parte de las autoridades y personas de mantenimiento.

## Slide 30
Simulación de propuesta energética.
CONSUMO ACTUAL |  | CONSUMO PROPUESTO |  | 
SISTEMA | ENERGÍA (KWh/mes) | SISTEMA | ENERGÍA (KWh/mes) | 
Iluminación | 9840 | Iluminación | 5940 | 
Equipos médicos y electromecánicos | 62730 | Equipos médicos y electromecánicos | 53943 | 
Total | 72570 | Total | 59883 | 
Como se puede observar en la tabla el consumo energético en el sistema eléctrico se puede disminuir en un 25%, ya que el consumo actual de Hospital es de 72570 KWh/mes, y el que se espera lograra con la propuesta energética es de 59883 KWh/mes. Teniendo como resultado un consumo anual medio de 718596 KWh/año

## Slide 31: COMPARACIÓN DE ÍNDICES ENERGÉTICOS
Índice energético en condiciones actuales:
Índice energético con la GESTIÓN ENERGÉTICA
Se obtuvo una disminución del consumo energético según el número de camas de 1016 KWh/ cama x año, en cada cama del hospital se obtendrá esta disminución, obteniendo una disminución del 25% por cama. Analizando dicho porcentaje se puede concluir que la propuesta energética propuesta es viable.

## Slide 32: Costo de implementación y retorno de la inversión
SISTEMA | VALOR DÓLARES
Sistema de iluminación | 17000
Sistema de fuerza | 10000
Sistemas informáticos | 1000
TOTAL | 28000
Según los datos se indica que se obtendrá un ahorro de 2368 dólares en la facturación mensual, dando un ahorro anual de 28416 dólares.
Obtenido estos datos se puede concluir que la recuperación del capital invertido en la Propuesta Energética se recupera al cabo de un año, evidenciando así que la propuesta es viable económicamente.

## Slide 33: Conclusiones
La propuesta de Eficiencia Energética en el Hospital San Vicente de Paul es viable ya que se puede lograr disminuir alrededor de un 15% de consumo de energía eléctrica.
Los índices energéticos del Hospital, en las condiciones actuales y con la simulación de la propuesta se logró disminuir un 25% de energía por cama, obteniendo otro parámetro que indica que la investigación el viables y aplicable.
En la investigación del sistema eléctrico del Hospital san Vicente de Paul se pudo determinar que el subsistema que más energía consume es el de iluminación, con la propuesta energética que consiste en el cambio de la luminaria convencional a la luminaria electrónica se disminuirá notablemente los consumos de energía.
En nuestro país se puede notar la repercusión de la diversidad de los hospitales lo que conlleva a una dificultad de comparaciones en el consumo energético. De igual manera imposibilita determinar un valor característico del consumo de energía para los Hospitales del país.
La propuesta energética propuesta puede ser implementada en toda la red de Hospitales públicos del país, el resultado estará condicionado por parámetros propios de cada Hospital, los mismos que serán los causantes de las variaciones del consumo de energía.

## Slide 34: Recomendaciones
Realizar un compendio de todas las investigaciones de Eficiencia Energética realizadas en los Hospitales, para poder obtener parámetros de comparación con hospitales de las mismas características.
Realizar investigaciones de la misma índole en clínicas privadas para obtener índices energéticos y obtener las diferencias con los hospitales del sector público.
Implementar un proyecto de Gestión Hospitalaria en el Hospital San Vicente de Paul para poder optimizar la propuesta energética planteada.
Capacitar a los trabajadores del Hospital en el buen manejo del recurso energético, ya que este parámetro incide en la disminución de energía.

## Slide 35
GRACIAS