## Slide 1: “INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 790m3 SEGÚN LA NORMA API 650 PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA PLANTA DE GAS UBICADA EN BAJO ALTO-MACHALA PARA LA EMPRESA MATRYMEC/FH-INGESERV”
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO
Autor: Armando Rafael Checa Garzón

## Slide 2: ANTECEDENTES
Notes: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/967/1/T-UCE-0012-233.pdf
http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/556966/6/realizan-simulacro-de-incendio-en-planta-de-gas-de-pemex.htm
http://peru21.pe/mundo/incendio-refineria-palito-habria-sido-causado-rayo-2043089
https://plus.google.com/photos/103932043270159211694/albums/5340500111431887697/5476371626133234434?banner=pwa&authkey=COaxvrDCj567nwE&pid=5476371626133234434&oid=103932043270159211694

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL
Realizar la Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de almacenamiento de agua de 790 m3 de capacidad mediante la norma API 650 para la empresa FH-INGESERV/MATRYMEC

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar los requerimientos de cliente, a través del desarrollo de la Ingeniería Conceptual del tanque.
Desarrollar los aspectos constructivos principales del tanque por medio de la Ingeniería Básica.
Desarrollar todos los aspectos necesarios para la construcción del tanque a través de la Ingeniería de Detalle.
Realizar la evaluación técnica-económica del proyecto

## Slide 5: JUSTIFICACIÓN
Notes: http://www.panoramio.com/photo/16544784
https://plus.google.com/photos/103932043270159211694/albums/5340500111431887697/5476371030711683394?banner=pwa&authkey=COaxvrDCj567nwE&pid=5476371030711683394&oid=103932043270159211694
http://www.lidagas.com/glp/14-clasificacion-del-riesgo-del-glp
http://radiosinfrontera.com/el-guabo-el-oro/

## Slide 6: ¿QUÉ ES UN TANQUE ATMOSFÉRICO?
“Son depósitos diseñados para almacenar o procesar fluidos, generalmente a presión atmosférica o presión internas relativamente bajas.”

## Slide 7
INGENIERÍA CONCEPTUAL

## Slide 8: REQUERIMIENTOS CLIENTE
Requisito | Valor
Capacidad Geométrica | 790 m3
Capacidad Útil | 687 m3
Diámetro | 9.60 m
Altura | 10,96 m
Norma | API 650
Techo | Techo cónico
Presión de diseño | Atmosférica
Temperatura de diseño | 20 - 90 °C
Material | Acero al carbono ASTM A-285
Nivel normal de operación | 9.6 - 10.2 m
Corrosión admisible | 1/16’’
Velocidad del viento | 100 km/h

## Slide 9: INGENIERIA BÁSICA
Materiales Disponibles en el Mercado
Cálculos Básicos
Cuerpo
Fondo
Verificación Volumen Tanque
Techo
Presupuesto Estimado Materia Prima

## Slide 10: MATERIALES DISPONIBLES EN EL MERCADO
Láminas: 1800 mm x 12 000 mm en espesores de 5 mm (3/16’’), 6 mm (1/4’’), 8 mm (5/16’’). Material: ASTM A 36
Perfiles: ángulos y UPN en medidas estándar. Material: ASTM A 36.
No se dispone en stock de planchas de acero al carbono ASTM A 285 grado C; pero se dispone del acero ASTM A 36.

## Slide 11: Cálculos básicos del cuerpo Planchas 1800 mm ancho
6 anillos

## Slide 12: Cálculos básicos del cuerpo Planchas 2440 mm ancho

## Slide 13: Cálculos básicos del cuerpo: Espesor
Método de un pie (API 650)

## Slide 14: Cálculos básicos del cuerpo
Número Anillos N | Ancho Plancha Ap [mm] | Perimetro del cuerpo [mm] | Espesor [mm] | Volumen cuerpo [m3] |  | Densidad del acero [kg/m3] | Peso [kg]
6 | 1800 | 30178.14 | 6 | 1.96 | 7850 |  | 15351.02
Número Anillos N | Ancho Plancha Ap [mm] |  |  |  |  |  | Peso [kg]
6 | 1800 | 30178.14 | 6 | 1.96 | 7850 |  | 15351.02
Número Anillos N | Ancho Plancha Ap [mm] | Perimetro del cuerpo [mm] | Espesor [mm] | Volumen cuerpo [m3] |  | Densidad del acero [kg/m3] | Peso [kg]
4 | 2440 | 30178.14 | 6 | 1.76 | 7850 |  | 13872.77
1 | 1134 | 30178.14 | 6 | 0.21 | 7850 |  | 1611.86
TOTAL |  |  |  |  |  |  | 15484.63
Número Anillos N | Ancho Plancha Ap [mm] |  |  |  |  |  | Peso [kg]
4 | 2440 | 30178.14 | 6 | 1.76 | 7850 |  | 13872.77
1 | 1134 | 30178.14 | 6 | 0.21 | 7850 |  | 1611.86
TOTAL |  |  |  |  |  |  | 15484.63
Peso del cuerpo del tanque con planchas de ancho Ap=1800
Peso del cuerpo del tanque con planchas de ancho Ap=2440

## Slide 15: Cálculos básicos Fondo
5/16’’
Diámetro del fondo [mm] | Espesor [mm] | Volumen fondo [m3] | Densidad del acero [kg/m3] | Peso [kg]*
9712 | 8 | 0.593 | 7850 | 4652.29
 |  |  |  | Peso [kg]*
9712 | 8 | 0.593 | 7850 | 4652.29

## Slide 16: Cálculos básicos Techo
Diámetro del techo [mm] | Espesor [mm] | Volumen techo [m3] | Densidad del acero [kg/m3] | Peso [kg]*
9640.9 | 6.35 | 0.464 | 7850 | 3638.89
 |  |  |  | Peso [kg]*
9640.9 | 6.35 | 0.464 | 7850 | 3638.89

## Slide 17: Cálculos Básicos Bocas y Accesorios
Peso de bocas y accesorios del tanque
Accesorio | Peso del cuerpo [kg] | Peso accesorio [% peso cuerpo] | Peso accesorio [kg]
Bocas Cuerpo/Techo | 15484.63 | 10% | 1548.46
Escalera y plataforma de descanso |  | 5% | 774.23
Pasamanos perimetral |  | 3% | 464.54
Estructura Techo |  | 20% | 3096.93
TOTAL |  |  | 5884.16

## Slide 18: VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE
Según NFPA 13:
Planta Deshidratadora de Gas: Ocupación de Riesgo Extra Grupo 2
Volumen Sistema Manual
Volumen Rociadores
Volumen Tanque
Volumen Sistema Espuma

## Slide 19: Volumen Sistema Manual

## Slide 20: Volumen Suministro Agua Rociadores
Área considerada: 220 m2

## Slide 21: Volumen Suministro Agua Sistema Espuma
Área considerada: 540 m2
VOLUMEN TOTAL NECESARIO

## Slide 22: PRESUPUESTO ESTIMADO
Denominación | Peso [kg] | Costo Unitario [$/kg] | Costo [$]
Cuerpo | 15484.63 | 1.05 | 16258,86
Fondo | 4652.29 |  | 4884,90
Techo | 3638.89 |  | 3820.83
Estructura de techo | 3096.93 |  | 3251,78
Bocas Cuerpo/Techo | 1548.46 |  | 1625,88
Escalera y plataforma de descanso | 774.23 |  | 812,94
Pasamanos perimetral | 464.54 |  | 487,77
TOTAL | 29659,97 |  | 31142,96

## Slide 23: INGENIERÍA DE DETALLE
Según la sección 5.6.1 de la norma API 650:
Según la sección 5.1.5.9 de la norma API 650:
CUERPO

## Slide 24: Selección del material
Comparativa Aceros al carbono ASTM: A 285 y A 36
Propiedad | A 285 | A 36
Esfuerzo a la fluencia MPa (psi) | 205 (30 000) | 250 (36 000)
Esfuerzo a la tracción MPa (psi) | 380 (55 000) | 400 (58 000)
Factor | Ponderación | A 283 |  | A 36 | 
 |  | Calif. | Pond. | Calif. | Pond.
Propiedades del material | 5 | 8 | 40 | 10 | 50
Costo | 3 | 9 | 27 | 9 | 27
Disponibilidad en el mercado | 5 | 6 | 30 | 10 | 50
Disponibilidad en variedad de espesores y dimensiones | 4 | 6 | 24 | 10 | 40
Aceptación norma API 650 | 5 | 10 | 50 | 10 | 50
Score |  |  | 171 |  | 217

## Slide 25: Dimensionamiento Cuerpo
Datos definitivos para el tanque:
Requisito | Valor
Capacidad Geométrica | 5000 bbl = 794.94 m3
Diámetro | 9 650 mm
Altura | 10 869 mm
Material | Acero al carbono ASTM A-36
Ancho de planchas | 1800 mm
Ángulo de tope | 2’’x 2’’x1/4’’

## Slide 26: Espesor Cuerpo
Según el método de un pie:
Anillo | Ancho de plancha [mm] | Espesor de plancha
I | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)
II | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)
III | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)
IV | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)
V | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)
VI | 1800 | 6.35 mm (1/4’’)

## Slide 27: Esquema del Cuerpo

## Slide 28: FONDO

## Slide 29: TECHO

## Slide 30: ESTRUCTURA TECHO
Para el cálculo se usarán las combinaciones de carga de gravedad según API 650:
Donde:

## Slide 31: Cálculo Carga Combinada

## Slide 32: Verificación de Vigas
Se ha escogido el perfil UPN 140 como viga, y tiene las siguientes características:
Según API 650:
Esquema de la viga:

## Slide 33: Verificación de Vigas

## Slide 34: Verificación de Columna
Se calculará que la tubería de 8’’ Sch 20 cumpla las exigencias de diseño:
=

## Slide 35: Verificación de Columna
Según API 650:

## Slide 36: Verificación de Columna
Como:

## Slide 37: ESTABILIDAD AL VOLCAMIENTO
Los tanques no anclados deberán satisfacer:

## Slide 38: Cálculos estabilidad al volcamiento

## Slide 39: Cálculo estabilidad al volcamiento

## Slide 40: ABERTURAS EN EL CUERPO: BOCAS

## Slide 41: ABERTURAS EN EL CUERPO: BOCAS
Bocas | Servicio | ϕ NPS | Tubería |  | Placa refuerzo |  |  | Brida | Distancia mínima al fondo [mm]
 |  |  | Cédula | Proyección “J” [mm] | W [mm] | L [mm] | Dr [mm] | Tipo | 
N1 | Entrada | 6 | 80 | 203 | 495 | 400 | 171 | W.N.R.F. | 275
N2A | Salida Bomba eléctrica | 12 | XS | 229 | 840 | 685 | 327 | W.N.R.F. | 425
N2B | Salida bomba diésel | 12 | XS | 229 | 840 | 685 | 327 | W.N.R.F. | 425
N4 | Drenaje | 4 | 80 | 178 | 387 | 305 | 117 | W.N.R.F. | 225
N5 | Sobrellenado | 8 | 80 | 203 | 590 | 482 | 222 | W.N.R.F. | 325
N6A | LSHH | 2 | 80 | 152 | - | - | 63 | W.N.R.F. | 175
N6B | LSH | 2 | 80 | 152 | - | - | 63 | W.N.R.F. | 175
N6C | LSL | 2 | 80 | 152 | - | - | 63 | W.N.R.F. | 175
N6D | LSLL | 2 | 80 | 152 | - | - | 63 | W.N.R.F. | 175
N10 | LIT | ¾’’ | - | - | - | - | 38 | CPLG. | 100

## Slide 42: MANHOLE

## Slide 43: MANHOLE

## Slide 44: MANHOLE
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
Espesor mínimo de la tapa | 14
Espesor mínimo de la brida | 11
Espesor mínimo del cuello | 6
Diámetro externo del manhole (OD) | 600
Diámetro de circunferencia de pernos | 756
Diámetro de la tapa | 820
Empaque | 735 OD x 600 ID x 3
Pernos (x28) | 20 diámetro
Distancia mínima al fondo | 750
Ancho de placa de refuerzo | 1525
Diagonal de placa de refuerzo | 1255
Diámetro de agujero en placa de refuerzo | 613
Espesor mínimo del refuerzo | 6
Proyección de cuello | 300
Diámetro de barra para manija de tapa | 10
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
 | 14
 | 11
 | 6
Diámetro externo del manhole (OD) | 600
 | 756
 | 820
Empaque | 735 OD x 600 ID x 3
Pernos (x28) | 20 diámetro
Distancia mínima al fondo | 750
 | 1525
 | 1255
 | 613
 | 6
 | 300
Diámetro de barra para manija de tapa | 10

## Slide 45: PUERTA DE LIMPIEZA

## Slide 46: PUERTA DE LIMPIEZA

## Slide 47: PUERTA DE LIMPIEZA
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
Altura de la abertura | 600
Ancho de la abertura | 600
Ancho de placa de refuerzo | 1830
Radio de esquina superior de abertura | 300
Radio de esquina superior de refuerzo | 740
Distancia al borde de los pernos | 40
Ancho de brida (excepto en el fondo) | 100
Ancho de brida en el fondo | 95
Espaciamiento de pernos especial | 90
Diámetro de pernos (x36) | 20
Espesor de brida y tapa | 13
Espesor de refuerzo del fondo | 14
Altura de refuerzo de cuerpo | 915
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
 | 600
 | 600
 | 1830
 | 300
 | 740
 | 40
 | 100
 | 95
 | 90
Diámetro de pernos (x36) | 20
 | 13
 | 14
Altura de refuerzo de cuerpo | 915

## Slide 48: MANHOLE TECHO

## Slide 49: MANHOLE TECHO
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
Diámetro del cuello | 600
Diámetro de la tapa | 750
Diámetro de circunferencia de pernos | 690
Diámetro de agujero en placa de refuerzo | 615
Diámetro externo de placa de refuerzo | 1150
Empaque | 750 OD x 600 ID x 1.5
Pernos (x20) | 16 diámetro
Espesor de la tapa | 6
Espesor de la brida | 6
Espesor del cuello | 6
Espesor de la placa de refuerzo | 6
Proyección de cuello | 150
Diámetro de barra para manija de tapa | 16
Dimensiones o espesores | Valor [mm]
 | 600
 | 750
 | 690
 | 615
 | 1150
Empaque | 750 OD x 600 ID x 1.5
Pernos (x20) | 16 diámetro
Espesor de la tapa | 6
Espesor de la brida | 6
Espesor del cuello | 6
Espesor de la placa de refuerzo | 6
 | 150
Diámetro de barra para manija de tapa | 16

## Slide 50: ABERTURAS DE TECHO: BOCAS

## Slide 51: ABERTURAS DE TECHO: BOCAS

## Slide 52: ABERTURAS DE TECHO: BOCAS
Bocas | Servicio | ϕ NPS | Tubería |  | Placa refuerzo |  |  | Brida
 |  |  | Cédula | Proyección “HR” [mm] | DP [mm] | DR [mm] | T [mm] | Tipo
N7 | Recirculación | 10 | 60 | 203 | 280 | 559 | 6 | W.N.R.F.
N8 | Venteo | 8 | 80 | 203 | 225 | 457 | 6 | W.N.R.F.
N9 | LIT | 73 | 80 | 152 | 65 | - | - | W.N.R.F.
N3 | Medidor de nivel | 1-1/2’’ | - | - | 60 | - | - | CLPG

## Slide 53: OREJAS DE CONEXIÓN A TIERRA

## Slide 54: ESCALERA VERTICAL

## Slide 55: ESCALERA VERTICAL
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Carril lateral | Platina | 2 ½’’ x 3/8’’
Peldaño | Barra redonda | ¾’’x 410
Solera | Platina | 2’’ x ¼’’
Cercha de solera | Platina | 2’’ x ¼’’
Oreja de soporte | Placa | Espesor 3/8’’
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Carril lateral | Platina | 2 ½’’ x 3/8’’
Peldaño | Barra redonda | 
Solera | Platina | 2’’ x ¼’’
Cercha de solera | Platina | 2’’ x ¼’’
Oreja de soporte | Placa | Espesor 3/8’’

## Slide 56: PLATAFORMA DE DESCANSO
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Piso | Grating | Espesor 1’’
Estructura Piso | Ángulo | 3’’ x 3’’ x ¼’’
Estructura soporte grating | Ángulo | 1 ¼’’ x 1 ¼’’ x 3/16’’
Pie de amigo | Ángulo | 3’’ x 3’’ x ¼’’
Parantes de pasamanos | Ángulo | 1 ½’’ x 1 ½’’ x 3/16’’
Pasamanos | Tubería | 
Barandal inferior | Platina | 3’’ x 3/16’’
Barandal central | Platina | 2’’ x 3/16’’
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Piso | Grating | Espesor 1’’
Estructura Piso | Ángulo | 3’’ x 3’’ x ¼’’
Estructura soporte grating | Ángulo | 1 ¼’’ x 1 ¼’’ x 3/16’’
Pie de amigo | Ángulo | 3’’ x 3’’ x ¼’’
Parantes de pasamanos | Ángulo | 1 ½’’ x 1 ½’’ x 3/16’’
Pasamanos | Tubería | 
Barandal inferior | Platina | 3’’ x 3/16’’
Barandal central | Platina | 2’’ x 3/16’’

## Slide 57: PASAMANOS PERIMETRAL
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Parantes de pasamanos | Ángulo | 2’’ x 2’’ x 1/4’’
Pasamano | Tubería | 
Barandal inferior | Platina | 3’’ x 3/16’’
Barandal central | Platina | 2’’ x 3/16’’
Item | Perfil estructural | Dimensiones
Parantes de pasamanos | Ángulo | 2’’ x 2’’ x 1/4’’
Pasamano | Tubería | 
Barandal inferior | Platina | 3’’ x 3/16’’
Barandal central | Platina | 2’’ x 3/16’’

## Slide 58: DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS
JUNTAS
VERTICALES
JUNTAS
HORIZONTALES
JUNTAS
ÁNGULO DE TOPE
JUNTAS
TRASLAPADAS
JUNTA CUERPO-FONDO

## Slide 59: Características Soldadura
Proceso de soldadura: SMAW (Shield metal arc welding)
Material de placas (material base): Acero al carbono A-36. (P-No 1, A-No 1)
Electrodos: E6010 (F-No 3 / SFA-5.1 )
Espesor de placas en junta a tope : 6-8 mm
Espesor de placas en filete: 5-18 mm
Diámetro de tubería: 1-1/4’’ – 12’’
Posición en junta a tope: 1G, 2G, 3G
Posición en junta de filete: 1F, 2F, 3F

## Slide 60: WPS

## Slide 61: PLAN DE PINTURA: SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: | SSPC-SP10 |  |  |  |  | 
PERFIL DE ANCLAJE: | 1.5 – 3.0 MILS |  |  |  |  | 
NÚMERO DE CAPA | NOMRE GENÉRICO | NOMBRE COMERCIAL | THINNER | EPS* (MILS) |  | COMENTARIOS
 |  |  |  | MIN | MAX | 
1ra | SILICATE ZINC EPOXY PRIMER | SIGMAFAST 302 | SIGMA 21-06 | 2.4 | 3.6 | BLUEGREEN COLOR
2da | MULTI-PURPOSE EPOXY | SIGMACOVER 435 | SIGMA 91-92 | 4 | 6 | LIGHTGREY COLOR
3ra | ALIPHATIC POLYRETHANE | SIGMADUR 550 | SIGMA 21-06 | 1.6 | 2.4 | RED RAL3001 COLOR
 |  |  | TOTAL | 8 | 12 | 

## Slide 62: PLAN DE PINTURA: SISTEMA DE RECUBRIMIENTO INTERIOR
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: | SSPC-SP 5 |  |  |  |  | 
PERFIL DE ANCLAJE: | 1.5 – 3.0 MILS |  |  |  |  | 
NÚMERO DE CAPA | NOMRE GENÉRICO | NOMBRE COMERCIAL | THINNER | EPS* (MILS) |  | COMENTARIOS
 |  |  |  | MIN | MAX | 
1ra | POLYAMINE PHENOLIC EPOXY | SIGMAGUARD 730 | SIGMA 91-92 | 4 | 6 | OFF WHITE COLOR
2da | POLYAMINE PHENOLIC EPOXY | SIGMAGUARD 730 | SIGMA 91-92 | 4 | 6 | OFF WHITE COLOR
 |  |  | TOTAL | 8 | 12 | 

## Slide 63: LISTA DE PERSONAL
Item | Cantidad personal | Cantidad Días
Supervisor Mecánico | 1 | 42
Control de Calidad | 1 | 42
Control de Proyectos | 1 | 42
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | 1 | 42
Administrador | 1 | 42
Chofer | 1 | 42
Soldadores Calificados | 4 | 21
Esmeriladores | 4 | 21
Montador | 1 | 21
Soldador de Segunda | 1 | 21
Ayudantes de Montaje | 2 | 21
Pintor/Sandblasteador | 1 | 21
Ayudantes de Pintura | 3 | 21

## Slide 64: Lista Consumibles
Rendimientos prácticos
Item | Rendimiento | Unidad | Cantidad Necesaria
Grata 1/4'' x 4'' | 1 | Grata/3días | 7
Grata 1/4'' x 7'' | 1 | Grata/3días | 7
Disco de corte 7'' x 1/16'' | 2 | Discos/día | 42
Disco de corte 7'' x 1/8'' | 2 | Discos/día | 42
Disco de desbaste 7'' x 1/4'' | 2 | Discos/día | 42
Disco de desbaste 7'' x 3/16'' | 2 | Discos/día | 42
Disco de desbaste 7'' x 5/32'' | 2 | Discos/día | 42
Thinner epóxico (para limpieza) [200 lts] | 21 | Dias/caneca | 1

## Slide 65: Cantidad de Electrodos
Tipo bisel Considerado | Factor teórico [lb/ft] | Eficiencia Proceso | Factor Práctico [kg/m]
A tope por ambos lados | 0,106 + 2(0,035) | 60% | 0,419
Filete 6mm | 0,155 |  | 
 |  |  | 0,370
Filete 8mm | 0,361 |  | 0,578
A tope con bisel en V (60°) | 0,212+ 2(0,276)+0,142 |  | 2,162
Item | Sold. Lineal Aprox | Tipo Bisel | Factor Electrodos [kg/m] | Peso Electrodos [kg]
Cuerpo | 214,52 | A tope por ambos lados | 0,419 | 89,93
 | 60,67 | Filete 6mm | 0,370 | 22,42
Fondo | 58,72 | Filete 8mm | 0,578 | 33,91
Estruct. Techo | 71,61 | Mayoria Filete 6mm | 0,370 | 26,47
Manholes Cuerpo-Techo | 25,70 | Mayoria Filete 6mm | 0,370 | 9,50

## Slide 66: Cantidad de Electrodos
Electrodo | Item a soldar | Peso requerido [kg] | Cajas requeridas de aprox 20 kg
E6010 | Todos los ítems de la tabla 28 excepto la estructura de techo | 309,15 | 16
E 7018 | Estructura de techo | 30,44 | 2

## Slide 67: Cantidad de Pintura Externa
Ord | Item | Área [m2]
1 | Cuerpo | 329.92
2 | Techo | 74.07
3 | Manholes | 6.39
4 | Escalera Vertical | 17.20
5 | Plataforma de descanso | 7.30
6 | Pasamanos Perimetral | 14.69
7 | Bocas Cuerpo/Techo | 6.84
8 | Puerta de Limpieza | 2.74
SUBTOTAL |  | 459.15
10% IMPREVISTOS |  | 45.91
TOTAL |  | 505.06

## Slide 68: Cantidad de Pintura Interna
Ord | Item | Área [m2]
1 | Cuerpo | 329.51
2 | Techo | 74.07
3 | Fondo | 74.85
4 | Estructura de techo | 53.99
SUBTOTAL |  | 532.41
10% IMPREVISTOS |  | 53.24
TOTAL |  | 585.65

## Slide 69: Cantidad de Pintura
Pintura | Max espesor req. [mils] | Área [m2] | Rendimiento Teórico | Cant. Teórica | Pérd | Cant. Pintura
Sigmafast 302 | 3,5 | 505,06 | 47,69 [m2/gal] @ 2 mils | 18,53 [gal] | 40% | 26 [gal]
Sigmacover 435 | 6 | 505,06 | 15,90 [m2/gal] @ 6 mils | 31,76 [gal] | 40% | 45 [gal]
Sigmadur 550 | 2,4 | 505,06 | 34,82 [m2/gal] @ 2,4 mils | 14,5 [gal] | 40% | 20 [gal]
Sigmaguard 730 | 6 | 585,65 | 19,68 [m2/gal] @ 6 mils | 29,76 [gal] | 35% | 40 [gal]
Sigmaguard 730 | 6 | 585,65 | 19,68 [m2/gal] @ 6 mils | 29,76 [gal] | 35% | 40 [gal]

## Slide 70: VERIFICACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD NORMA API 650
Para el caso del cuerpo (1er Anillo):

## Slide 71: VERIFICACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD NORMA API 650
Para el caso de la tapa del manhole:

## Slide 72: VERIFICACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD NORMA API 650
Item | Datos API | Factor de seguridad
Primer Anillo | t=6 mm | 3,39
 | r = 4825 mm | 
Tapa Manhole |  | 1,83
Item | Datos API | 
Primer Anillo | t=6 mm | 3,39
 | r = 4825 mm | 
Tapa Manhole |  | 1,83

## Slide 73: PRUEBAS CONSTRUCTIVAS
INSPECCIÓN POR RADIOGRAFÍA

## Slide 74: Prueba Neumática

## Slide 75: Prueba de Caja de Vacío

## Slide 76: Prueba Diésel

## Slide 77: Prueba Hidrostática

## Slide 78: Inspecciones de Pintura

## Slide 79: ANALISIS ECONÓMICO
COSTOS DIRECTOS
Ord | Item | Costo
1 | Mano de Obra | 24820
2 | Materia Prima | 48864,42
3 | Maquinaria y Equipos | 21420
4 | Consumibles/Insumos | 22093,09
5 | Herramientas | 2616,4
6 | EPP | 5623,85
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 125437,76

## Slide 80: ANALISIS ECONÓMICO
COSTOS INDIRECTOS
Ord | Item | Costo
7 | Mano de Obra | 8450
8 | Herramientas | 1044,56
9 | Alimentación y Hospedaje | 12936
10 | Misceláneos | 150
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 22580,56

## Slide 81: ANALISIS ECONÓMICO
COSTOS TOTALES
Ord | Item | Costo
1 | Costos Directos | 125437.76
2 | Costos Indirectos | 22580.56
COSTO TOTAL |  | 148018.32

## Slide 82: CONCLUSIONES

## Slide 83: RECOMENDACIONES

## Slide 84: ¡¡¡¡¡ GRACIAS !!!!!