## Slide 1
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR DE 1HP DE CAPACIDAD, USANDO REFRIGERANTE R404A PARA PROCESO DE CARGA, DESCARGA, RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE DEL SISTEMA Y SIMULACIÓN DE FALLAS PARA EL LABORATORIO DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA DEL D.E.C.E.M.” AUTORES: MERO BUCHELI JEFFERSON JAVIER ZAMBRANO IBARRA CARLOS DAVID DIRECTOR: ING. OSWALDO MARIÑO. CODIRECTOR: ING. ROBERTO GUTIERREZ. 2012

## Slide 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Experiencias prácticas
Simulación de fallas
Contar con un equipo didáctico de un sistema de refrigeración por compresión de vapor con la finalidad de simular fallas y para procesos de carga, descarga y recuperación de refrigerante

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un banco de pruebas para un sistema de refrigeración por compresión de vapor con un compresor de 1hp de capacidad, usando refrigerante R404A para ensayos de laboratorio y simulación de fallas

## Slide 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar los principios básicos de los sistemas de refrigeración.
Realizar el diseño térmico y mecánico del sistema de refrigeración por compresión de vapor.
Analizar los resultados obtenidos en las pruebas.
Desarrollar un manual de utilización del equipo.

## Slide 5: UNIDAD CONDENSADORA

## Slide 6: CARGA TÉRMICA
Carga térmica por la estructura
Carga térmica por el producto a refrigerar
Carga térmica por infiltraciones de aire
Carga térmica por equipos
Carga térmica por equipos

## Slide 7: REQUERIMIENTOS PARA LAS CARGAS DE ENFRIAMIENTO
CARGA TÉRMICA POR LA ESTRUCTURA
Qe: Carga térmica por estructura [w]
U: Coeficiente global de transferencia de calor [w/m2K]
A: Superficie de transferencia de calor [m2]
ΔT: Diferencia de temperatura entre el exterior e interior de la cámara.
: Coeficiente de convección de pared interior
ex : Espesor de la pared.
Kx : Coeficiente de conductividad térmica.
: Coeficiente de convección de pared exterior
Cantidad de calor transmitida
Coeficiente total de transferencia de calor

## Slide 8
VARIABLES DE DISEÑO
Temperatura de congelamiento: -10°C
Temperatura exterior: 25°C
Tipo de aislamiento: Poliuretano expandido
Tipo de material de la cámara: Madera/Aislante/Metal
Madera: ¾ in
Poliuretano: 0.45 in
Metal: 3/8 in
DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE CONGELAMIENTO
Ancho: 0.680 [m]
Alto: 0.400[m]
Profundidad: 0.440 [m]
Espesor: 0.040 [m]
Madera: ¾ in
Poliuretano: 0.45 in
Metal: 3/8 in

## Slide 9
Cálculo de la conductancia térmica del vidrio
Cálculo del coeficiente de transferencia de calor

## Slide 10
La cantidad total de calor transmitido es igual a:
CARGA TÉRMICA POR CAMBIO DE AIRE
Donde:
Qc: Carga por cambio de aire
Vi: Volumen interior de la cámara
Fv: Factor de cambio de aire en un promedio de 24 hr, el cual está en función del volumen del espacio refrigerado
Fh Factor por cambios de aire, el cual está en función de la temperatura de entrada del aire a la cámara y de su humedad relativa
VARIABLES DE DISEÑO
Volumen interno de la cámara: 2.98 ft3
Humedad relativa del aire exterior: 60%
Temperatura del espacio refrigerado: -10°C

## Slide 11
CARGA TÉRMICA POR PRODUCTO
VARIABLES DE DISEÑO
Volumen de agua: 0,003m³
Temperatura inicial: 30°C
Temperatura final: -10°C
Densidad agua: 1000Kg/m³
Calor específico del hielo: 2090J/kg.K
Calor específico del agua: 4189J/kg.K
Calor de fusión del hielo: 334x103J/kg
CALOR SENSIBLE
Donde:
q: Carga térmica por producto, [W]
m: masa del producto, [Kg]
Cp: calor especifico del producto, [J/kg K]
ΔT: variación de temperatura

## Slide 12
CALOR LATENTE DE FUSIÓN
Donde:
q: carga térmica por producto, [W]
m: masa del producto, [Kg]
hfg: diferencia de entalpías de saturación
CALOR SENSIBLE DE FUSION
Calor total por producto:

## Slide 13
CARGAS VARIAS
CARGA TOTAL DE LA UNIDAD DE CONGELAMIENTO
Carga Total de la Unidad de Congelamiento |  |  | 
Carga por Estructura | Qe= | 58.77 | W
Carga por Producto | Qp = | 400.47 | W
Carga por Equipo | Qo = | 0 | W
Carga por Cambio de Aire | Qc = | 0 | W
Cargas varias | Qv = | 1120 | W
Carga Total | Qt = | 1579.24 | W
CONDENSACIÓN EN LA CÁMARA DE CONGELAMIENTO

## Slide 14
RIESGO DE CONDENSACIONES
Diagrama Psicrométrico del aire (a 20°C o 68°F y 50% de humedad, Temperatura de rocío a 9°C o 48,2°F)
Condensación en todo el espesor del aislamiento a diferente temperatura interna

## Slide 15
CÁLCULO DEL CICLO DE REFRIGERACIÓN
DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN
DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN

## Slide 16
TRAZADO DEL CICLO TEÓRICO DE REFRIGERACIÓN
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
SELECCIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO
1-2: Compresión a entropía constante.
2-3: Condensación a presión constante (PCOND).
3-4: Expansión a entalpía constante.
4-1: Evaporación a presión constante (PEVAP).
Ciclo termodinámico de un sistema de refrigeración directo de una sola etapa

## Slide 17
Punto 1:
Punto 2:
Punto 3:
Punto 4:

## Slide 18
Ciclo termodinámico real del sistema de refrigeración de una sola etapa.

## Slide 19
Punto | P (MPa) | T (ºC) | h (KJ/kg)
1 | 0.35 | -15.56 | 358.74
2 | 1.62 | 40 | 390
3 | 1.62 | 35 | 249.50
4 | 0.35 | -15.56 | 249.50
Valores del ciclo termodinámico
v1= 0.060 m3/kg
v3 = 0.008 m3/kg
v1 y v3 son los volúmenes específicos
CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DEL CICLO TEÓRICO DE REFRIGERACIÓN
POTENCIA FRIGORÍFICA

## Slide 20
CAUDAL MÁSICO TOTAL DE REFRIGERANTE
Donde
Qf: Potencia frigorífica
h1: Entalpía a la salida del evaporador
h4: Entalpía a la entrada del evaporador
CAUDAL VOLUMÉTRICO DE REFRIGERANTE EN EL COMPRESOR

## Slide 21
POTENCIA DEL COMPRESOR
RENDIMIENTO MECÁNICO
ŋm = 0.80
RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Relación de compresión vs Eficiencia volumétrica
RENDIMIENTO TOTAL DEL COMPRESOR

## Slide 22
La potencia del compresor está dada por:
POTENCIA CALORÍFICA EVACUADA EN EL CONDENSADOR
CAUDAL VOLUMÉTRICO DE REFRIGERANTE ENTRANDO EN LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN

## Slide 23
COEFICIENTE DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
DISEÑO MECÁNICO
ESQUEMA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

## Slide 24
PRINCIPIOS DE SOBRECALENTAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSION
Toma de temperaturas para determinar el sobrecalentamiento
Regulación de la válvula de expansión

## Slide 25
DISPOSITIVOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS
TERMÓMETRO
Termostato utilizado para la adquisición de datos
PRESOSTATOS
TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
Presostatos utilizados para la adquisición de datos
Sensor utilizado para la adquisición de datos
CONVERTIDOR DE DATOS

## Slide 27
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DATOS

## Slide 28
Presión de descarga alta
Carga excesiva de refrigerante en el sistema
Ventilador del condensador defectuoso
Presión de descarga baja
Regulación incorrecta de la válvula de expansión
Poco refrigerante en el sistema
Presión de succión alta
Carga excesiva de refrigerante en el sistema
Regulación incorrecta de la válvula de expansión
Válvula solenoide obstruida
Serpentín del condensador sucio
Presión de succión baja
Presión de succión baja
Ventiladores de evaporador defectuoso
Evaporador sucio o escarchado
Filtro deshidratador mal dimensionado
Regulación incorrecta de la válvula de expansión
Poco refrigerante en el sistema
SINTOMA
FALLA

## Slide 29: CONCLUSIONES
Se cumple con el objetivo general de este proyecto, diseñar y construir un banco de pruebas para ensayos de laboratorio y simulación de fallas
Se demostró experimentalmente los principios básicos de refrigeración así como sus componentes y comportamiento a distintas condiciones de funcionamiento
Se pudo determinar el ciclo termodinámico del sistema a las distintas condiciones de funcionamiento tomando como referencia un ciclo ideal de un sistema de refrigeración por compresión de vapor
Se construyó el banco de pruebas de operación segura, con nuevas tendencias tecnológicas acordes a las necesidades actuales mediante toma de datos de forma confiable y con instrumentos de mayor precisión con referencia a los convencionales usados en refrigeración

## Slide 30: CONCLUSIONES
Se define 5 prácticas a realizarse con sus respectivas guías de laboratorio que comprenden manipulación de instrumentos y fallas del sistema a diferentes condiciones de funcionamiento
De acuerdo a las prácticas obtenidas, que van a ser realizadas por el estudiante, este podrá identificar mediante el comportamiento del equipo, que tipo de falla está ocurriendo en el sistema y como proceder en ese tipo de problemas
Se desarrolló un manual de operación, el cual tendrá indicaciones de arranque, procedimientos, manipulación, mantenimiento y apagado del sistema.

## Slide 31: RECOMENDACIONES
Antes de operar el banco de pruebas, revisar completamente el manual de usuario
Revisar el diagrama eléctrico para solucionar cualquier inconveniente con el banco de pruebas
No modificar los parámetros establecidos en cada uno de los instrumentos de adquisición de datos ya que esto podría ocasionar daños irreversibles al equipo
Cuando se realice el apagado total del equipo, simular la falla de la válvula solenoide antes de desconectar a la acometida eléctrica

## Slide 32: GRACIAS