## Slide 1: FORMULACIÓN DE UNA GUÍA DE AUDITORIA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ECUADOR BASADO EN MARCOS DE REFERENCIA DE TI Autor: Ing. Christian Llerena
MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Noviembre de 2013
DIRECTOR: ING. JAIRO NAVARRO, Msc.
OPONENTE: ING. LUIS ESCOBAR, Msc.
COORDINADOR: ING. MARIO RON, Msc.

## Slide 2: AGENDA
Planteamiento del Problema
Justificación e Importancia
Objetivos
Guía para obtener el nivel de disponibilidad en un Centro de Datos
Guía para evaluar los Riesgos
Guía para Auditar un Centro de Datos
Nivel de madurez de un Centro de Datos
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: Planteamiento del Problema
El centro de datos debe proteger correctamente el hardware y otros dispositivos que se encuentren en el mismo, cuyo objetivo es almacenar y procesar información útil para la entidad.
El descuido en el mantenimiento de la infraestructura física y el diseño incorrecto de los elementos que son parte del centro de datos: telecomunicaciones, arquitectura, eléctrico, mecánico, seguridad; comprometen y ponen en alto riesgo la continuidad de las operaciones de TI dentro de las entidades del sector público del Ecuador (petroleras, financieras, administrativas, educación, militares, gobierno, judicial).

## Slide 4: Justificación e Importancia
“Durante la última década, la energía y la refrigeración han pasado de ser ideas de último momento a ser las preocupaciones centrales en la construcción y funcionamiento de un Data Center”, Spera 2012
Es necesario realizar auditorías informáticas que ayuden a prevenir interrupciones en los servicios de TI, para esto, es menester que el auditor informático de la Contraloría General del Estado, cuente con una Guía que le permita una rápida respuesta a las interrogantes, que sea una fuente de consulta y que contenga los procedimientos para auditar a cualquier Centro de Datos de cualquier entidad pública del Ecuador.

## Slide 5: Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo General
Desarrollar una Guía con los procedimientos
para auditar la infraestructura física de los
centros de datos de las entidades públicas del
Ecuador, que permita evaluar su diseño e
Implementación acorde
a los principales marcos
de referencia.

## Slide 6
Objetivos Específicos
Realizar un análisis de los principales marcos de referencia utilizados a nivel mundial para el diseño y construcción de un centro de datos.
Analizar las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado y establecer las relaciones con los marcos de referencia para sustentar la base legal de las acciones de control.
Elaborar dentro de la guía de auditoria, un cuestionario que permita determinar el nivel de disponibilidad que debe tener el centro de datos de cualquier entidad pública del Ecuador basado en el impacto de TI dentro de la entidad y determinar los riesgos de sus activos.
Clasificar a la infraestructura física de los centros de datos en cuatro tipos, con sus debidas especificaciones y requerimientos mínimos.
Definir las recomendaciones necesarias para que el centro de datos auditado obtenga un nivel aceptable de tolerancia a fallas acorde al nivel de disponibilidad requerido.
Objetivo General y Objetivos Específicos

## Slide 7: Marco Teórico
ITIL
BIA
Análisis de Impacto al negocio
Guía de Auditoría
TIA 942
TIER STANDART TOPOLOGY
COBIT
Tipos de Centro de Datos
Nivel de disponibili-dad requerido
Normas de Control Interno
410-10
ISO 27002
Estudio de Riesgos
Análisis de Riesgos

## Slide 8: Marco Teórico
Normas de Control Interno
410-10
410-10 Seguridad de tecnología de información
El inciso 6 indica lo siguiente:
“Instalaciones físicas adecuadas que incluyan mecanismos, dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar fuego, mantener ambiente con temperatura y humedad relativa del aire contralado, disponer de energía acondicionada, esto es estabilizada y polarizada, entre otros;”

## Slide 9: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
Análisis de Impacto al Negocio (BCM – ISO 22301)
¿Que tan importante es el Centro de Datos en una entidad pública?
¿Necesita tener alta disponibilidad en el Centro de Datos?

## Slide 10: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
  Procesos críticos del sistema
  Dependencias
  Impacto sobre las operaciones
  Determinar los tiempos de recuperación óptimos para los procesos críticos
CRITICOS – VITALES – SENSITIVOS - NO CRITICOS

## Slide 11: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
  COBIT 4.1
  Un marco de gobierno de TI, basado en CONTROLES.
  Organiza las actividades de TI en 34 procesos con sus respectivas métricas.
  Criterio de la Información = Disponibilidad (información este disponible cuando sea requerida por los procesos del negocio)
  Recursos de TI = INFRAESTRUCTURA

## Slide 12: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
  CUESTIONARIO BIA – COBIT
Los procesos críticos de TI se realizan en línea?
Cantidad de procesos que se realizan en la unidad de Tecnología de la Información?
Cantidad de proveedores que apoyan los procesos de TI?
Frecuencia en la que se realizan los procesos de Tecnología?
Cuál es el periodo máximo que el proceso principal del negocio puede estar indisponible?
El centro de servicios recibe peticiones de servicio de usuarios externos a la entidad?

## Slide 13: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
Preguntas | Respuestas | Ponderación
Preguntas de la 1 a la 8 | Hasta 6 | 1
 | Entre 7 y 20 | 2
 | Entre 21 y 30 | 3
 | Mayor a 30 | 4
Preguntas de la 18 a la 25 | No | 1
 | Si | 4
Puntaje obtenido | Dependencia de TI
Hasta 50 | Bajo
Entre 51 y 75 | Medio
Entre 76 y 90 | Alto
Mayor a 90 | Muy Alto
El impacto y criticidad de los procesos de Tecnología de la Información están directamente relacionados con la Disponibilidad requerida en el Centro de Datos

## Slide 14: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
Adicionalmente el Auditor puede utilizar el white paper:
TIER CLASSIFICATION del Uptime Institute, la cual engloba la clasificación acorde al negocio u objetivos de las organizaciones, a mayor TIER mayor disponibilidad.
TIER 1: pequeñas empresas sin presencia en la web, que pueden optar por centro de datos externo.

## Slide 15: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
TIER 2: empresas que comúnmente requieren de los servicios de TI en horario laborable, o sus objetivos son a largo plazo.
TIER 3: empresas que dan servicios a clientes internos y externos 24 x 7 en varias zonas horarias y distintas regiones.
TIER 4: empresas que requieren presencia internacional todo el año, proveedores de internet o servicios de Data Center.

## Slide 16: Guía para obtener el Nivel de Disponibilidad requerido
Con estas herramientas el Auditor determina el nivel de disponibilidad requerido en un Centro de Datos, para que la infraestructura del mismo pueda mitigar downtimes.
El Centro de Datos debe estar en capacidad de brindar el nivel de disponibilidad requerido, por lo que también es necesario conocer que existe en el Centro de Datos mediante un Análisis de Riegos.

## Slide 17: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
La realización del Análisis de Riesgos permitirá identificar los principales riesgos a los que están expuestos los activos en relación directa con la infraestructura física de los Centros de Datos
Existen varias metodologías para realizar el Análisis de Riesgos, tales como Magerit, Octave, etc., en los cuales se definen las fases para determinar el riesgo en base al impacto y probabilidad.

## Slide 18: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
Identificación de Activos: Se identifican los activos que comúnmente se encuentran en un Centro de Datos.
Activos que se encuentran en el Centro de Datos (hardware en general) | Cantidad | Descripción
Servidores |  | 
Switches |  | 
Routers |  | 
Modems |  | 
Líneas Telefónicas |  | 
Central Telefónica |  | 
Dispositivos de almacenamiento (discos duros, storage) |  | 
Grabadores de video |  | 
Enlaces de datos e internet |  | 
Otros |  | 

## Slide 19: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
- Tasación de Activos: asignar un grado de valor según la importancia que representa que se encuentre disponible dicho activo para los objetivos de la entidad, basado en la Disponibilidad
Valor | Significado | Criterio= Disponibilidad
1 | Muy bajo | Daño irrelevante
2 | Bajo | Daño menor
3 | Medio | Daño importante
4 | Alto | Daño grave
5 | Muy alto | Daño muy grave

## Slide 20: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
- Identificación de las Amenazas y Vulnerabilidades: Se identifican las amenazas y vulnerabilidades de tipo físico presentes en un Centro de Datos.
N° | Amenazas
1 | Temperatura
2 | Humedad
3 | Fugas de líquidos o agua
4 | Falta de refrigeración y falla de circulación de aire
5 | Error humano y acceso del personal
6 | Humo, Incendios
7 | Pérdida de energía
Vulnerabilidades
Falla en los sistemas de Aire Acondicionado
Falla o ruptura de las tuberías o desagües cercanos
Falla en el diseño arquitectónico
Falla en la distribución del aire
Falla en los dispositivos de seguridad de acceso
Falla en el suministro eléctrico
Falla en los ups o generador eléctrico
Acceso de personal no autorizado
Falla del sistema contra incendios

## Slide 21: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
-
Ame-naza | Cálculo de Probabilidad en relación a las vulnerabilidades. | Si | No | Par-cial
1 | ¿Se realiza periódicamente el mantenimiento del Sistema de aire acondicionado? |  |  | 
 | ¿Continúa funcionando el Sistema de Aire acondicionado en casos de pérdida de suministro de energía? |  |  | 
2 | ¿Se ha revisado periódicamente el estado de las tuberías de agua cercanas al Centro de Datos? |  |  | 
 | ¿Las paredes del Centro de Datos contienen algún tipo de protección contra la humedad? |  |  | 
3 | ¿Existen servicios higiénicos, cocinas o lugares donde exista flujo constante de agua? |  |  | 
 | ¿Se ha revisado el estado de los desagües cercanos al Centro de Datos? |  |  | 
4 | ¿La ubicación de los racks permite la correcta circulación del aire? |  |  | 
 | ¿El espacio y distribución del Centro de Datos se encuentra correctamente diseñado? |  |  | 
5 | ¿Existe un sistema de control de acceso para el Centro de Datos? |  |  | 
 | ¿Se encuentra establecida la nómina de personal que puede acceder al Centro de Datos? |  |  | 
6 | ¿Se realiza periódicamente el mantenimiento del Sistema contra incendios? |  |  | 
 | ¿Se han realizado pruebas para verificar el funcionamiento del sistema contra incendios? |  |  | 
7 | ¿Se realiza periódicamente el mantenimiento de los UPS y generador eléctrico? |  |  | 
 | ¿Existe un estudio que demuestre que los Ups o generador eléctrico soportan la carga requerida? |  |  | 

## Slide 22: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
El auditor utilizará el método de la entrevista o de la inspección física del Centro de Datos y con el siguiente criterio de evaluación:
    SI = 0
    NO = 2
    PARCIAL = 1
De este modo se obtiene la
Valoración de la Probabilidad
De las Amenazas.
Valor | Significado
0 | Muy bajo
1 | Bajo
2 | Medio
3 | Alto
4 | Muy alto

## Slide 23: Guía para el Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
Con los datos obtenidos se llena la Matriz para el Cálculo de Riesgos, la fórmula utilizada es:
Riesgo= Impacto x Probabilidad
De este modo se han obtenido los riesgos que tienen los activos en relación a la infraestructura física y se puede determinar la prioridad de cada uno de ellos.
MATRIZ DE RIESGOS |  | Temperatura | Humedad | Fugas de agua | Falta de refrigeración y falla de circulación de aire | Error humano y acceso del personal | Humo, Incendios | Pérdida de energía
Probabilidad de la Amenaza |  |  |  |  |  |  |  | 
Activo | Impacto | Cálculo de Riesgos de los Activos |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: Análisis de Riesgos en un Centro de Datos
Una vez que el auditor ha identificado los activos que tienen alto riesgo de sufrir alguna falla asociada a las amenazas que existen en la Infraestructura Física del Centro de Datos, es menester tomar las medidas correspondientes para mitigar el riesgo, para esto se utilizará el estándar principal en el diseño e implementación de Centros de Datos, el estándar TIA 942, ya que el mismo contiene los lineamientos que ayudan a garantizar que la Infraestructura Física proteja correctamente a los activos que se encuentran en el Centro de Datos.

## Slide 25: Análisis del estándar TIA 942
Estándar TIA 942 | Guía de Auditoría | Disponibilidad Requerida
Tier I | Centro de Datos TIPO I | Baja
Tier II | Centro de Datos TIPO II | Media
Tier III | Centro de Datos TIPO III | Alta
Tier IV | Centro de Datos TIPO IV | Muy Alta
Clasificación ideada por el Uptime Institute que se plasma en el estándar TIA 942, y que se utilizará en la Guía de Auditoría para evaluar los Centros de Datos según la disponibilidad requerida.

## Slide 26: Análisis del estándar TIA 942
El estándar considera la existencia de los siguientes espacios dentro de un Centro de Datos, destinados a alojar diversos tipos de infraestructura (eléctrico, mecánico, etc).

## Slide 27: Análisis del estándar TIA 942
Se establece los niveles de redundancia de la infraestructura en base al siguiente criterio:
Redundancia | Necesidad de redundancia de la infraestructura
N | Requerimiento básico sin redundancia
N+1 | Provee una módulo, unidad, vía o sistema adicional al requerimiento básico.
N+2 | Provee dos módulos, unidades, vías o sistemas adicionales al requerimiento básico.
2 N | Provee dos unidades completas, vías o sistemas por cada uno de los requerimientos básicos.
2 (N+1) | Provee dos unidades completas, vías o sistemas de tipo N+1.

## Slide 28: Análisis del estándar TIA 942
Con las directrices del estándar se procede a realizar la auditoría del Centro de Datos, por lo cual primeramente se verificará el cumplimiento de los requerimientos generales para todos los Centros de Datos, independiente del nivel de disponibilidad requerido.
Los requerimientos generales permitirán realizar un análisis de la infraestructura básica del Centro de Datos y posteriormente se realizará un análisis más detallado evaluando el mismo con el nivel requerido.

## Slide 29: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Requerimientos generales para todos los Centros de Datos:
El administrador del Centro de Datos dispone de un estudio de la carga del suelo
Existen espacios libres a los lados de los equipos que se encuentran en el cuarto de equipos
¿Se constata que existe un correcto flujo del aire al verificar la ubicación de las bandejas de cables dentro del piso elevado?
¿Existen estudios eléctricos que determinen la correcta alimentación de corriente hacia los equipos?
¿Están los equipos situados lejos de fuentes de interferencia electromagnética?
El cuarto de equipos no debe tener ventanas al exterior
El cuarto de equipos debe contar con puertas que faciliten el acceso sólo al personal autorizado
Se permite el hospedaje en el cuarto de equipos de los equipos de control eléctrico, tales como distribución de energía o sistemas acondicionamiento y UPS hasta 100 kVA

## Slide 30: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Requerimientos generales para todos los Centros de Datos:
Los pisos, paredes y techos deberán ser sellados, pintados o construidos de un material para minimizar el polvo. Los acabados deben ser de color claro para mejorar la iluminación de la habitación y los pisos deben tener propiedades anti- estáticas.
Las luminarias no deben ser alimentadas desde el mismo panel de distribución eléctrica de los equipos de telecomunicaciones
Debe existir señalización de salidas y emergencia igual a las de todo el edificio
El sistema de climatización del cuarto de equipos debe ser soportado por el generador eléctrico del cuarto de equipos o generador del edificio
¿Se analizó que no existan vibraciones mecánicas junto a los equipos que pueden provocar fallas en los servicios?
Se proveerán circuitos de alimentación separados para servir al cuarto de equipos.
El cuarto de equipos debe tener tomacorrientes dúplex (120V 20A) para las herramientas eléctricas, equipos de limpieza para no utilizar las tomas de los gabinetes
La distancia desde el punto de demarcación hacia los equipos terminales no excede la distancia máxima de longitud de los cables
En el cuarto de equipos existen receptáculos de energía suficientes para todo el hardware?

## Slide 31: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Después de la evaluación de los requerimientos específicos es necesario proceder a la evaluación de los requerimientos específicos de cada uno de los Centros de Datos. Ejemplo de especificaciones eléctricas en un CD TIPO I
ELÉCTRICO |  | 
Número de vías de distribución | 1 | No se requiere más de una
Entrada de servicios | 1 | La entrada deberá cumplir los requerimientos generales de área de Entrada de Servicios
Certificación del cableado eléctrico | SI | Se solicitará certificar el cableado
Puntos de falla | 1 o mas | Se citara al menos 3 puntos de falla
Sistema de Transferencia de Carga Eléctrica | SI | Verificar q disponga de un switch de transferencia automática
Generado Eléctrico | Opcional | Se comprobara su funcionamiento en caso de existir

## Slide 32: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Ejemplo de especificaciones eléctricas en un Centro de Datos TIPO II
ELÉCTRICO |  | 
Número de vías de distribución | 1 | No se requiere más de una
Entrada de servicios | 1 | La entrada deberá cumplir los requerimientos generales de área de Entrada de Servicios
Certificación del cableado eléctrico | SI | Se solicitará certificar el cableado
Puntos de falla | 1 o mas | Se identificará al menos 3 puntos de falla
Sistema de Transferencia de Carga Eléctrica | SI | Verificar q disponga de un switch de transferencia automática
Generado Eléctrico | Opcional | Se comprobara su funcionamiento en caso de existir

## Slide 33: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Ejemplo de especificaciones eléctricas en un Centro de Datos TIPO III
ELÉCTRICO |  | 
número de vías de entrega | 1 activa y 1 pasiva | Se verificará que existan las vías requeridas
el sistema permite mantenimiento concurrente | Si | Se verificará las especificaciones del sistema
equipo del sistema eléctrico etiquetado y certificado | Si | Se verificará que se cumpla este requerimiento
sistema de transferencia para cargas criticas | switch de transferencia automática con by pass de mantenimiento para reparar el switch con interrupción de energía. Cambio automático de la línea al generador cuando ocurre un corte de energía | Se verificará que se cumpla este requerimiento, para lo cual se harán las pruebas programadas quitando el suministro eléctrico
capacidad de combustible del generador ( a carga completa) | 72 horas | Se revisarán las hojas de especificaciones

## Slide 34: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Ejemplo de especificaciones eléctricas en un Centro de Datos TIPO IV
ELÉCTRICO |  | 
número de vías de entrega | 2 activas | Se verificará que existan las vías requeridas
el sistema permite mantenimiento concurrente | Si | Se verificará las especificaciones del sistema
equipo del sistema eléctrico etiquetado con certificación de un laboratorio de pruebas | Si | Se verificará que se cumpla este requerimiento
puntos de falla simples | No deben existir puntos simples de falla en los sistemas de distribución eléctrica | Se verificará las instalaciones y comprobar que no existan puntos de falla simples
sistema de transferencia para cargas criticas | Swicth de transferencia automática con by pass de mantenimiento para reparar el switch con interrupción de energía. Cambio automático de la línea al generador cuando ocurre un corte de energía | Se verificará que se cumpla este requerimiento, para lo cual se harán las pruebas programadas quitando el suministro eléctrico
generadores correctamente dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada de UPS | Si | Se verificará los estudios para la implementación del generador
capacidad de combustible del generador ( a carga completa) | 96 horas. | Se verificará con la hoja de especificaciones del generador

## Slide 35: Guía para la evaluación del Centro de Datos
Una vez que se evaluó el cumplimiento tanto de los requerimientos generales y de los requerimientos específicos, es necesario proceder analizar los resultados, los mismos que le permitirán al Auditor obtener el Nivel de Madurez, el cual permite tener los fundamentos para generar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
El nivel de madurez se obtiene con el uso de un Modelo Genérico de Madurez, el mismo que consiste en desarrollar un método de asignación de puntos para calificar al Centro de Datos en un parámetro que va desde Inexistente hasta Optimizada. Este modelo consta en Cobit y se basa en el modelo ideado por Software Engineering Institute, el mismo que fue orientado a la madurez de la capacidad del desarrollo de software, y actualmente es aplicable a cualquier área de TI.

## Slide 36: Nivel de madurez de un Centro de Datos
Se considera la cantidad de ítems evaluados en cada Tipo de Centro de datos.
La evaluación se realizará asignando un valor de 1 punto por cada ítem que tiene respuesta SI y 0 por cada respuesta NO, posteriormente se obtendrá el porcentaje del resultado obtenido.
Centro de Datos | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4
Telecomunicaciones | 2 | 2 | 6 | 7
Arquitectónico | 8 | 8 | 30 | 53
Eléctrico | 14 | 14 | 20 | 36
Mecánico | 8 | 8 | 9 | 13
Centro de datos TIPO | Total Ítems (a) | Ítems con respuesta SI (b) | Cálculo Porcentaje (b x 100)/a
Arquitectónico |  |  | 
Telecomunicaciones |  |  | 
Eléctrico |  |  | 
Mecánico |  |  | 

## Slide 37: Nivel de madurez de un Centro de Datos
El nivel de madurez se obtiene de acuerdo al porcentaje de cumplimiento.
La siguiente figura des
cribe el nivel de madu-
rez de los 4 sub sistemas
evaluados.
Porcentaje de cumplimiento obtenido | Nivel de madurez
0-16 | 0
17-33 | 1
34-50 | 2
51-67 | 3
68-84 | 4
85-100 | 5

## Slide 38: Nivel de madurez de un Centro de Datos
El nivel de madurez se obtiene de acuerdo al porcentaje de cumplimiento.
Nivel | Definición
0 | No Existente- Carencia de infraestructura física en el Centro de Datos que este alineada con algún estándar o buena práctica.
1 | Inicial- Existe evidencia que la entidad ha reconocido la necesidad de alinear la Infraestructura física con algún estándar relacionado. Sin embargo dicha infraestructura no se encuentra correctamente organizada y no se han tomado medidas para mejorar dicha infraestructura.
2 | Repetible- Se ha implementado una infraestructura física en el Centro de Datos según los lineamientos de algún estándar pero no existe una completa eficiencia en cada uno de los sub sistemas que forman parte de dicha infraestructura.
3 | Definido- Toda la infraestructura física del Centro de Datos se encuentra organizada, sin embargo no todos los sub sistemas que forman parte de la infraestructura física cumplen con los requerimientos del estándar.
4 | Administrado- La infraestructura física del Centro de Datos está alineada con el estándar y pueden existir umbrales que no presentan un nivel óptimo en su adecuación
5 | Optimizado- Toda la infraestructura física se encuentra correctamente alineada con un estándar y con las mejores prácticas actuales.

## Slide 39: Nivel de madurez de un Centro de Datos
El nivel de madurez se obtiene de acuerdo al porcentaje de cumplimiento.
Nivel | Definición
0 | No Existente- Carencia de infraestructura física en el Centro de Datos que este alineada con algún estándar o buena práctica.
1 | Inicial- Existe evidencia que la entidad ha reconocido la necesidad de alinear la Infraestructura física con algún estándar relacionado. Sin embargo dicha infraestructura no se encuentra correctamente organizada y no se han tomado medidas para mejorar dicha infraestructura.
2 | Repetible- Se ha implementado una infraestructura física en el Centro de Datos según los lineamientos de algún estándar pero no existe una completa eficiencia en cada uno de los sub sistemas que forman parte de dicha infraestructura.
3 | Definido- Toda la infraestructura física del Centro de Datos se encuentra organizada, sin embargo no todos los sub sistemas que forman parte de la infraestructura física cumplen con los requerimientos del estándar.
4 | Administrado- La infraestructura física del Centro de Datos está alineada con el estándar y pueden existir umbrales que no presentan un nivel óptimo en su adecuación
5 | Optimizado- Toda la infraestructura física se encuentra correctamente alineada con un estándar y con las mejores prácticas actuales.

## Slide 40: Nivel de madurez de un Centro de Datos
Con la escala antes indicada, el Auditor Informático está en la capacidad de recomendar el tipo de acciones a tomar en cada uno de los sistemas que forman parte de la Infraestructura Física de un Centro de Datos, para esto se debe referir a los ítems de cada sistema en los que las respuestas en la evaluación han sido negativas y con base en esas premisas procede a recomendar la implementación o adecuación de la infraestructura física necesaria a fin de prever cualquier falla que puede afectar al Centro de Datos. Cabe indicar que la tabla de requerimientos generales es de carácter mandatorio, por lo que el Auditor concluirá en el informe que se adopten las medidas necesarias para cumplir cada uno de los ítems que se muestran en dicha tabla.

## Slide 41: CONCLUSIONES
Es necesario realizar Auditorías a los Centros de Datos de las entidades públicas del Ecuador ya que se ha evidenciado que las mismas contribuyen a mantener una adecuada infraestructura física del mismo, con el propósito de asegurar que los activos que se encuentran hospedados en este lugar estén correctamente protegidos ante los riesgos causados por las amenazas físicas que comprometen su normal funcionamiento.
Los Centros de Datos de las entidades públicas pueden estar equipados con diversos niveles de redundancia en lo que concierne a su infraestructura física, esta robustez debe ser evaluada en relación a la criticidad de los procesos de tecnología de la información que se ejecuten en dicha entidad.
Es necesario conocer cuáles son los activos que se encuentran hospedados en el Centro de Datos para determinar el riesgo que corren los mismos en caso de que la infraestructura física del Centro de Datos presente fallas, identificando los activos críticos para la entidad y el tipo de riesgo que tiene mayor probabilidad de ocurrencia.
Existen varios marcos de referencia de TI que pueden ser aprovechados para la realización de una Guía de Auditoría, por lo que se ha utilizado varios estándares que fundamentan los procedimientos que se han diseñado para la realización de la evaluación de la infraestructura física de los Centros de Datos de cualquier entidad pública del Ecuador.

## Slide 42: CONCLUSIONES
Las normas de control Interno de la Contraloría General del Estado constituyen la base legal para justificar las recomendaciones que se desprenden de la evaluación de un Centro de Datos, por lo que se analizaron las mismas y se estableció su relación con los marcos de referencia utilizados a nivel mundial en el campo de Tecnología de la Información.
Una adecuada infraestructura física en un Centro de Datos minimizará el riesgo de que factores como: fuego, sobre calentamiento de equipos, cortes de energía, fuga de agua, acceso de personal no autorizado, entre otros; paralicen o dañen los activos que procesan y generan información para la entidad y detengan sus operaciones.

## Slide 43: RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Auditor realice la evaluación de toda la infraestructura física de un Centro de Datos utilizando la presente Guía de Auditoría ya que la misma aplica a cualquier entidad del sector público del Ecuador.
Es necesario que el auditor informe debidamente al Administrador del Centro de Datos auditado, sobre los estándares y marcos de referencia que han sido utilizados en la presente Guía de Auditoría.
Se deben impulsar la adopción de estándares internacionales en las entidades del sector público para promover el mejoramiento continuo de los recursos y servicios de tecnología de la información.
Se debe programar una nueva auditoría a los Centros de Datos que han sido auditados con esta Guía para constatar el seguimiento de las recomendaciones antes planteadas.
Se recomienda la conformación de equipos de auditoria multidisciplinarios para la evaluación de la infraestructura física de los Centros de Datos.

## Slide 44
GRACIAS