## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
TEMA: “Diseño y construcción de un equipo automatizado de convección forzada para el laboratorio de conversión de energía de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE”
Elaborado por:
Paucar Robles Carlos Andrés
Wilchez Ramón Allen Efrén
Director del Proyecto:
Ing. Ángelo Villavicencio

## Slide 2: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
JUSTIFICACIÓN

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Se define como la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre .
Se define como la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos^((1)).
Nos podemos referir como modos de transferencia de calor a la conducción, radiación y .
Nos podemos referir como modos de transferencia de calor a la conducción, radiación y 〖convección〗^((2)).
TRANSFERENCIA DE CALOR
Incropera & DeWitt, 1999
Negriza, 2013

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Convección forzada
Convección libre.
Es un modo de transporte de energía que se debe al movimiento de un fluido, gas o liquido a través de una .
Es un modo de transporte de energía que se debe al movimiento de un fluido, gas o liquido a través de una superficie^((3)).
Convección forzada
Convección libre.
CONVECCIÓN
Existen dos tipos de transferencia de calor por convección
(3) Larco, 2014

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
CONVECCIÓN FORZADA
Este modo de transferencia de energía o calor se da cuando un fluido atraviesa un sistema debido a la acción de un agente externo, los cuales pueden ser generados por ventiladores, bombas o agentes meteorológicos. (4)
Para el estudio de este proceso, son comúnmente utilizados números adimensionales tales como Nusselt, Prandtl y Reynolds(5)
(4) Levenspiel, 1993
(5) Levenspiel, 1993

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
AUTOMATIZACIÓN
La automatización industrial, permite que un equipo o máquina desarrolle o realice ciertos procesos o tareas, sin intervención del ser humano, permitiéndonos así ahorrar tiempo, y muchas veces dinero.
Contribuye a mejorar la seguridad de los usuarios.
Minimiza el esfuerzo del operario del equipo (6)
Usos
(6) Definición. De, 2018

## Slide 8
JUSTIFICACIÓN

## Slide 9: JUSTIFICACIÓN
La transferencia de calor es común en procesos industriales
Es necesario para el estudiante comprender estas interacciones energéticas
Comprendiendo y aplicando de mejor manera los conocimientos adquiridos para realizar diseños optimizados en relación a este tipo de transferencia de energía.
La modernización de los equipos de laboratorio orientados a educación deben ser fáciles de entender y manejar.
Por tal motivo

## Slide 10
OBJETIVOS

## Slide 11: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño y construcción de un equipo automatizado de convección forzada para el laboratorio de conversión de la energía de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar el diseño mecatrónico de la estructura de soporte del ducto de aire, el ducto de aire y los turbuladores.
Diseñar una placa PCB que contenga el circuito de potencia, circuito de sensores y actuadores, y circuito de acondicionamiento de señales.
Implementar un HMI en un ordenador que gobierne toda la funcionalidad del equipo y muestre el estado de este.

## Slide 12
METODOLOGÍA

## Slide 13: METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el proyecto desarrollado, es el modelo en V de diseño mecatrónico basada en la norma (VDI-2206,2014).
Dicha metodología nos indica un diseño especifico en áreas de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica, y tecnología de la información.

## Slide 14: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
ESTRUCTURA SOPORTE
Construcción
Notes: CAD CAE

## Slide 15: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
DUCTO
Construcción

## Slide 16: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
CAJA TÉRMICA
Construcción

## Slide 17: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
TURBULADOR DE ESPIGAS

## Slide 18: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
TURBULADOR DE ESPIGAS
Construcción
Notes: CAD CAE

## Slide 19: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
TURBULADOR DE ALETAS
Construcción

## Slide 20: METODOLOGÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
Diseño
TURBULADOR DE CARA PLANA
Construcción

## Slide 21: METODOLOGÍA

## Slide 22: METODOLOGÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Características
SISTEMA VENTILADOR AC
Circuito de control
CARACTERISTICA | VALOR
Marca | CENTURY TOOLS
Modelo | VN-25
Voltaje | 110 [V]
Tamaño de salida de flujo | 
Amperaje | 3 [A]
Frecuencia | 60 [Hz]
R.P.M | 3600 rpm
Velocidad mínima | 0 []
Velocidad máxima | 23.40 []
CARACTERISTICA | VALOR
Marca | CENTURY TOOLS
Modelo | VN-25
Voltaje | 110 [V]
Tamaño de salida de flujo | 
Amperaje | 3 [A]
Frecuencia | 60 [Hz]
R.P.M | 3600 rpm
Velocidad mínima | 
Velocidad máxima | 
CARACTERISTICA | VALOR
Voltaje | 125 / 250 [V]
Potencia máxima | 400 [W]

## Slide 23: METODOLOGÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Características
SISTEMA NIQUELINA
Circuito de control
CARACTERISTICA | VALOR
Resistencia | 94 Ω
Voltaje | 220 [V]
Potencia | 515 [W]
Corriente máxima | 2.5 [A]

## Slide 24: METODOLOGÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Características
SISTEMA DE SENSORES DE TEMPERATURA
CARACTERISTICA | VALOR
Tipo | K
Rango de temperatura | 0 – 500 °C
Diámetro de rosca | 6 mm
Aislamiento interno | Fibra de vidrio
Blindaje externo | Malla metálica
Longitud total | 2 m
Tenedor de separación de terminales | 3.5 mm

## Slide 25: METODOLOGÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Características
TARJETA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS
CARACTERISTICA | VALOR
Microcontrolador | ATmega2560
Tensión de Funcionamiento | 5 V
Voltaje de entrada | 7 – 12 V
Pines de E/S digitales | 54 de los cuales 15 proporcionan salida PWM
Pines de entrada Analógica | 16
Corriente DC por pin de E/S | 20 mA
Corriente DC para pin 3.3V | 50 mA
EEPROM | 4 KB
Velocidad de reloj | 16 MHz

## Slide 26: METODOLOGÍA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
ECUACIONES DE CONTROL DE ACTUADORES
Ecuación de control de velocidad de aire en el ventilador
Ecuación de control de voltaje hacia la niquelina

## Slide 27: METODOLOGÍA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
NAVEGACIÓN DEL HMI

## Slide 28: METODOLOGÍA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
TOPOLOGÍA DE RED

## Slide 29
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 30: PRUEBAS Y RESULTADOS
Notes: Hola

## Slide 31: PRUEBAS Y RESULTADOS
Turbulador | # Prueba |  | Valor Ingresado | Valor Real | Error [%]
Espigas | Prueba 1 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 15 | 15.22 | 1.47
 | Prueba 2 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 19 | 19.18 | 0.95
 | Prueba 3 | Voltaje [V] | 80 | 79 | 1.25
 |  | Flujo[m/s] | 23 | 23.16 | 0.70
 | Prueba 4 | Voltaje [V] | 60 | 61 | 1.66
 |  | Flujo[m/s] | 15 | 14.94 | 0.40
 | Prueba 5 | Voltaje [V] | 60 | 61 | 1.66
 |  | Flujo[m/s] | 19 | 19.15 | 0.79
 | Prueba 6 | Voltaje [V] | 60 | 61 | 1.66
 |  | Flujo[m/s] | 23 | 23.14 | 0.61
 | Prueba 7 | Voltaje [V] | 40 | 42 | 5
 |  | Flujo[m/s] | 15 | 15.35 | 2.33
 | Prueba 8 | Voltaje [V] | 40 | 42 | 5
 |  | Flujo[m/s] | 19 | 18.95 | 0.26
 | Prueba 9 | Voltaje [V] | 40 | 42 | 5
 |  | Flujo[m/s] | 23 | 23.16 | 0.70

## Slide 32: PRUEBAS Y RESULTADOS
Turbulador | # Prueba |  | Valor Ingresado | Valor Real | Error [%]
Aletas | Prueba 1 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 15 | 15.26 | 1.73
 | Prueba 2 | Voltaje [V] | 80 | 79 | 1.25
 |  | Flujo[m/s] | 19 | 19.11 | 0.59
 | Prueba 3 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 23 | 23.13 | 0.56
Cara Plana | Prueba 1 | Voltaje [V] | 80 | 79 | 1.25
 |  | Flujo[m/s] | 15 | 14.98 | 0.13
 | Prueba 2 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 19 | 19.08 | 0.42
 | Prueba 3 | Voltaje [V] | 80 | 78 | 2.5
 |  | Flujo[m/s] | 23 | 23.14 | 0.61

## Slide 33: PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 34: PRUEBAS Y RESULTADOS
Condiciones |  | Cantidad de calor Q[W] |  | 
Voltaje caja térmica[V] | Velocidad de entrada de aire[m/s] | Espigas | Aletas | Cara plana
80 | 15 | 0.4753 | 0.1860 | 0.0812
 | 19 | 0.4954 | 0.2088 | 0.1082
 | 23 | 0.4484 | 0.3274 | 0.1189

## Slide 35
CONCLUSIONES

## Slide 36: CONCLUSIONES
Se realizó el diseño y la construcción de un equipo automatizado de convección forzada con diferentes turbuladores para el laboratorio de conversión de energías de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, lo que permitirá a los estudiantes, comprobar de forma experimental lo aprendido en forma teórica.
Para la realización del diseño mecatrónico del equipo en general fue necesario realizar una matriz QFD, la cual nos ayudó para una mejor selección de materiales a utilizar en la construcción mecánica, en la adquisición de equipos eléctricos y electrónicos como también la optimización del HMI.
Se realizaron dos placas PCB, siendo una de control donde se hace el acondicionamiento de las señales de las termocuplas como también el envío de los datos hacia el controlador, separándola así de la placa de potencia a la cual el controlador envía señal modulada la cual gobierna al actuador.

## Slide 37: CONCLUSIONES
El HMI realizado permite configurar datos iniciales como son: el voltaje para la niquelina, la velocidad del aire de entrada y el tipo de turbulador, además nos permite tener un monitoreo en tiempo real de la variación de la temperatura a lo largo del ducto como también dentro de la caja térmica; conjuntamente proporciona los datos obtenidos para un posterior análisis.
El diseño total del equipo nos permite trabajar con un flujo turbulento, ya que el número de Reynolds en las pruebas realizadas fueron mayores a 4000, así como el Prandlt que se obtiene es mayor a 0.7, estas condiciones nos permiten utilizar la correlación de Petukhov para el cálculo de Nusselt.
El HMI permite al usuario al finalizar la practicar exportar los datos obtenidos en dos hojas de cálculos, de las cuales, una tiene acceso el estudiante y la otra será compartida al ordenador del laboratorista mediante la red de compartición de datos implementada.

## Slide 38: CONCLUSIONES
Con las pruebas realizadas se pudo determinar que el turbulador de espigas es el que mejor conduce el calor, en relación a los turbuladores de aletas y cara plana. Además, la mayor cantidad de calor disipado en las pruebas realizadas se dio bajo la condición de la velocidad de aire v=19[m/s], en comparación a la velocidad máxima v=23[m/s] y velocidad mínima v=15[m/s].
Con relación al turbulador de aletas, el calor disipado es mayor cuando las condiciones de velocidad son mayores v=23[m/s], por tal motivo se puede decir que, a mayor velocidad de aire, mayor Q obtenido, bajo la condición de un voltaje constante.
Con relación al turbulador de cara plana, el calor disipado es mayor cuando las condiciones de velocidad son mayores v=23[m/s], por tal motivo se puede decir que, a mayor velocidad de aire, mayor Q obtenido, bajo la condición de un voltaje constante.

## Slide 39
RECOMENDACIONES

## Slide 40: RECOMENDACIONES
Para trabajos futuros, es recomendable turbuladores de diferentes formas y materiales, permitiendo así realizar varios estudios de transferencia de calor por convección.
Se recomienda ampliar rangos de temperatura en la caja térmica y de velocidad de entrada, para aumentar la cantidad de pruebas posibles a realizar en el equipo, como sería el caso de tener flujo laminar.
Mejorar el aislamiento de la caja térmica, para evitar el calentamiento del exterior de esta.
Implementar nuevas cajas térmicas para cada turbulador, y así reducir el tiempo de enfriamiento, para poder empezar otra práctica.

## Slide 41: AGRADECIMIENTOS
Laboratorios Colaboradores:
Laboratorio de manufactura
Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE
Laboratorio de conversión de energía
Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE

## Slide 42
GRACIAS