## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE CONTENIDOS DE USO TÍPICO EN EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO”
AUTOR: SR. OSCAR STIVEN SARMIENTO PASPUEL
DIRECTORA: ING. ANA GABRIELA HARO BAEZ, PhD.
SANGOLQUÍ - 2021

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
“Nada es imposible para aquel que lo intenta”
-Alejandro Magno

## Slide 3: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4: ANTECENDETES
Generalidades
Efectos de un sismo
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide (p.25), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 5: JUSTIFICACIÓN
Generalidades
Inversiones típicas en construcción de edificios
Tipos de componentes de una edificación
Elementos estructurales
Elementos no estructurales
Equipos

## Slide 6: ANTECENDETES
Generalidades
Hospital Solca en Portoviejo, Manabí
Clínica San Antonio de Portoviejo, Manabí
Hospital en Chone
Terremoto del 16 de abril de 2016
Adaptado de Evaluación de los costos de reconstrucción Sismo en Ecuador abril 2016 (p.69), por (SENPLADES, 2016)
Adaptado de Evaluación de los costos de reconstrucción Sismo en Ecuador abril 2016 (p.67), por (SENPLADES, 2016).
Tomado de EERI Earthquake Reconnaissance Team Report: M7.8 Muisne, Ecuador Earthquake on April 16 (p.37), por (Lanning et al., 2016)

## Slide 7: ANTECENDETES
Generalidades
Movimientos en equipos
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide (p.27), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 8: JUSTIFICACIÓN
Generalidades
Daños en Hospital Miguel H. Alcibar
Daños en contenidos del Hospital Miguel H Alcibar
Daños en hospital debido al terremoto de Northridge de 1994
Daños en equipos
Tomado de EERI Earthquake Reconnaissance Team Report: M7.8 Muisne, Ecuador Earthquake on April 16 (p.66), por (Lanning et al., 2016)
Tomado de EERI Earthquake Reconnaissance Team Report: M7.8 Muisne, Ecuador Earthquake on April 16 (p.66), por (Lanning et al., 2016)
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-205), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 9: JUSTIFICACIÓN
Generalidades
Inversiones típicas en construcción de edificios
Hospital General Docente Ambato
Tomado de “An overview of non-structural components research at three US earthquake engineering research centers” (p.271), por (Whittaker & Soong, 2003).

## Slide 10: OBJETIVOS
Generalidades
Objetivo General
Analizar el comportamiento dinámico de contenidos de uso típico en el Hospital General Docente Ambato

## Slide 11: OBJETIVOS
Generalidades
Objetivos Específicos
Realizar un análisis sísmico de la estructura actual.
Realizar un levantamiento de los contenidos de uso típico presentes.
Determinar el comportamiento dinámico de los contenidos de uso típico.
Realizar una guía de correcta ubicación de los contenidos de uso típico.
Elaborar una herramienta de cálculo que permita realizar un análisis del comportamiento dinámico de bloques rígidos simétricos.

## Slide 12: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 13: ZONA DE ESTUDIO
Análisis de la estructura
Estructura de estudio
Amenaza sísmica

## Slide 14: AMENAZA SÍSMICA
Análisis de la estructura
Tipo de suelo
Tomado de Microzonificación sísmica de Ambato (p.99), por (Aguiar & Rivas, 2018).

## Slide 15: ZONA DE ESTUDIO
Análisis de la estructura
Coordenada UTM | metros
Este | 764504
Norte | 9863744
Clasificación de suelo | metros
Suelo tipo | D

## Slide 16: AMENAZA SÍSMICA
Análisis de la estructura
Factores de modificación para suelo tipo D
475 | 0.43 | 1.1 | 1.19 | 1.28 | 1.2
975 | 0.59 | 1.02 | 1.12 | 1.20 | 1.2
2475 | 0.78 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | 1.2
475 | 0.43 | 1.1 | 1.19 | 1.28 | 1.2
975 | 0.59 | 1.02 | 1.12 | 1.20 | 1.2
2475 | 0.78 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | 1.2

## Slide 17: AMENAZA SÍSMICA
Análisis de la estructura
Espectro de diseño

## Slide 18: AMENAZA SÍSMICA
Análisis de la estructura
Fallas de la zona con amenaza sísmica alta
Tomado de Microzonificación sísmica de Ambato (p.164), por (Aguiar & Rivas, 2018).

## Slide 19: AMENAZA SÍSMICA
Análisis de la estructura
Registro escalado en base a MCE - ETABS
PEER Ground Motion Data Base

## Slide 20: ESTRUCTURA
Análisis de la estructura
Bloques del hospital
Modelamiento en ETABS
Bloque B

## Slide 21: RESULTADOS
Análisis de la estructura
Aceleraciones por piso en Bloque B

## Slide 22: RESULTADOS
Análisis de la estructura
Derivas inelásticas

## Slide 23: RESULTADOS
Análisis de la estructura
Respuesta de aceleración en el tiempo Nivel +13.40

## Slide 24: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 25: ÍNDICE
Análisis de equipos
Elementos no estructurales
Arquitectónicos
Mecánicos, eléctricos, plomería
Equipos, contenidos, estantes

## Slide 26: BALANCEO DE CUERPOS RÍGIDOS
Análisis de equipos
Cuerpo rígido
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide (p.27), por (FEMA E-74, 2012).
Balanceo de cuerpos rígidos
Tomado de Rocking Response and Overturning of Equipment Under Horizontal Pulse-Type Motions (p.15), por (Makris & Roussos, 1998).

## Slide 27: MODELO DE HOUSNER (1963)
Análisis de equipos
Cuerpo rígido
Dependiendo de la velocidad del movimiento del suelo .
Sometido a un pulso cuadrado de aceleración
Sometido a un pulso sinusoidal
En donde: a = Aceleración del suelo. g = Valor de la constante de la gravedad. = Es el periodo del pulso correspondiente a la aceleración del suelo. = Es el periodo del puso cuadrado necesario para producir un volcamiento
Tomado de Rocking Response and Overturning of Equipment Under Horizontal Pulse-Type Motions (p.15), por (Makris & Roussos, 1998).

## Slide 28: MODELO DE MAKRIS & ROUSSOS (1998)
Análisis de equipos
Cuerpo rígido
Tipos de pulsos
Pulso tipo A
Pulso tipo B
Pulso tipo Cn
Tomado de Rocking Response and Overturning of Equipment Under Horizontal Pulse-Type Motions (p.15), por (Makris & Roussos, 1998).
Tomado de Rocking Response and Overturning of Equipment Under Horizontal Pulse-Type Motions (p.31), por (Makris & Roussos, 1998).

## Slide 29: MODELO DE MAKRIS & ROUSSOS (1998)
Análisis de equipos
Cuerpo rígido
En donde: g = Valor constante de la gravedad. = Frecuencia del pulso = Periodo del pulso = Pico de aceleración en el pulso = Velocidad
Si r > 1 ok
Si r < 1 falla
Tomado de Rocking Response and Overturning of Equipment Under Horizontal Pulse-Type Motions (p.15), por (Makris & Roussos, 1998).

## Slide 30: LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS
Análisis de equipos
Equipos médicos

## Slide 31: LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS
Análisis de equipos
Equipos
Número | Equipos | Nivel | Marca | Modelo
1 | Tomógrafo | N+3.50 | Siemens | Emotion 16
2 | Autoclave | N+3.50 | Matachana | S1000
3 | UPS | Todos | GE | LP 33 Series UPS
4 | Equipo de Rayos x | N+3.50 | Italray | BT-Statix
5 | E. de Hemodiálisis | N+8.00 | OCM | 4008S Classix
6 | Planta osmosis | N+8.00 |  | 
7 | Filtros de ablandamiento | N+8.00 |  | 
8 | Tanque de recirculación | N+8.00 |  | 
9 | Cisternas | N+17.00 |  | 
10 | Monitor | Todos | Edan | Elite V6

## Slide 32: ANÁLISIS DE EQUIPOS
Análisis de equipos
Aceleraciones y periodos
Nivel | Sa (m/s2) | T (s) Makris | Tipo | T (s) Housner
N+13.4 | 33.18 | 0.53 | Cn | 0.9
N+8.90 | 22.58 | 0.61 | Cn | 0.8
N+4.40 | 17.68 | 0.67 | A | 0.6
N-0.10 | 11.35 | 0.4 | B | 0.2

## Slide 33: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Modelo de Housner (1963)

## Slide 34: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Modelo de Makris & Roussos (1963)

## Slide 35: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Resultados
Equipo | Nivel | Modelo Housner | Modelo Makris
Cuerpo del tomógrafo | N-0.10 | ok | falla
Cama del tomógrafo | N-0.10 | ok | ok
Consola del tomógrafo | N-0.10 | ok | ok
Autoclave | N-0.10 | ok | falla
UPS | N-0.10 | ok | falla
Monitor | N-0.10 | ok | falla
Equipo de hemodiálisis | N-0.10 | ok | falla
Ecógrafo | N-0.10 | ok | falla
Camilla de E. Rayos X | N-0.10 | ok | ok
Generador de E. Rayos X | N-0.10 | ok | falla
UPS | N+4.40 | falla | falla
Planta osmosis | N+4.40 | falla | falla
Filtros de ablandamiento | N+4.40 | falla | falla
Tanque de recirculación | N+4.40 | ok | falla
Ecógrafo | N+4.40 | falla | falla
Monito | N+4.40 | falla | falla
Ecógrafo | N+8.90 | falla | falla
UPS | N+8.90 | falla | falla
Monitor | N+8.90 | falla | falla
Cisterna | N+13.4 | falla | falla

## Slide 36: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 37: NORMAS
Diseño de anclajes
Normas de diseño

## Slide 38: NORMAS
Diseño de anclajes
Modo de cálculo
Análisis estático
Análisis dinámico

## Slide 39: FUERZAS DE DISEÑO
Análisis de equipos
Comportamiento
Fuerza de diseño – análisis estático.
Fuerza de diseño – análisis dinámico.
Fuerza vertical
Fuerza máxima
Fuerza mínima
En donde: Sxs = Máxima aceleración en el espectro de diseño. ai = Aceleración en nivel de piso. = Fuerza de diseño Fvp = Fuerza de diseño vertical
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.2-7), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 40: FUERZAS DE DISEÑO
Análisis de equipos
Comportamiento
Equipos |  |  | 
Techos falsos, gabinetes, equipo de laboratorio, estanterías | 1 | 2.5 | 2
Motores, bombas, y recipientes a presión, sin soportes tipo falda | 1 | 2.5 | 2
Recipientes a presión, con soportes tipo falda | 2.5 | 2.5 | 2
Generadores, baterías, inversores, motores y transformadores | 1 | 2.5 | 2
Equipos |  |  | 
Techos falsos, gabinetes, equipo de laboratorio, estanterías | 1 | 2.5 | 2
Motores, bombas, y recipientes a presión, sin soportes tipo falda | 1 | 2.5 | 2
Recipientes a presión, con soportes tipo falda | 2.5 | 2.5 | 2
Generadores, baterías, inversores, motores y transformadores | 1 | 2.5 | 2
Clasificación de equipos
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.2-7), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 41: FUERZAS DE DISEÑO
Análisis de equipos
Niveles de desempeño no estructural
Operacional
Retención de posición
Seguridad de vida
Reducido
No considerado

## Slide 42: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Análisis estático

## Slide 43: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Análisis dinámico

## Slide 44: NORMA
Diseño de anclajes
AISC 360 - 16

## Slide 45: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Diseño de anclajes

## Slide 46: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Diseño de anclajes

## Slide 47: USO DE RMOTION
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
Equipo | Nivel | Fuerza axial Kgf | Fuerza Cortante Kgf | Diám. pulg. | # de anclajes
Cuerpo del tomógrafo | N-0.10 | 709.60 | 7240.23 | 1/4" | 8
Cama del tomógrafo | N-0.10 | 236.53 | 2413.41 | 1/4" | 4
Consola del tomógrafo | N-0.10 | 35.48 | 362.01 | 1/4" | 2
Autoclave | N-0.10 | 1448.76 | 14782.14 | 3/8" | 8
UPS | N-0.10 | 236.53 | 2413.41 | 1/4" | 4
UPS | N+4.40 | 236.53 | 3097.43 | 1/4" | 4
UPS | N+8.90 | 236.53 | 4831.35 | 1/4" | 4
Camilla de E. Rayos X | N-0.10 | 82.79 | 844.69 | 1/4" | 4
Generador de E. Rayos X | N-0.10 | 79.83 | 814.53 | 1/4" | 4
Equipo de hemodiálisis | N-0.10 | 50.85 | 518.88 | 1/4" | 2
Planta osmosis | N+4.40 | 118.27 | 1548.72 | 1/4" | 2
Filtros de ablandamiento | N+4.40 | 112.35 | 1471.28 | 1/4" | 2
Tanque de recirculación | N+4.40 | 591.33 | 7743.58 | 1/4" | 8
Cisterna | N+13.4 | 2956.65 | 60391.87 | 5/8" | 12
Ecógrafo | N-0.10 | 41.39 | 422.35 | 1/4" | 1
Ecógrafo | N+4.40 | 41.39 | 542.05 | 1/4" | 1
Ecógrafo | N+8.90 | 41.39 | 563.46 | 1/4" | 1
Monitor | N-0.10 | 8.57 | 87.49 | 1/4" | 1
Monitor | N+4.40 | 8.57 | 112.28 | 1/4" | 1
Monitor | N+8.90 | 8.57 | 116.72 | 1/4" | 1

## Slide 48: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 49: RMOTION
RMotion
Rocking Motion
=
RMotion

## Slide 50: RMOTION
RMotion
Matlab

## Slide 51: RMOTION
RMotion
Inicio

## Slide 52: RMOTION
RMotion
Modelo Makris

## Slide 53: RMOTION
RMotion
Modelo Housner

## Slide 54: RMOTION
RMotion
Reforzamiento ASCE 41-17

## Slide 55: RMOTION
RMotion
Diseño de anclajes

## Slide 56: RMOTION
RMotion
Ayuda

## Slide 57: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 58: Guía
Guía de ubicación
Guía – FEMA E-74

## Slide 59: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de filtros
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-224), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 60: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de tanques
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-211), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 61: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de cisterna
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-219), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 62: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de equipos especiales
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-170), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 63: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de UPS
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-524), por (FEMA E-74, 2012).
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-524), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 64: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de Autoclave
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-364), por (FEMA E-74, 2012).
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-364), por (FEMA E-74, 2012).
Autoclave

## Slide 65: Guía
Guía de ubicación
Anclaje equipos móviles
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-565), por (FEMA E-74, 2012).
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-486), por (FEMA E-74, 2012).
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-487), por (FEMA E-74, 2012).

## Slide 66: Guía
Guía de ubicación
Anclaje de monitores
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-542), por (FEMA E-74, 2012).
Tomado de Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (p.6-543), por (FEMA E-74, 2012).
Monitor de signos vitales simplemente apoyados

## Slide 67: ÍNDICE
Generalidades
Análisis de la estructura
Análisis de equipos
Diseño de anclajes
RMotion
Guía de ubicación
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 68: Comportamiento
Conclusiones y Recomendaciones
Volcamiento de equipos por nivel

## Slide 69: Comportamiento
Conclusiones y Recomendaciones
Volcamiento de equipos por modelo

## Slide 70: Conclusiones
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Para el sismo MCE se registrar valores de derivas cercanos al 5%.
Los equipos están simplemente apoyados sobre los diferentes niveles del hospital.

## Slide 71: Conclusiones
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Los equipos seleccionados para este estudio presentan una probabilidad alta de volcamiento.
Hay varias formas de realizar su implementación en cada equipo.
RMotion es gran utilidad y de fácil manejo.

## Slide 72: Recomendaciones
Conclusiones y Recomendaciones
Recomendaciones
Realizar un reforzamiento en la estructura.
Considerar el comportamiento y requerimientos de los equipos al diseñar la estructura del hospital.
Realizar un anclaje a todos los equipos analizados.
Tomar la guía realizada en este estudio como referencia.
Integrar el análisis del comportamiento dinámico de equipos a los estudios necesarios para construir una edificación esencial.