## Slide 1: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS PRINCIPALES SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO: SISTEMA TÉRMICO
AUTOR: ROMERO CARDENAS, MARCOS FELIPE.
DIRECTOR: ING.MGs.IBARRA J, ALEXANDER.
CODIRECTOR: DR.PhD.DELGADO G, REINALDO
SANGOLQUI, ABRIL 2015

## Slide 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
NO EXISTEN ANTECEDENTES DE HABERSE REALIZADO BALANCES ENERGÉTICOS EN LOS EQUIPOS NI EN LOS SISTEMAS, NI LA INSTRUMENTACIÓN NECESARIA EN LAS SECCIONES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS QUE PERMITAN CONTROLAR ADECUADAMENTE LOS VALORES ÓPTIMOS DE TRABAJO PARA CADA SISTEMA NI SU CONSUMO ENERGÉTICO PARA PROCESOS DE BALANCES DE ENERGÍA

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
CON LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE PRETENDE QUE EN MEDIANO Y LARGO PLAZO, SE DESARROLLEN POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE APLICACIÓN EN TORNO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, TANTO A NIVEL NACIONAL POR INTERMEDIO DEL MEER Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, COMO A NIVEL LOCAL POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD.

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
CARACTERIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE USO FINAL EN EL HOSPITAL.
HALLAR EL VALOR DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA TÉRMICO Y DETERMINAR SU APORTE.
REALIZAR MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ENERGÉTICO TÉRMICO.
DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA EN TÉRMINOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS.
PROPONER GESTIÓN ENERGÉTICA EN EL SISTEMA TÉRMICO DE USO INEFICIENTE.

## Slide 5
INGENIERÍA HOSPITALARIA.
REALIDAD DE LA INGENIERIA HOSPITALARIA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS HOSPITALES

## Slide 6: CLASIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES
HHCC

## Slide 7: NORMATIVAS ENERGÉTICAS PARA HOSPITALES. UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA.
ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA TÉRMICA
MOTORES ELÉCTRICOS.
ILUMINACIÓN.
HORNOS ELECTRICOS
ESTERILIZADORES
ASCENSORES
EQUIPOS DE FRÍO.
EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
CALDERAS
INCINERADORES
MARMITAS
CALANDRIAS
GRUPOS ELECTRÓGENOS
AUTOCLAVES DE ESTERL.
CALENTADORES DE AGUA.
LAVADORAS, SECADORAS

## Slide 8: ESQUEMA GENERAL DE UNA INSTALACIÓN DE VAPOR HOSPITALARIO

## Slide 9: COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA EN EL HHCC
Chart: Composición fuentes de energía año 2013
| eléctrico | térmico
 | 2287 | 4724
ENERGÍA ELÉCTRICA: CONSUMO ANUAL 635318 KWh= 2287 GJ
ENERGÍA TÉRMICA: CONSUMO ANUAL= 34800 gal= 4724 GJ

## Slide 10: FACTURACIÓN DE ENERGÍA 2013
Chart: 
| eléctrico | térmico
 | 48758.5321 | 31972.152
Energía eléctrica: KWh: 0.0767 . Total= 48759
Energía térmica: galón: 0.9187 . Total=31972

## Slide 11: COSTOS DE ENERGÍA USD/GJ
Chart: 
| electrico | termico
 | 21.3199 | 6.768

## Slide 12: INDICES DE CONSUMO ELÉCTRICO.
Promedio de consumo diario de energía por cama hospitalaria:
Número de camas = 150
Porcentaje de ocupación anual = 74,3%
Número de camas porcentualmente ocupadas = 111 camas
=5,69

## Slide 13: INDICES DE CONSUMO TÉRMICO

## Slide 14: LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA TÉRMICO
ELEMENTOS GENERACIÓN: CALDERAS, BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CALDERAS, ABLANDADOR, BOMBAS DOSIFICACIÓN QUÍMICOS, BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE COMUSTIBLE A QUEMADORES.
ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN: COLECTOR DE VAPOR, RED DE TUBERÍAS.
ELEMENTOS DE RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS: RED DE TUBERÍA DE CONDENSADO, TANQUE DE CONDENSADOS.
ELEMENTOS DE CONSUMO: SECADORAS DE ROPA, CALANDRÍA, MARMITAS, ESTERILIZADOR A VAPOR, DESTILADOR DE AGUA, ACS.
De acuerdo a los consumos registrados en cada uno de los elementos se tiene un requerimiento diario= 2325.7 Kg vapor.

## Slide 15: CÁLCULO DE LA ENERGÍA NECESARIA PARA GENERAR VAPOR DE DEMANDA
Consumo promedio= 2900 gal/mes= 96.66 gal/día=0.3654 m³/día.

## Slide 16: COMPOSICIÓN DE LA ENERGÍA TÉRMICA/ DIA
Chart: Consumo energía térmica Kgvap/dia
| lavanderia | cocina | esterilización | ACS | pérdidas
 | 954.04 | 525 | 6.66 | 840 | 1584.3
Generación de vapor= 3910 .

## Slide 17: EVALUACIÓN INICIAL DE PÉRDIDAS DEL SISTEMA TÉRMICO.
SE OPERA LA CALDERA A ELEVADAS PRESIONES POR ENCIMA DE LO REQUERIDO.
NO SE CALIBRA EN FORMA PERIÓDICA LA RELACIÓN AIRE/COMBUSTIBLE.
NO SE REPARAN FUGAS EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y CONDENSADOS.
EXISTEN RETORNOS DE CARGA VIVA DE VAPOR HACIA EL TANQUE DE CONDENSADOS POR FALLO EN TRAMPAS Y ACCESORIOS.
NO SE EFECTÚA MANTENIMIENTO EN EL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACCESORIOS DE LA LÍNEA DE VAPOR.
SE MANTIENEN TRAMOS DE TUBERÍA DE VAPOR QUE YA NO FORMA PARTE DEL PROCESO.

## Slide 19: BALANCE ENERGÉTICO DEL SISTEMA TÉRMICO

## Slide 20: ESQUEMA DE UNA CALDERA PIROTUBULAR

## Slide 21: PARÁMETROS QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LAS CALDERAS
NIVEL DE EXCESO DE AIRE
RÉGIMEN DE FUEGO
TEMPERATURA DE GASES DE LA CHIMENEA.
TEMPERATURA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN.
TEMPERATURA DEL AIRE DE COMBUSTIÓN.
SUCIEDAD DE LAS SUPERFICIES DE TRANSMISIÓN DE CALOR.
PURGA.
PRESIÓN DE VAPOR.
PÉRDIDAS DE CALOR EN EL EXTERIOR DE LA CALDERA.

## Slide 22: BALANCE TÉRMICO: FASE EXPERIMENTAL
Medición de temperaturas superficiales

## Slide 23: Perfil de funcionamiento de la caldera.

## Slide 24: Perfil de temperaturas de operación de la caldera
Chart: Perfil de temperaturas de operación del caldero
| 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666696 | 0.83333333333333304
temp.td (°C) | 54.7333 | 76.1667 | 82.6 | 108.4667 | 91.6333 | 117.2 | 115.2333 | 98.9333 | 95.1667 | 97.3 | 92.8 | 95.2667 | 78.6667 | 45.6667 | 39.2333
temp.tp (°C) | 87.5333 | 122.7333 | 132.6333 | 148.5 | 152.1667 | 150.1 | 150.2333 | 156.0333 | 158.8 | 173.8667 | 157.5 | 110.6 | 76.3333 | 54.8667 | 53.0333
temp.d (°C) | 36.9333 | 43 | 43.7667 | 48 | 49.9 | 50.4667 | 52.6 | 54.1 | 54.9667 | 53.4333 | 53.5 | 54.6667 | 47.0333 | 39.3333 | 36.5333
temp.cond (°C) | 55.2 | 53 | 85 | 94 | 95.7 | 96.7 | 98.8 | 96.6 | 99 | 98 | 96.6 | 94.4 | 90 | 88.4 | 83.5

## Slide 25: Perfil de presiones de operación de la caldera
Chart: 
| 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666696 | 0.83333333333333304
P. (bar) | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2

## Slide 26: Temperaturas medidas en superficies por servicio

## Slide 27: Longitudes de tubería y accesorios líneas de vapor y condensado

## Slide 28: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO
  CALCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LA GENERACIÓN:
    PERDIDAS EN GASES DE ESCAPE DE LA CHIMENEA.
    PERDIDAS EN EL HOGAR Y EL BANCO DE TUBOS DEL CALDERO. ´(CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN).
    PERDIDAS DE CALOR EN EL EXTERIOR DE LA CALDERA. (CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN).
    PÉRDIDAS EN LAS TAPAS.
    PÉRDIDAS DE CALOR DEBIDAS AL AGUA EN EL COMBUSTIBLE.
    PÉRDIDAS DE CALOR DEBIDAS A LA HUMEDAD EN EL AIRE DE COMBUSTIÓN.
    PÉRDIDAS DE CALOR POR LOS GASES SECOS DE LA CHIMENEA.
    PÉRDIDAS DE CALOR DEBIDO AL HIDRÓGENO EN EL COMBUSTIBLE QUE FORMA VAPOR DE AGUA.
    PÉRDIDAS DEBIDAS A LOS COMBUSTIBLES INQUEMADOS.
    PÉRDIDAS POR PURGAS.
EFICIENCIA DEL CALDERO

## Slide 29: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO
PÉRDIDAS EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y CONDENSADO.
PÉRDIDAS POR CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN

## Slide 30: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO
PÉRDIDAS DE CALOR EN EL TANQUE DE CONDENSADO.
    CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN.
PÉRDIDAS DE CALOR EN TRAMPAS PARA VAPOR Y FUGAS.

## Slide 31: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO
PÉRDIDAS EN ACCESORIOS DE TUBERÍAS.

## Slide 32: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO

## Slide 33: CALCULO MATEMÁTICO DEL BALANCE TÉRMICO

## Slide 34: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMO EN EL SISTEMA TÉRMICO
ESTRATEGIAS:
  CALIBRACIÓN DE LA COMBUSTIÓN.

## Slide 35: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMO EN EL SISTEMA TÉRMICO

## Slide 36: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMO EN EL SISTEMA TÉRMICO

## Slide 37: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMO EN EL SISTEMA TÉRMICO
ESTRATEGIAS: AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS, TANQUE DE CONDENSADO Y ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍA Y TRAMPAS DE VAPOR EN MAL ESTADO.

## Slide 38: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMO EN EL SISTEMA TÉRMICO

## Slide 39: CÁLCULO DE ÍNDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO.
INDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO ACTUAL:

## Slide 40: CÁLCULO DE ÍNDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO.
ÍNDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO LUEGO DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

## Slide 41: FORMULACIÓN DE SOLUCIONES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR FALTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA DESNUDA.

## Slide 42: FORMULACIÓN DE SOLUCIONES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR FALTA DE AISLAMIENTO EN EL TANQUE DE CONDENSADOS.

## Slide 43: FORMULACIÓN DE SOLUCIONES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR FUGAS

## Slide 44: FORMULACIÓN DE SOLUCIONES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR EN MAL ESTADO.

## Slide 45: FORMULACIÓN DE SOLUCIONES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN
CALIBRACIÓN DE LA COMBUSTIÓN.

## Slide 46: EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO EN EL SISTEMA TÉRMICO.
ACTUAL:
Consumo promedio= 2900 gal/mes= 96.66 gal/día=0.3654 m³/día.
Consumo actual=
PROPUESTO:

## Slide 47: EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE LAS OPORTUNIDADES DE AHORRO EN EL SISTEMA TÉRMICO.
Ahorro en combustible:

## Slide 48: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y RETORNO DE LA INVERSIÓN
TIR= 179%
PRI= 9,85 MESES

## Slide 49: CONCLUSIONES:
BALANCE ENERGÉTICO INICIAL: EF. CALDERA=73,36%, EF.SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN=80,75%, EF. SISTEMA TÉRMICO= 59,24%.
BALANCE ENERGÉTICO CON PUNTO ÓPTIMO: EF. CALDERA= 75,38%, EF. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN= 88,96%, EF. SISTEMA TÉRMICO=67,06%
EL MEJORAMIENTO EN EL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ELIMINACIÓN DE FUGAS PERMITIÓ UNA REDUCCIÓN DEL 6.15% DEL CALOR PERDIDO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
SE LLEGA AL PUNTO ÓPTIMO CON UNA EFICIENCIA DEL 67,06%. EXISTEN PÉRDIDAS ASOCIADAS AL PROCESO TÉRMICO QUE NO SE PUEDEN REDUCIR, O SI SE LAS HACE SE REQUIERE DE UNA ALTA INVERSIÓN EN SISTEMA DE COGENERACIÓN.
EL COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN MEJORAS ES 6013.84 USD.
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS EN EL SISTEMA TÉRMICO GENERAN UN AHORRO ANUAL DE 9632,35 GAL/AÑO, LO QUE REPRESENTA UN AHORRO DE 8728 USD/AÑO.
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS EN EL SISTEMA TÉRMICO GENERAN UNA REDUCCIÓN DEL 8% EN LA PRODUCCIÓN DIARIA DE VAPOR PARA CUBRIR LA DEMANDA.

## Slide 50: CONCLUSIONES:
LOS INDICADORES FINANCIERO TIR=179% Y PRI= 19 MESES DAN VIABILIDAD AL PROYECTO.
LOS INDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO SE UBICARON EN y VALORES ESTÁNDAR A NIVEL INTERNACIONAL.
LOS ÍNDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO POR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN SE UBICARON EN y VALORES ESTÁNDAR A NIVEL INTERNACIONAL.

## Slide 51: RECOMENDACIONES:
CONFORMAR UN COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA TÉRMICO.
REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA TÉRMICO.
CAPACITAR AL PERSONAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TÉRMICO.
TRATAR DE ORGANIZAR LOS HORARIOS DE LOS SERVICIOS CONSUMIDORES DE VAPOR Y CERRAR LINEAS DE VAPOR QUE NO ESTÉN EN SERVICIO.