## Slide 1
ESTUDIO DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL PÚBLICO GENERAL DE MACAS
DEFENSA DEL PROYECTO DE TITULACION PARA INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOR: JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE

## Slide 2
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
El Hospital General de Macas en la provincia de Morona Santiago, cuenta con un área de construcción de 3900 m2 , sirve a una población de 145.000 habitantes pertenecientes al cantón Morona y a otras zonas de la Amazonia como son Pastaza y Zamora.
Introducción: Justificación e Importancia
Dentro de los objetivos de ofrecer servicios de salud con calidad, enmarcados en el Índice de Seguridad Hospitalaria se plantean aspectos estructurales que deben ser intervenidos. Entre estos se identifica la necesidad del análisis de los usos finales de la energía eléctrica en el hospital, así como también la seguridad en el sistema de suministro eléctrico con el estudio de factibilidad de un sistema redundante en el servicio eléctrico en medio voltaje.
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Y EL COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA, han generado en conjunto un MANUAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS. Este busca que el sector público dé ejemplo en la aplicación del uso eficiente de la energía, y optimizar el gasto fiscal, hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, y reducir el impacto ambiental que se produce como consecuencia de la generación y uso final de la energía (iluminación, fuerza, datos y comunicación, HVAC, etc.)

## Slide 3
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Analizar los sistemas de uso final de la energía eléctrica, para mejorar su eficiencia mediante controles automáticos en el Hospital General de Macas.
Estudiar e identificar la factibilidad y diseño de un sistema automatizado de control para eficiencia eléctrica en los sistemas de uso final
Estudiar la factibilidad de sistemas redundantes de servicios eléctricos en medio voltaje.
Establecer la carga interna existente y determinar la proyección de carga futura para el dimensionamiento de un nuevo generador de emergencia para el hospital.
Objetivos
Específicos
General

## Slide 4
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Hospital General de Macas
Descripción: Segundo Nivel de Atención
Fecha de inauguración: 10 de junio 2010
Número total de camas: 70
Índice de ocupación de camas : 85%
Cobertura poblacional: 146.000 habitantes de la provincia de Morona Santiago
Área de influencia: Toda la Provincia de Morona Santiago; y además, pertenece a la Zona 6 de Salud junto con las Unidades Operativas de las provincias de Cañar y Azuay
Personal Total: 289
La Provincia de Morona Santiago: Una extensión de 23.796 Km2 y una población de 166.345 habitantes según la proyección del INEC, de los cuales, el 55 % son mestizos y 45% entre Shuar y Achuar, con una densidad poblacional de 5,2 hab. X Km2.
Notes: Información tomada del Plan Estratégico 2014-2017 del Hospital General de Macas (H.G.M) de la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador

## Slide 5
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Hospital General de Macas
SERVICIO
Cirugía
Medicina Interna
Gíneco Obstetricia
Pediatría
Neonatología
Terapia Intermedia
Emergencia
Odontología
Traumatología
Anestesiología
Laboratorio
Medicamentos e insumos
Imagenologia
Centro Quirúrgico
Nutrición y dieta
SERVICIO | TOTAL DE PACIENTES
Servicio de Emergencia | 21642
Consulta externa | 30161
Hospitalización | 4465
Intervenciones Quirúrgicas | 1112
TOTAL | 57380
Promedio Mensual | 4781,7
Promedio Diario | 157,2
Notes: El hospital es una casa asistencial de administración a través del Ministerio de Salud Pública- MSP y la Administración de Salud Zonal 6 correspondiente al austro del país, por tanto se rige bajo políticas estructurales estipuladas por los entes rectores, en consecuencia el hospital en su organigrama se establece con una Gerencia Hospitalaria y Asistencial, compuesta por gestiones administrativas y asistenciales.

## Slide 6
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Energía
Energía:
Energía eólica
Energía mareomotriz
Energía undimotriz
Energía hidráulica
Energía geotérmica
Energía solar
Energía nuclear
capacidad de causar un cambio o generar un trabajo. La energía está presente en diversas formas

## Slide 7
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Eficiencia Energética

## Slide 8
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Eficiencia Energética
La eficiencia energética de un proceso se refiere al cociente entre la cantidad de energía efectivamente aprovechada y la energía consumida para el efecto buscado
La optimización de la eficiencia energética (EE) se refiere a un conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos, sin sacrificar la producción, la calidad o los niveles de confort.
“Hacer más con menos”

## Slide 9
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
CONCEPTOS DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
Beneficios económicos:
Beneficios ambientales:
Beneficios a nivel país:
Reduce los costos de producción u operación de las empresas, mejorando la competitividad de las empresas.
Reduce el consumo de recursos naturales y por ende, disminuye la emisión de gases contaminantes.
Aumenta la seguridad del abastecimiento de energía y disminuye la vulnerabilidad del país por dependencia de fuentes energéticas externas.
Notes: La eficiencia energética en un hospital público implica satisfacer los cuidados y atención a los pacientes y usuarios con servicios energéticos que tengan la calidad requerida para asegurar el cabal cumplimiento de las funciones institucionales y el confort de todas las instalaciones técnicas, a fin de que en medios altamente tecnológicos como la electricidad, el agua, el vapor, la calefacción, el frío, la tecnología de ventilación y aire acondicionado, el aire comprimido y los gases médicos, estén siempre disponibles y tengan la seguridad, operatividad e higiene para el trabajo del personal que estos servicios ameritan, con el menor consumo y gasto energético posible y la menor contaminación ambiental por este concepto.

## Slide 10
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
CONCEPTOS DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
Gestión energética
servicios de iluminación
Ahorros potenciales
Uso racional de la energía por parte del personal
antigüedad de las edificaciones
tecnología
datos, acondicionamiento térmico
transporte de personas
bombeo de agua y funcionamiento del equipamiento instalado
Usos de la energía
Sus características constructivas y ubicación,
El clima del lugar.
El perfil de uso.
Los servicios energéticos que se utilizan.
El comportamiento de los ocupantes.
El equipamiento tecnológico.
gestión del edificio
Años de servicio del hospital.
Horas de funcionamiento diarias.
Número de pacientes.
Configuración y descripción del sistema eléctrico
Tarifas y consumos de energía eléctrico

## Slide 11
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
CONELEC – 004/01
Establece los niveles de calidad del servicio eléctrico de distribución y los procedimientos de evaluación a ser considerados
NTE INEN-IEC 61000-2-2
Análisis de perturbaciones conducidas en el rango de frecuencias de 0 kHz a 9 kHz. baja voltaje, nominal máxima de 420 V monofásica, o 690 V trifásica.
Manual de eficiencia energética en edificios públicos
Buenas prácticas e innovación tecnológica. utilización de herramientas de monitoreo y control, que conlleven al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos
NFPA 70
(National Fire Protection Association) Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo
NTE INEN 2 506:2009
Establece los requisitos que debe cumplir un edificio para reducir a límites sostenibles su consumo de energía
ISO 500001
Establece un marco para las plantas industriales, instalaciones comerciales, institucionales y gubernamentales, y organizaciones para gestionar la energía.
NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

## Slide 12
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN HOSPITALES
El Manual de Eficiencia Energética en Edificios Públicos postula un conjunto de oportunidades como medidas para reducir los costos energéticos en los edifico públicos, validos a considerar en el edificio del Hospital General de Macas al ser una entidad pública.

## Slide 13
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN HOSPITALES
Iluminación
Aprovechar al máximo la luz natural
Instalar luminarias eficientes
Fuerza
Evitar el trabajo en vacío de motores
Determinar Los equipos de mayor consumo
Refrigeración y climatización
Mantener el aislamiento térmico en buen estado
Datos Comunicaciones
Instalar temporizadores, sensores de presencia y fotoceldas
Eliminar simultaneidad en el uso de equipos
Emplear motores y transformadores de alta eficiencia
Mantener condiciones de circulación del aire adecuadas
Apagar los equipos de climatización en habitaciones vacías
Limpiar los filtros y las rejillas con regularidad
Apagar el computador durante los periodos de comida o equivalentes
Utilizar la opción de impresión a doble cara
Configurar la computadora para activar el modo “dormir”

## Slide 14
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Etapas propias de un proyecto de eficiencia energética
Identifica el potencial
Diagnostica
Conceptualiza y diseña la solución
Análisis económico
Implementa
Seguimiento y control de resultados
Diagnóstico
Preliminar
Nivel 1 (DEN1)
Nivel 2 (DEN2)
Análisis económico
PRS < vida útil
TIR > TD
VAN > 0
RCB < 1
Ciclo de vida

## Slide 15
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Control eficiente de la iluminación
Detección de movimiento.
Regulación en función de la luz diurna.
Iluminancia constante.
Control horario y por fechas.
Registro de horas de utilización.
Interruptores crepusculares.
Interruptor horario astronómico
Interruptor de proximidad
Estabilizador reductor
Control

## Slide 16
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN HOSPITALES

## Slide 17
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN HOSPITALES.
Sistema Eléctrico Hospitalario
Alimentador
No Esencial
Alimentador
Esencial
Alimnetador de Emergencia
Alimentador de Equipamiento
Alimentador Crítico
Alimentador de Seguridad

## Slide 18
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
TIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN HOSPITALES
Tipos de suministro
Complementario o redundante
Empresa eléctrica
Normal
Producción propia (grupo electrógeno, UPS)
Empresa eléctrica
Otra Empresa eléctrica
Diseño de continuidad del suministro
Diseñar un adecuado número y segregación de circuitos y cargas
La arquitectura del sistema tiene que ser versátil y flexible
Las cargas no lineales y las de alto contenido en armónicos deberán alimentarse de forma separada de otras
Un adecuado sistema de deslastre de cargas y de conexión secuencial de otras que evite la circulación de grandes corrientes transitorias

## Slide 19
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sistema Puesta a Tierra en hospitales
Equipos eléctricos
minimizar el riesgo y peligro de la vida y las propiedades como medida de protección a los potenciales de toque.
Se conectan las carcasas metálicas del sistema eléctrico a la tierra.
Sistemas eléctricos
limitar cualquier elevación de voltaje producto de una descarga atmosférica, fenómenos de inducción contactos con cables de más alto voltaje.
Se conecta el neutro del sistema eléctrico a tierra
Señales electrónicas
Evitar contaminación de señales en frecuencias no deseadas.
Correcta lectura de sensores .
Se conectan blindaje a una referencia cero, puede ser la tierra como tal
Protección electrónica
evitar la destrucción de elementos semiconductores por sobretensiones
Se conectan blindaje a una referencia cero, puede ser la tierra como tal
Protección atmosférica
Evita que las descargas atmosféricas entren al sistema y causen daños a los equipos o personas
Se conectan para rayosa a mallas con puntas a tierra
Protección electrostática
Neutraliza las cargas electrostáticas producidas por los materiales dieléctricos
logra conectando todos lo elemento metálicos dieléctricos a tierra común o referencia cero
Notes: la NON-001- SEDE en la que detalla en todo su artículo 517 para instalaciones hospitalarias, en la sección 13 dice : “Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria de puesta a tierra para corriente eléctrica de falla a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado debe calificarse como un equipo eficiente de puesta atierra”

## Slide 20
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Criterios y parámetros de un grupo electrógeno
Carga/capacidad mínima
Ciclo de servicio
Máxima caída de voltaje /frecuencia
Altitud y temperatura
Combustible
Fase
Lugar de instalación
Venteo de gases
Plataformas y cobertura.

## Slide 21
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS UTILIZADOS
    Pinza amperimétrica Fluke 345
    Registrador trifásico Fluke 1735
    Analizador Fluke 434
    Medidor puesta a tierra Fluke 1630
    Fluke 1587/ET
    Amprobe ACD-41PQ 1000A
    Luxómetro ProsKit mt4017

## Slide 22
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DIAGNÓSTICO

## Slide 23
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

## Slide 24
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TABLERO PRINCIPAL | NOMBRE SUB TABLERO | PROTECCION | UBICACIÓN | 
TGE |  | 3P/250A | Cuarto de tableros generales | 
 | STBE | 3P/50A | Cuarto de bombas agua | 
 | STGME | 3P/30A | Cuarto de gases medicinales | 
 | ST5E | 2P/40A | Cocina | 
 | ST6E | 2P/40A | Cuarto de lavandería | 
 | ST7E | 3P/40A | Mantenimiento | 
 | STE-CM | 3P/50A | Cuarto de calderas | 
TPE |  | 3P/230A | Dep. de equipos | 
 | UPSTA1 | 2P/30A | Dep. de equipos | 
 | UPSTA2 | 2P/30A | Dep. de equipos | 
 | UPSTA3 | 2P/30A | Dep. de equipos | 
 | ST1E | 3P/60A | Consulta externa | 
 | ST2E | 3P/40A | Hospitalización | 
 | ST3E | 3P/50A | Emergencia | 
 | ST4E | 3P/75A | Quirófano | 
 | ST8E | 3P/50A | Administración | 
 | ST9E | 3P/75A | Laboratorio | 
 | STE-AA1 | 3P/75A | Quirófano | 
 | TAT1 | 2P/30A | Quirófano | 
 | TAT2 | 2P/30A | Quirófano | 
 | TAT3 | 2P/30A | Quirófano | 
 | STR5 | 2P/30A | Hospitalización | 
TABLERO PRINCIPAL | NOMBRE SUB TABLERO | PROTECCION | Ubicación
TGN |  | 3P/800 | Cuarto de tableros generales
 | ST5N | 3P/40A | Mantenimiento
 | ST6N | 3P/100A | Cocina
 | ST7N | 3P/75A | Cuarto de lavandería
TPN |  | 3P/350A | Dep. de equipos
 | STAU | 3P/175A | Esterilización
 | STCAMAS | 3P/30A | Hospitalización
 | ST1N | 3P/75A | Consulta externa
 | ST2N | 3P/60A | Hospitalización
 | ST3N | 3P/100A | Emergencia
 | ST8N | 3P/50A | Administración
 | UPS2 | 3P/50A | Centro de computo
 | UPS3 | 3P/30A | Emergencia
 | UPS2 | 2P/30A | Centro de computo
TPN-AA |  | 3P/175A | Dep. de equipos
 | STAA2 | 3P/125A | Administración
 | STAA3 | 3P/75A | Emergencia
 | STAA4 | 3P/75A | Esterilización
 | STAA1 | 3P/75A | Consulta externa
 | STR3 | 2P/30A | Emergencia
 | STR2 | 2P/30A | Oficinas
 | STR1 | 2P/30A | Consulta externa
 | STCA | 2P/30A | Hall principal
Sistema Eléctrico No Esencial (Normal)
Sistema Eléctrico Esencial (Emergencia)

## Slide 25
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DESCRIPCIÓN DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL
Ingreso de acometida al hospital
Plano de redes de alimentadores cercanos al H.G.M
Plano de red eléctrica MV – acometida al H.G.M

## Slide 26
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DESCRIPCIÓN DE TRANSFORMADORES
CARACTERÍSTICAS | 
MARCA | ECUATRAN
ORIGEN | ECUADOR
KVA | 250
NORMA | IEEE C 57,12
CLASE | ONAN
OPERACIÓN m.s.n.m | 3000
ACEITE | MINERAL
CALENTAMIENTO ºC | 65/85
NUM. FASES | 3
FRECUENCIA | 60
NIVEL AISL. PRIM/SEC Kv | 150/60
GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn5
IMPEDANCIA % | 3,8/3,3
PESO TOTAL Kg | 177.9
PESO ACEITE Kg | 5,99
PESO A DESENT Kg | 62.8
MATERIAL PRIM/SEC | Cu/Cu
PRIMARIO |  | 
CONMUTACION | POSICION 1 | POSICION 2
VOLTAJE (V) | 22000 | 13800
SECUNDARIO |  | 
POSICION | VOLTAJE | CORRIENTE
X0 X1 X2 X3 | 220/127 | 656,7
CARACTERÍSTICAS | 
MARCA | ECUATRAN
ORIGEN | ECUADOR
KVA | 75
NORMA | IEEE C 57,12
CLASE | ONAN
OPERACIÓN m.s.n.m | 3000
ACEITE | MINERAL
CALENTAMIENTO ºC | 65/85
NUM. FASES | 3
FRECUENCIA | 60
NIVEL AISL. PRIM/SEC Kv | 150/60
GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn5
IMPEDANCIA % | 2,9/3,5
PESO TOTAL Kg | 61.9
PESO ACEITE Kg | 5.04
PESO A DESENT Kg | 66.6
MATERIAL PRIM/SEC | Cu/Cu
PRIMARIO |  | 
CONMUTACION | POSICION 1 | POSICION 2
VOLTAJE (V) | 22000 | 13800
SECUNDARIO |  | 
POSICION | VOLTAJE | CORRIENTE
X0 X1 X2 X3 | 220/127 | 196,8

## Slide 27
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
DESCRIPCIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO
CARACTERÍSTICAS |  | 
Marca | WEICHAI | 
Modelo | 80 | 
Potencia nominal | 80 | kW
Potencia aparente | 86,95 | kVA aprox
Potencia real a 1020msnm | 72.8 | kW aprox
Potencia aparente a 1020msnm | 79,13 | kVA aprox
Voltaje nominal | 220 | V
Corriente nominal | 262 | 
Velocidad | 1800 | r/min
Factor de potencia | 0,8 | PF
Fases | 3 | 
Peso | 1500 | Kg
Combustible | Diésel | 
Caja silenciadora | Si | 
Dimensiones LxWxH | 2254x874x1746 | mm
Cuarto de grupo electrógeno
Grupo Electrógeno instalado en el HGM

## Slide 28
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sistema Puesta a Tierra (SPT)
MEDICIONES |  | 
 | Resistencia ohm | Corriente mA
Promedio | 12,1 | 6,905
MEDICIONES |  | 
 | Resistencia ohm | Corriente mA
Promedio | 0,181 | 1,56
Sistema puesta a tierra Quirófanos
Sistema puesta a tierra protección pararrayos

## Slide 29
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
MEDICIONES Y DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

## Slide 30
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Registros de Mediciones – E.E. Centro Sur
      Cálculo del factor de potencia
Con estos datos se obtiene la potencia aparente con la fórmula:
Con este resultado se calcula el cosø
Chart: Energía Promedio Medida Semestre I-2015
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
ACTIVA (kwh) | 40996 | 36065 | 17589 | 59354 | 37664 | 36872
REACTIVA (kvarh) | 10982 | 8698 | 10759 | 11297 | 10334 | 10039
 | E.ACTIVA (kwh) | E.REACTIVA (kvarh) | DEMANDA (kw)
Total | 228540 | 62109 | 1571,00
Promedio mensual | 38090 | 10351,50 | 261,83
Desviación E. | 13316,59 | 926,24 | 5,78

## Slide 31
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Chart: Perfil de carga día promedio
 | P. ACTIVA (Kw) | P. REACTIVA (Kvar)
Promedio | 47,35 | 12,019
Máximo | 62,30 | 16,79
Desviación estándar | 12,05 | 3,426
Registros de Mediciones – E.E. Centro Sur
Perfil de carga promedio del semestre I-2015
Valores estadísticos del perfil de carga de un día promedio

## Slide 32
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Registros de Mediciones – E.E. Centro Sur
“Pliego tarifario 2015, numeral 8: Demanda Facturable, en el literal C: Demanda de aparatos de uso instantáneo.” (ARCONEL, 2015)
“Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable señalados en a) y en b), no se aplican en el caso de cargas correspondientes a aparatos de uso instantáneo como por ejemplo: soldadoras eléctricas y equipos similares, equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, entre otros. En estos casos La demanda facturable considerará adicionalmente la potencia de placa tomando en cuenta el punto de regulación donde trabajan estos aparatos o la medición de la potencia instantánea de tales equipos. La demanda total facturable corresponderá a la suma de la demanda registrada o calculada según lo establecido en a) y b), más la potencia de placa o potencia instantánea medida de dichos, aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de simultaneidad para el caso de varios, equipos.” (ARCONEL, 2015).
    Análisis de facturación de energía eléctrica del hospital
Categoría B.4 - Tarifa General de Baja y Media Tensión, literal B4.3- Asistencia Social y Beneficio Público con Demanda
Notes: El Hospital General de Macas está dentro de la categoría B.4 - Tarifa General de Baja y Media Tensión, literal B4.3- Asistencia Social y Beneficio Público con Demanda, del pliego tarifario estipulado por la Empresa Eléctrica Quito a la que hace referencia la E.E. Centro Sur para regulación de pagos y tarifas

## Slide 33
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
MEDICIONES Y DIAGNÓSTICO DE TABLEROS GENERALES

## Slide 34
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Voltaje
Forma de onda - voltaje de L-N
 | L1 (V) | L2 (V) | L3 (V)
PROMEDIO | 125,49 | 125,19 | 125,56
MINIMO | 109,80 | 109,15 | 109,46
MAXIMO | 129,67 | 129,37 | 129,85
∆V % Prom. | - 1,19 | -1,43 | -1,14
∆V % Min | -13,54 | -14,06 | -13,81
∆V % Max | 2,10 | 1,86 | 2,24
Diagrama fasorial voltaje TGN
Índice de calidad de registros de voltaje L-N
Registro de mediciones voltaje L-N tiempo real

## Slide 35
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Voltaje
Chart: Voltaje por Fase -TGN
| L1 | L2 | L3
PROMEDIO | 125.4915 | 125.1874 | 125.5581
MINIMO | 109.8 | 109.145 | 109.459
MAXIMO | 129.668 | 129.368 | 129.845
Chart: Índice de Calidad de Voltaje por Fase- TGN
| L1 | L2 | L3
Error % Prom | -1.1878 | -1.4273 | -1.1354
Error % Min | -13.5433 | -14.0591 | -13.8118
Error % Max | 2.1008 | 1.8646 | 2.2402
Chart: Tendencia Semanal de Voltaje Total- TGN
| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Prom L1 | 125.4871 | 125.4163 | 125.5172 | 125.4477 | 125.7406 | 125.4259 | 125.4099
Prom L2 | 124.9048 | 125.1545 | 125.2468 | 125.1639 | 125.4127 | 125.1279 | 125.1908
Prom L3 | 125.3328 | 125.5161 | 125.5471 | 125.5991 | 125.8678 | 125.465 | 125.4944
Chart: Voltaje día promedio- TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
L1 MED | 125.9299 | 125.9283 | 126.0836 | 126.2248 | 126.1359 | 125.9775 | 126.222 | 125.8459 | 125.4468 | 125.3677 | 125.2779 | 125.3116 | 125.3043 | 125.0115 | 124.8041 | 124.9448 | 124.9818 | 125.2288 | 124.9629 | 125.1633 | 125.3425 | 125.5468 | 125.5316 | 125.8501
L2 MED | 125.7283 | 125.7985 | 126.0135 | 126.1563 | 126.0671 | 125.8484 | 126.2235 | 125.7996 | 125.3952 | 125.23 | 125.006 | 124.9545 | 125.0183 | 124.7496 | 124.5499 | 124.6651 | 124.7046 | 124.9426 | 124.244 | 124.2136 | 124.5302 | 124.9324 | 125.1053 | 125.5438
L3 MED | 126.0926 | 126.1286 | 126.3609 | 126.5113 | 126.4358 | 126.2398 | 126.4855 | 126.1084 | 125.6961 | 125.5246 | 125.3763 | 125.3225 | 125.3545 | 125.0643 | 124.7516 | 124.9018 | 124.9741 | 125.1722 | 124.6805 | 124.8184 | 125.1695 | 125.5041 | 125.612 | 125.9983

## Slide 36
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Voltaje
Estadística de eventos Voltaje TGN

## Slide 37
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Corriente
 | MINIMO (A) | PROMEDIO (A) | MAXIMO (A)
L1 | 106,02 | 121,85 | 187,75
L2 | 135,17 | 151,99 | 216,79
L3 | 95,23 | 110,79 | 176,89
Promedio | 112,14 | 128,21 | 193,81
∆A % L1 | -5,46 | -4,96 | -3,13
∆A % L2 | 20,54 | 18,55 | 11,86
∆A % L3 | -15,08 | -13,59 | -8,73
∆A % Prom. | 13,69 | 12,36 | 7,90
Forma de onda de corriente
Registro de mediciones – corriente L-N tiempo real
Estadística de eventos corriente
Desequilibrio de fases – corriente L-N

## Slide 38
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Corriente
Chart: Tendencia Semanal de Corriente Total TGN
| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Prom L1 | 133.4762 | 128.9635 | 123.328 | 120.9875 | 89.5907 | 128.7776 | 132.6356
Prom L2 | 173.9943 | 163.6612 | 151.5787 | 150.9654 | 123.0776 | 151.7901 | 157.078
Prom L3 | 124.3384 | 117.2626 | 106.8627 | 103.5531 | 86.1832 | 121.0057 | 121.4763
Prom N | 16.1934 | 10.1677 | 12.0415 | 14.7004 | 14.6745 | 14.5859 | 13.2225
Chart: Corriente día promedio- TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
L1 MED | 87.6736 | 86.1802 | 84.9718 | 82.408 | 82.9617 | 84.5249 | 103.7482 | 123.162 | 144.1282 | 152.7215 | 143.0777 | 148.7649 | 162.6252 | 162.3271 | 166.7365 | 168.6903 | 164.1079 | 138.1392 | 114.3193 | 111.928 | 102.1448 | 96.3466 | 92.2669 | 88.6086
L2 MED | 103.5141 | 101.7314 | 100.7539 | 97.9814 | 98.5605 | 102.175 | 118.304 | 154.8628 | 183.4312 | 192.6802 | 190.3197 | 199.3106 | 212.0503 | 210.4826 | 205.9922 | 206.7997 | 199.6572 | 167.6844 | 154.1368 | 145.1063 | 126.9998 | 114.7809 | 108.454 | 106.4339
L3 MED | 73.4314 | 71.4513 | 70.3488 | 66.1561 | 65.3206 | 66.216 | 85.4795 | 114.186 | 136.126 | 145.2084 | 135.3336 | 142.8992 | 156.8028 | 157.0768 | 158.3956 | 158.5348 | 155.1445 | 127.3784 | 106.0174 | 101.4532 | 91.3686 | 84.8069 | 77.929 | 75.6394
N MED | 9.2562 | 8.8065 | 8.9277 | 8.6345 | 8.5383 | 9.9702 | 10.5237 | 14.2835 | 17.2145 | 16.891 | 18.0763 | 18.8994 | 18.6881 | 17.1797 | 17.7422 | 17.3231 | 16.1871 | 15.724 | 14.0327 | 12.1455 | 11.4319 | 10.5204 | 9.9372 | 9.9235
Chart: Picos de corriente por Fase -TGN
| L1 | L2 | L3 | N
PROMEDIO | 121.8548 | 151.99 | 176.8929 | 13.5252
MINIMO | 50.864 | 70.091 | 40.636 | 2.864
MAXIMO | 388.227 | 443.455 | 382.773 | 13.5252

## Slide 39
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Frecuencia
Chart: Indice de calidad de frecuencia Total -TGN
Min Hz | -0.0043333
Max Hz | 0.019833
Prom Hz | -0.00030929
Chart: Frecuencia día promedio- TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
MED | 59.9805 | 59.9807 | 59.9848 | 59.9789 | 59.981 | 59.9827 | 59.9798 | 59.9784 | 59.9783 | 59.9799 | 59.9816 | 59.9815 | 59.9796 | 59.9826 | 59.9794 | 59.9835 | 59.9836 | 59.9872 | 59.9792 | 59.983 | 59.983 | 59.9842 | 59.9813 | 59.9784
Estadística de eventos frecuencia
Registro de mediciones - frecuencia tiempo real

## Slide 40
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Potencia
 | L1 KW | L2 KW | L3 KW | Total KW
PROMEDIO | 21,45 | 18,41 | 13,53 | 46,61
MINIMO | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 22,00
MAXIMO | 45,26 | 51,17 | 43,46 | 137,08
Valores estadísticos potencia activa total
Registros en tiempo real de potencia activa
 | L1 KVA | L2 KVA | L3 KVA | Total KVA
PROMEDIO | 15,28 | 19,01 | 13,89 | 48,18
MINIMO | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 24,00
MAXIMO | 47,85 | 54,38 | 47,13 | 148,09
Valores estadísticos potencia aparente total
Registros en tiempo real de potencia aparente

## Slide 41
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Potencia
 | L1 | L2 | L3 | Total
PROMEDIO | 4,07 | 4,41 | 2,88 | 8,39
MINIMO | 1,00 | - | - | -
MAXIMO | 26,38 | 25,76 | 24,76 | 74,49
Chart: Potencia activa, aparente y reactiva día promedio - TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
TOTAL KW | 32.5009 | 31.7858 | 31.4901 | 30.3058 | 30.3216 | 31.0447 | 37.6845 | 47.6145 | 56.2392 | 59.3106 | 56.6687 | 59.1792 | 63.7642 | 63.2334 | 63.8267 | 64.2799 | 62.4945 | 52.4987 | 45.2503 | 43.3723 | 38.9592 | 36.1214 | 34.1064 | 33.2466
TOTAL KVA | 33.3163 | 32.6603 | 32.2998 | 31.1305 | 31.1467 | 31.8647 | 38.841 | 49.3759 | 58.1873 | 61.4911 | 58.6671 | 61.4327 | 66.5025 | 66.1511 | 66.1777 | 66.6176 | 64.7587 | 54.1838 | 46.6534 | 44.6857 | 40.0494 | 37.0739 | 34.9406 | 34.0454
TOTAL KVAR | 6.7075 | 6.8999 | 6.6285 | 6.5579 | 6.5853 | 6.5902 | 8.7572 | 12.3206 | 13.8102 | 15.1296 | 14.0291 | 15.3049 | 17.9043 | 18.5732 | 16.4831 | 16.4484 | 16.0801 | 12.5815 | 10.6748 | 10.0881 | 8.6746 | 7.757 | 6.9293 | 6.7281
Chart: Tendencia semanal de Potencia Activa y Aparente Total - TGN
| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Min Tot KVA | 33.2942 | 30.4451 | 30.8507 | 27.5394 | 24.1515 | 24.0131 | 29.9151
Max Tot KVA | 96.1106 | 105.4712 | 100.817 | 100.5312 | 78.8184 | 110.7707 | 109.5733
Prom Tot KVA | 54.038 | 51.3149 | 47.8457 | 47.042 | 37.5425 | 50.2418 | 51.4604
Min Tot KW | 32.497 | 29.7076 | 30.2488 | 26.983 | 23.5303 | 23.4064 | 28.9724
Max Tot KW | 88.8785 | 100.2781 | 92.5848 | 94.746 | 71.9942 | 103.3784 | 101.8176
Prom Tot KW | 52.3076 | 49.6098 | 46.4007 | 45.5894 | 36.2933 | 48.5986 | 49.6594
Registros en tiempo real de potencia reactiva
Valores estadísticos potencia reactiva total

## Slide 42
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Factor de potencia
 | L1 FP | L2 FP | L3 FP | Total FP
PROMEDIO | 0,9611074 | 0,96822199 | 0,97620413 | 0,96850754
MINIMO | 0.498 | 0,995 | 0,85208281 | 0,85971329
MAXIMO | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Factor de potencia día promedio TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
LN1 MED | 0.97158 | 0.96895 | 0.96825 | 0.96892 | 0.96868 | 0.97143 | 0.9665 | 0.95826 | 0.95512 | 0.95355 | 0.95253 | 0.94702 | 0.94487 | 0.94019 | 0.95497 | 0.95726 | 0.95509 | 0.96328 | 0.96331 | 0.96388 | 0.96486 | 0.96996 | 0.9731 | 0.97311
LN2 MED | 0.97093 | 0.96925 | 0.97445 | 0.97145 | 0.97111 | 0.97143 | 0.97031 | 0.96166 | 0.96844 | 0.96786 | 0.96774 | 0.96562 | 0.9595 | 0.95648 | 0.96834 | 0.96827 | 0.96733 | 0.9715 | 0.96993 | 0.96765 | 0.96931 | 0.96928 | 0.971 | 0.97125
LN3 MED | 0.98612 | 0.98408 | 0.98364 | 0.98151 | 0.98176 | 0.98152 | 0.97386 | 0.9717 | 0.97141 | 0.97089 | 0.97506 | 0.97267 | 0.96759 | 0.96526 | 0.96572 | 0.96533 | 0.96566 | 0.96672 | 0.97755 | 0.98096 | 0.98504 | 0.9861 | 0.98742 | 0.9871
TOTAL MIN | 0.87012 | 0.86289 | 0.84916 | 0.85505 | 0.84086 | 0.84105 | 0.84146 | 0.84544 | 0.85984 | 0.85687 | 0.86233 | 0.85601 | 0.86247 | 0.84958 | 0.86699 | 0.87129 | 0.88012 | 0.86432 | 0.85615 | 0.85908 | 0.86244 | 0.8626 | 0.87687 | 0.87396
Chart: Tendencia semanal de factor de potencia TGN
| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Min Tot | 0.83579 | 0.82389 | 0.83786 | 0.83889 | 0.8027 | 0.81896 | 0.82893
Max Tot | 0.99643 | 0.995 | 0.99507 | 0.99629 | 0.99752 | 0.99689 | 0.99671
Prom Tot | 0.96827 | 0.96841 | 0.97127 | 0.97044 | 0.96761 | 0.96881 | 0.96475
Estadística de eventos factor de potencia
Valores estadísticos factor de potencia total

## Slide 43
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Armónicos THD V
Chart: Comparativo Armónicos (THD V ) por Fase -TGN
| L1 | L2 | L3
PROMEDIO | 0.67131 | 0.63558 | 0.59956
MINIMO | 0.2 | 0 | 0
MAXIMO | 2.1 | 2.6 | 2
Chart: Armònicos (THD V) Día Promedio Total-TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
LN1 MED | 0.58545 | 0.52395 | 0.43373 | 0.4 | 0.34458 | 0.27831 | 0.32814 | 0.51818 | 0.59222 | 0.64458 | 0.7457 | 0.74508 | 0.74821 | 0.7886 | 0.82188 | 0.8125 | 0.77842 | 0.75979 | 0.82383 | 0.95949 | 0.94456 | 0.84485 | 0.73757 | 0.67246
LN2 MED | 0.57758 | 0.51677 | 0.44277 | 0.41024 | 0.3488 | 0.30843 | 0.3976 | 0.53273 | 0.61677 | 0.64699 | 0.74032 | 0.76736 | 0.7841 | 0.78083 | 0.83594 | 0.80521 | 0.76105 | 0.70412 | 0.66736 | 0.73897 | 0.74197 | 0.67371 | 0.63179 | 0.60599
LN3 MIN | 0.49394 | 0.45389 | 0.39337 | 0.36145 | 0.30904 | 0.30542 | 0.40838 | 0.50424 | 0.55928 | 0.59398 | 0.67634 | 0.68808 | 0.69846 | 0.71762 | 0.76667 | 0.73281 | 0.66526 | 0.64433 | 0.67617 | 0.77641 | 0.74301 | 0.63763 | 0.56647 | 0.53353
Chart: Tendencia Semanal de Armónicos (THD V) Total- TGN
| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Max L2 | 1.1407 | 0.95714 | 1.1107 | 0.88148 | 0.8 | 0.94286 | 1.0071
Max L1 | 1.1893 | 1.0536 | 1.1929 | 1.0107 | 1 | 1.1214 | 1.0037
Max L3 | 1.0333 | 0.89643 | 1.2036 | 0.82143 | 0.80741 | 0.92857 | 0.93214

## Slide 44
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGN)- Armónicos THD A
Chart: Comparativo Armónicos (THD A) por Fase -TGN
| L1 | L2 | L3 | N
PROMEDIO | 7.8076 | 8.626 | 7.5907 | 42.9321
MINIMO | 2 | 2.1 | 1.3 | 10
MAXIMO | 17.7 | 14.9 | 18.5 | 99.9
Según el artículo Corriente de Neutro en Sistemas No Lineales publicado por ECAMEC en febrero del 2010, las corrientes armónicas en el neutro generan incremento de la temperatura en el conductor, aumentando las pérdidas óhmicas; disminución de la capacidad amperimétrica del conductor; incremento del voltaje neutro – tierra
Chart: Armònicos (THD A) Día Promedio Total-TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
LN1 MED | 0.58545 | 0.52395 | 0.43373 | 0.4 | 0.34458 | 0.27831 | 0.32814 | 0.51818 | 0.59222 | 0.64458 | 0.7457 | 0.74508 | 0.74821 | 0.7886 | 0.82188 | 0.8125 | 0.77842 | 0.75979 | 0.82383 | 0.95949 | 0.94456 | 0.84485 | 0.73757 | 0.67246
LN2 MED | 9.5582 | 9.9222 | 10.3229 | 10.4982 | 10.2277 | 10.1337 | 8 | 7.5503 | 8.6749 | 8.597 | 9.1382 | 9.0337 | 8.4974 | 7.5036 | 8.3703 | 8.0766 | 7.1784 | 7.1686 | 7.2083 | 7.4569 | 7.9409 | 8.766 | 9.2821 | 9.0641
LN3 MED | 7.377 | 6.9892 | 7.1723 | 6.697 | 6.9928 | 7.7741 | 8.2725 | 8.1794 | 8.8138 | 8.8072 | 9.6978 | 9.3876 | 8.241 | 7.6896 | 8.0984 | 7.5156 | 6.2237 | 6.0418 | 6.7104 | 6.5128 | 7.158 | 6.7335 | 7.4098 | 7.9419
N MED | 39.4485 | 38.7743 | 38.6259 | 40.2645 | 39.3289 | 36.9078 | 43.6048 | 44.9061 | 50.7521 | 53.4536 | 50.7231 | 51.5606 | 51.1241 | 46.7036 | 52.9651 | 51.6068 | 43.0905 | 32.5552 | 31.7658 | 38.0308 | 36.7834 | 37.9887 | 40.3457 | 38.0796

## Slide 45
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Emergencia (TGE)- Voltaje
 | L1 V | L2 V | L3 V
MINIMO | 106,86 | 107,37 | 107,31
MAXIMO | 129,24 | 129,46 | 129,85
PROMEDIO | 125,09 | 125,36 | 125,55
∆V % Min | -15,86 | -15,46 | -15,50
∆V % Max | 1,76 | 1,94 | 2,24
∆V % Prom | -1,50 | -1,29 | -1,14
Valores- índice de calidad de registros de voltaje L-N
Registro de mediciones voltaje L-N tiempo real
Diagrama fasorial voltaje L-N
Forma de onda - voltaje L-N

## Slide 46
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Voltaje
Chart: Tendencia Semanal de Voltaje Total -TGE
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Prom L1 | 124.7164 | 124.9924 | 125.119 | 125.0355 | 125.3595 | 125.061 | 124.982
Prom L2 | 125.296 | 125.2446 | 125.3526 | 125.3119 | 125.6908 | 125.3164 | 125.0334
Prom L3 | 124.4208 | 124.3042 | 124.5358 | 124.4158 | 125.0575 | 124.31 | 123.9767
Chart: Voltaje día promedio -TGE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
L1 MED | 125.6711 | 125.7397 | 125.9701 | 126.1014 | 126.0106 | 125.7882 | 126.1483 | 125.701 | 125.2743 | 125.0826 | 124.8444 | 124.7737 | 124.8331 | 124.5569 | 124.3821 | 124.4908 | 124.5617 | 124.7828 | 124.0897 | 124.0749 | 124.4404 | 124.9036 | 125.0432 | 125.481
L2 MED | 125.8207 | 125.8211 | 125.9833 | 126.1406 | 126.0514 | 125.8965 | 126.1101 | 125.7257 | 125.2937 | 125.1793 | 125.1039 | 125.1389 | 125.1289 | 124.8379 | 124.6299 | 124.7629 | 124.826 | 125.0925 | 124.8721 | 125.0481 | 125.206 | 125.4494 | 125.4081 | 125.7343
L3 MED | 126.1389 | 126.1767 | 126.3967 | 126.5711 | 126.4999 | 126.3074 | 126.5229 | 126.0933 | 125.6422 | 125.4383 | 125.2876 | 125.2357 | 125.2776 | 124.9965 | 124.6688 | 124.7993 | 124.8973 | 125.099 | 124.6518 | 124.8029 | 125.1619 | 125.5397 | 125.6526 | 126.0379
Chart: Índice de calidad de Voltaje por Fase- TGE
| L1 | L2 | L3
Error % Min | -15.8583 | -15.4567 | -15.5039
Error % Max | 1.7638 | 1.937 | 2.2441
Error % Prom | -1.5016 | -1.2874 | -1.1379
Chart: Comparativo Total de Voltaje por Fase -TGE
| L1 | L2 | L3
MINIMO | 106.86 | 107.37 | 107.31
MAXIMO | 129.24 | 129.46 | 129.85
PROMEDIO | 125.093 | 125.365 | 125.5548

## Slide 47
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Voltaje
Estadística de eventos Voltaje

## Slide 48
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Corriente
Chart: Picos de corriente por Fase -TGE
| L1 | L2 | L3
MINIMO | 36.7 | 35.8 | 22.5
MAXIMO | 253.5 | 259.5 | 241.2
PROMEDIO | 42.3 | 38.4 | 29
 | MINIMO A | PROMEDIO A | MAXIMO A
L1 | 64,67 | 74,12 | 161,66
L2 | 66,00 | 71,93 | 163,30
L3 | 51,35 | 62,09 | 154,49
Promedio | 60,68 | 69,38 | 159,82
∆A % L1 | 6,59 | 6,83 | 1,15
∆A % L2 | 8,78 | 3,68 | 2,18
∆A % L3 | -15,36 | -10,51 | -3,33
∆A % Prom. | 10,24 | 7,01 | 2,22
Desequilibrio de corriente por fases
Registro de mediciones - corriente
Registro de mediciones Corriente en tiempo Real

## Slide 49
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Corriente
Chart: Tendencia Semanal de Corriente Total -TGE
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Prom L3 | 69.2185 | 64.6146 | 58.8465 | 60.0955 | 52.5208 | 64.0639 | 75.674
Prom L2 | 81.2518 | 78.1236 | 78.1573 | 73.0802 | 51.35 | 65.5823 | 88.6054
Prom L1 | 90.703 | 86.0924 | 79.2368 | 74.9587 | 57.625 | 62.7594 | 84.3378
Chart: Corriente día promedio- TGE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
L1 MED | 58.4083 | 58.4958 | 57.6181 | 56.9694 | 57.5472 | 57.8694 | 63.1375 | 72.8569 | 81.0056 | 88.425 | 91.9655 | 92.3286 | 91.044 | 92.4286 | 91.6726 | 92.5869 | 84.5762 | 77.825 | 78.4444 | 71.3847 | 65.1444 | 61.9097 | 60.2417 | 59.5236
L2 MED | 63.5472 | 62.8597 | 61.3833 | 59.9056 | 60.8736 | 60.8292 | 65.4486 | 69.7972 | 79.1764 | 87.275 | 87.6619 | 84.0155 | 81.0464 | 80.7024 | 81.7702 | 85.3905 | 77.4625 | 69.9569 | 66.4708 | 66.1389 | 66.5472 | 68.2653 | 66.8417 | 64.3097
L3 MED | 50.3764 | 49.5056 | 49.3069 | 45.5653 | 45.1264 | 45.4986 | 53.2806 | 63.2806 | 71.3028 | 78.9861 | 77.6286 | 75.3548 | 71.931 | 70.8393 | 73.7917 | 78.8548 | 73.2923 | 65.7042 | 61.3278 | 58.1222 | 57.3361 | 57.2625 | 53.1639 | 51.7097

## Slide 50
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Potencia
Donde
PGE: potencia activa del grupo electrógeno a 1020m.s.n.m
PTGE-MAX: potencia activa máxima registrada en el tablero TGE
 | L1 (KW) | L2 (KW) | L3 (KW) | TOTAL (KW)
PROMEDIO | 8,950 | 8,675 | 7,913 | 25,537
MÍNIMO | 4,493 | 4,413 | 2,707 | 11,613
MÁXIMO | 25,200 | 25,400 | 23,787 | 74,387
Registros en tiempo real de potencia activa
Valores estadísticos potencia activa total
Cálculo de sobre carga de potencia activa en grupo electrógeno
Potencia nominal | 80 | kW
Potencia real a 1020msnm | 72.8 | kW aprox

## Slide 51
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Potencia
 | L1 (KVA) | L2 (KVA) | L3 (KVA) | TOTAL (KVA)
PROMEDIO | 7,66 | 8,21 | 9,14 | 25,70
MÍNIMO | 2,80 | 4,43 | 4,56 | 12,60
MÁXIMO | 29,39 | 31,51 | 31,05 | 90,07
 | L1 (KVAR) | L2 (KVAR) | L3 (KVAR) | TOTAL (KVAR)
PROMEDIO | 1,66 | 1,80 | 1,28 | 4,75
MÍNIMO | 0,45 | 0,27 | 3,45 | 4,17
MÁXIMO | 19,21 | 20,24 | 20,77 | 60,23
Valores estadísticos potencia aparente total
Registros en tiempo real de potencia aparente
Registros en tiempo real de potencia reactiva
Valores estadísticos potencia reactiva total

## Slide 52
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Potencia
Chart: Potencia activa, aparente y reactiva día promedio - TGE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
TOTAL MAX KW | 42.9402 | 43.1567 | 44.3332 | 43.3154 | 44.6989 | 45.6128 | 47.6409 | 51.3707 | 54.2856 | 57.4085 | 57.3295 | 56.5776 | 55.6086 | 55.6165 | 55.92 | 56.3873 | 53.1726 | 51.7065 | 50.1848 | 48.4309 | 46.7613 | 45.9526 | 43.9128 | 43.7219
TOTAL MAX KVA | 50.5593 | 51.3789 | 53.237 | 51.9119 | 54.2139 | 55.483 | 57.6893 | 60.943 | 63.4419 | 66.9098 | 66.7027 | 65.5081 | 64.9933 | 65.2078 | 64.8184 | 65.454 | 61.4011 | 61.0456 | 59.3376 | 57.5285 | 55.1757 | 54.5406 | 51.778 | 51.658
TOTAL MAX KVAR | 26.738 | 28.0132 | 29.615 | 28.5085 | 30.6678 | 31.5822 | 32.6161 | 33.5133 | 33.6641 | 35.115 | 34.9032 | 33.9062 | 34.3216 | 35.2064 | 33.4462 | 33.811 | 31.1403 | 32.8878 | 32.0659 | 31.2639 | 29.6706 | 29.4346 | 27.5993 | 27.5378
Chart: Tendencia semanal de Potencia Activa y Aparente - TGE
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Max Tot KVA | 70.3567 | 70.5356 | 68.8589 | 68.5633 | 59.7533 | 68.6989 | 74.9678
Max Tot KW | 60.7667 | 61.8211 | 60.3767 | 60.1078 | 49.4545 | 57.5922 | 64.61
Max Tot KVAR | 38.6122 | 37.2989 | 35.8256 | 37.0156 | 35.2322 | 38.35 | 39.7867

## Slide 53
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Tablero General Normal (TGE)- Factor de Potencia
Chart: Factor de potencia día promedio L3-TGN
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
LN3 MED | 0.97389 | 0.97222 | 0.97306 | 0.96972 | 0.96806 | 0.96833 | 0.96958 | 0.97431 | 0.97431 | 0.97139 | 0.96881 | 0.97179 | 0.97524 | 0.97512 | 0.97452 | 0.97107 | 0.97607 | 0.97847 | 0.98292 | 0.98194 | 0.98028 | 0.97514 | 0.97583 | 0.97528
Chart: Factor de potencia día promedio L1-L2-TGE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
LN1 MED | -0.96889 | -0.96694 | -0.97292 | -0.97208 | -0.97042 | -0.97056 | -0.96389 | -0.96542 | -0.97375 | -0.97597 | -0.97679 | -0.9731 | -0.97083 | -0.96833 | -0.97488 | -0.97107 | -0.97095 | -0.96472 | -0.96778 | -0.96556 | -0.96917 | -0.96708 | -0.9675 | -0.97028
LN2 MED | -0.97264 | -0.96972 | -0.97056 | -0.97014 | -0.96944 | -0.97083 | -0.96833 | -0.96792 | -0.97153 | -0.97292 | -0.9706 | -0.96786 | -0.96214 | -0.95548 | -0.96345 | -0.96821 | -0.96964 | -0.96917 | -0.96542 | -0.96778 | -0.97236 | -0.97361 | -0.97403 | -0.97472
Chart: Tendencia semanal Factor de Potencia L1- L2 -TGE
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Prom L1 | -0.97494 | -0.97997 | -0.98618 | -0.97309 | -0.9499 | -0.95903 | -0.97321
Prom L2 | -0.95464 | -0.96115 | -0.96406 | -0.97028 | -0.97257 | -0.97997 | -0.97173
Chart: Tendencia semanal Factor de Potencia L3- TGE
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
Min L3 | 0.73833 | 0.7175 | 0.705 | 0.6225 | 0.6875 | 0.6925 | 0.7025
Max L3 | 1 | 0.99833 | 0.99583 | 0.9975 | 0.99417 | 0.9925 | 0.99167
Prom L3 | 0.97387 | 0.98076 | 0.97816 | 0.97528 | 0.97958 | 0.97222 | 0.95712

## Slide 54
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sub Tableros de Distribución (TGE)- Potencia
 |  | Voltaje medio Fase-Neutro (V) |  |  | Índice de calidad Voltaje Fase-Neutro (AV%) |  |  | Corriente media de Fase (A) |  | 
SU TABLERO | PROTECCIÓN | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
STBE | 3P/50A | 124 | 123,7 | 123,5 | -2,36% | -2,60% | -2,76% | 21,53 | 21,54 | 20,42
STGME | 3P/30A | 124,3 | 123,7 | 123,7 | -2,13% | -2,60% | -2,60% | 2,85 | 1,93 | 2,85
ST5E | 2P/40A | 123,1 | 125,22 | 0 | -3,07% | -1,40% | 0,00% | 9,92 | 0,82 | 0
ST6E | 2P/40A | 120 | 123,7 | 0 | -5,51% | -2,60% | 0,00% | 15,93 | 8,31 | 0
ST7E | 3P/40A | 123 | 124,1 | 124,2 | -3,15% | -2,28% | -2,20% | 6,34 | 5,2 | 4,99
STE-CM | 3P/50A | 123,8 | 123,7 | 124 | -2,52% | -2,60% | -2,36% | 18,2 | 152 | 18,8
ST1E | 3P/60A | 124,3 | 123,9 | 122,6 | -2,13% | -2,44% | -3,46% | 3,3 | 1,43 | 2,35
ST2E | 3P/40A | 123,1 | 122,7 | 123,2 | -3,07% | -3,39% | -2,99% | 7,49 | 16,15 | 4,74
ST3E | 3P/50A | 123,9 | 122,7 | 122,8 | -2,44% | -3,39% | -3,31% | 1,35 | 1,44 | 0,92
ST4E | 3P/75A | 122,1 | 122,7 | 0 | -3,86% | -3,39% | 0,00% | 15,94 | 9,57 | 0
ST8E | 3P/50A | 121 | 1232 | 124 | -4,72% | -2.99% | -2,36% | 12,9 | 7,54 | 1,46
ST9E | 3P/75A | 123,5 | 123,2 | 122,5 | -2,76% | -2,99% | -3,54% | 3,88 | 3,67 | 5,59
STR5 | 2P/50A | 118,4 | 118,4 | 0 | -1.33% | -1.33% | 0,00% | 0,33 | 0,33 | 0
ST5N | 3P/40A | 125,4 | 125 | 125,3 | -1,26% | -1,57% | -1,34% | 2,85 | 0,47 | 0,1
 |  | Voltaje medio Fase-Neutro (V) |  |  | Índice de calidad Voltaje Fase-Neutro (AV%) |  |  | Corriente media de Fase (A) |  | 
SU TABLERO | PROTECCIÓN | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
ST6N | 3P/100A | 123,8 | 124,3 | 124,2 | -2,52% | -2,13% | -2,20% | 9 | 0,75 | 16,23
ST7N | 3P/75A | 123 | 124,1 | 124,4 | -3,15% | -2,28% | -2,05% | 9,47 | 10,55 | 10,51
STAU | 3P/175A | 216 | 216,8 | 216,8 | -1,82% | -1,45% | -1,45% | 5,34 | 5,34 | 5,34
STCAMA | 3P/30A | 124,1 | 124,1 | 123 | -2,28% | -2,28% | -3,15% | 0,29 | 0,72 | 0,23
ST1N | 3P/75A | 122,1 | 124 | 124,3 | -3,86% | -2,36% | -2,13% | 11,34 | 5,5 | 6,42
ST2N | 3P/60A | 122,7 | 123,8 | 123,8 | -3,39% | -2,52% | -2,52% | 15,71 | 9,3 | 5,48
ST3N | 3P/100A | 122,1 | 123,2 | 123,8 | -3,86% | -2,99% | -2,52% | 7,72 | 5,41 | 5,94
ST8N | 3P/50A | 122,5 | 124,8 | 123,7 | -3,54% | -1,73% | -2,60% | 9,34 | 4,34 | 5,5
STAA2 | 3P/125A | 120,5 | 120,5 | 120,2 | -5,12% | -5,12% | -5,35% | 20,51 | 18,83 | 18,94
STAA3 | 3P/75A | 124,1 | 123,8 | 123,4 | -2,28% | -2,52% | -2,83% | 4,77 | 11,39 | 11,16
STAA4 | 3P/75A | 124,1 | 124,01 | 125,4 | -2.28% | -2,35% | -1,26% | 1,72 | 1,82 | 0,25
STAA1 | 3P/75A | 123 | 123,6 | 124,6 | -3,15% | -2,68% | -1,89% | 0,22 | 0,2 | 13,03
STR3 | 2P/30A | 116 | 121,12 | 0 | -3.33% | 0.93% | 0,00% | 0,98 | 0,39 | 0
STCA | 2P/30A | 118,6 | 118,7 | 0 | -6,61% | -6,54% | 0,00% | 2,93 | 0,5 | 0

## Slide 55
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sub Tableros de Distribución (TGE)- Potencia
 |  | Potencia Activa (KW) |  |  | Potencia Aparente (kVA) |  | 
SUB TABLERO |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
STBE | 3P/50A | 2.376,05 | 2.371,40 | 2.244,46 | 2.669,72 | 2.664,50 | 2.521,87
STGME | 3P/30A | 318,83 | 210,09 | 306,71 | 354,26 | 238,74 | 352,55
ST5E | 2P/40A | 1114 | 94 | 0 | 1222 | 103 | 0
ST6E | 2P/40A | 2387 | 4220 |  | 3187 | 4650 | 
ST7E | 3P/40A | 518 | 316 | 3,59 | 736 | 651 | 634
STE-CM | 3P/50A | 1.757,46 | 14.665,87 | 1.818,34 | 2.253,16 | 18.802,40 | 2.331,20
ST1E | 3P/60A | 384 | 175 | 286 | 390 | 178 | 291
ST2E | 3P/40A | 912 | 1912 | 544 | 922 | 1983 | 584
ST3E | 3P/50A | 162 | 297 | 63 | 168 | 290 | 114
ST4E | 3P/75A | 1954 | 1172 | 0 | 1953 | 1175 | 0
ST8E | 3P/50A | 1395 | 916 | 146 | 1475 | 930 | 181
ST9E | 3P/75A | 425 | 62,5 | 678 | 479 | 326,4 | 685
STR5 | 2P/40A | 30 | 32 | 0 | 38 | 39 | 0
ST5N | 3P/40A | 0 | 43 | 187 | 359 | 57 | 351
 |  | Potencia Activa (KW) |  |  | Potencia Aparente (kVA) |  | 
SUB TABLERO |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
ST6N | 3P/100A | 1059 | 29,9 | 134 | 1104 | 87 | 2016
ST7N | 3P/75A | 3384 | 2581 | 2979 | 3425 | 2677 | 2108
STAU | 3P/175A | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 668,4 | 668,4 | 668,4
STCAMAS | 3P/30A | 11 | 40 | 11 | 36 | 90 | 29
ST1N | 3P/75A | 1370 | 678 | 796 | 1387 | 690 | 130
ST2N | 3P/60A | 1886 | 1147 | 324 | 1929 | 1151 | 724
ST3N | 3P/100A | 871 | 66,5 | 628 | 943 | 667,2 | 735
ST8N | 3P/50A | 113 | 537 | 642 | 1145 | 541 | 680
STAA2 | 3P/125A | 2093 | 20 | 1871 | 2473 | 2277 | 2278
STAA3 | 3P/75A | 357 | 9987 | 1369 | 593 | 1411 | 1377
STAA4 | 3P/75A | 168,7 | 56,7 | 9 | 213,4 | 226,4 | 19
STAA1 | 3P/75A | 18 | 15 | 419 | 27 | 25 | 1619
STR3 | 2P/30A | 572 | 35 |  | 582 | 48 | 0
STCA | 2P/30A | 331 | 50 |  | 348 | 59 | 

## Slide 56
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sub Tableros de Distribución (TGE)- Potencia
 |  | Potencia Reactiva (kVAR) |  |  | Factor Potencia (FP) |  | 
SUB TABLERO | PROTECCIÓN | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
TGE |  |  |  |  |  |  | 
STBE | 3P/50A | 1.217,29 | 1.214,91 | 1.149,87 | 0,89 | 0,89 | 0,89
STGME | 3P/30A | 154,42 | 113,40 | 173,82 | 0,90 | 0,88 | 0,87
ST5E | 2P/40A | -503 | 0 |  | -0,91 | 0,909 | 
ST6E | 2P/40A | -2111 | 1,94 |  | 0,7449 | 0,97 | 
ST7E | 3P/40A | 560 | 569 | 521 | 0,67 | 0,485 | 0,56
STE-CM | 3P/50A | 1.409,98 | 11.766,16 | 1.458,82 | 0,78 | 0,78 | 0,78
ST1E | 3P/60A | 65 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98
ST2E | 3P/40A | 130 | 523 | 215 | 0,989 | 0,96 | 0,93
ST3E | 3P/50A | 46 | 0 | 103 | 0,95 | 0,99 | 0,51
ST4E | 3P/75A | 65 | 0 | 0 | 0,99 | 0,99 | 
ST8E | 3P/50A | 478 | 0 | 102 | 0,46 | 0,98 | 0,807
ST9E | 3P/75A | 225 | 320,1 | 0 | 0,886 | 0,21 | 0,988
STR5 | 2P/40A | 0 | 0 | 0 | 0,776 | 0,824 | 0
TGN |  |  |  |  |  |  | 
ST5N | 3P/40A | 200 | 0 | 298 | 0,83 | 0,751 | 0,534
 |  | Potencia Reactiva (kVAR) |  |  | Factor Potencia (FP) |  | 
SUB TABLERO | PROTECCIÓN | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
ST6N | 3P/100A | 3112 | 906 | 2012 | 0,95 | 0,32 | 0,66
ST7N | 3P/75A | 523 | 71 | 886 | 0,98 | 0,996 | 0,956
STAU | 3P/175A | 626,37 | 626,37 | 626,37 | 0,349 | 0,349 | 0,349
STCAMAS | 3P/30A | 0 | 79 | 0 | 0,316 | 0,44 | 0,35
ST1N | 3P/75A | 0 | 130 | 46 | 0,988 | 0,98 | 0,99
ST2N | 3P/60A | 403 | 92 | 647 | 0,977 | 0,99 | 0,47
ST3N | 3P/100A | 361 | 659,1 | 381 | 0,923 | 0,12 | 0,853
ST8N | 3P/50A | 138 | 65 | 220 | 0,99 | 0,99 | 0,94
STAA2 | 3P/125A | 1316 | 2277 | 1298 | 0,846 | 0,008 | 0,821
STAA3 | 3P/75A | 432 | 1008 | 0 | 0,601 | 0,699 | 0,993
STAA4 | 3P/75A | 131,8 | 163,4 | 0 | 0,79 | 0,69 | 0,29
STAA1 | 3P/75A | 0 | 0 | 1568 | 0,736 | 0,596 | 0,26
STR3 | 2P/30A | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,39 | 0
STCA | 2P/30A | 103 |  |  | -0,952 | 0,836 | 

## Slide 57
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Distorsión Armónico ST5N
Forma de onda de voltaje y corriente L1
Forma de onda de voltaje y corriente L2 y L3
Forma de onda de voltaje y corriente L2 y L3
Estos fenómenos de distorsión pueden causar serios daños a elementos electrónicos conectados a este circuito, y provocar fallas de los sistemas de protección eléctrica, por lo cual se ha recomendado aislar este tipo de cargas del resto
ST5N presenta distorsión armónica de corriente THD A con un promedio de 58% por fase.

## Slide 58
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sub tablero STBE
Marca | BALDOR
HP | 10
Voltaje | 208-230/460 V
Corriente | 27-25/12,5 A
R.P.M | 3450
Código | H
Cálculo de corriente de arranque:
De acuerdo a la norma NEMA MG1 el código de rotor bloqueado H corresponde a:
  H 6.3-7.1 veces el valor de la corriente nominal
  Corriente nominal a 230V= 25A

## Slide 59
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Sub tablero STBE
FASE | VOLTAJE (V) | V Δ% 220 | CORRIENTE (A) | A Δ% 157.5
L1 | 202,44 | -8,78% | 131,1 | -16,76%
L2 | 204,06 | -7,97% | 144,5 | -8,25%
L3 | 203,78 | -8,11% | 133,9 | -14,98%
FASE | VOLTAJE (V) | V Δ% 220 | CORRIENTE (A) | A Δ% 25
L1 | 214,86 | -2,57% | 20,5 | -18,00%
L2 | 214,92 | -2,54% | 22,2 | -11,20%
L3 | 214,14 | -2,93% | 20,6 | -17,60%
El período transitorio dura 0.45s
Valores durante período 15 segundos estable
Valores pico de arranque del motor

## Slide 60
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
MEDICIÓN DE CARGA ACTUAL
CARGA INSTALDA | KW
Equipos de oficina | 38,44
Iluminación | 37,72
Sistema de aire acondicionado | 58,73
Cocina | 32,94
Máquinas | 33,55
Lavandería | 42,52
Equipos médicos | 149,43
Otros | 3,00
Total | 396,34
Chart: Distribución de carga instalada (kW) en el Hospital General De Macas
| EQUIPOS DE OFICINA | ILUMINACION | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | COCINA | MAQUINAS | LAVANDERIA | EQUIPOS MEDICOS | OTROS
DISTRIBUCION DE CARGA | 0.096983 | 0.095182 | 0.14818 | 0.083111 | 0.08464 | 0.10728 | 0.37705 | 0.0075693

## Slide 61
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Porcentaje de distribución de consumo de energía eléctrica por usos finales
USO FINAL | kWh
Equipos de oficina | 164,63
Iluminación | 270,59
Sistema de aire acondicionado | 193,12
Cocina | 46,32
Maquinas | 115,378
Lavandería | 70,41
Equipos médicos | 261,13
TOTAL | 1121,58
Chart: Porcentaje de distribución de carga por usos finales
| EQUIPOS DE OFICINA | ILUMINACIÓN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | COCINA | MAQUINAS | LAVANDERÍA | EQUIPOS MÉDICOS
 | 0.14678 | 0.24126 | 0.17219 | 0.0413 | 0.10287 | 0.062773 | 0.23282

## Slide 62
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Curva de carga de usos finales en día promedio calculada
Chart: Curva de carga día promedio del Hospital General De Macas
| 0 | 1.1000000000000001 | 2.2000000000000002 | 3.3000000000000003 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EQUIPOS DE OFICINA | 4.2986 | 4.2031 | 4.2031 | 3.8448 | 3.8448 | 3.8448 | 3.8329 | 4.2747 | 8.9652 | 11.5043 | 10.936 | 10.8211 | 10.7173 | 8.2274 | 8.3953 | 10.503 | 9.2808 | 7.0176 | 7.9418 | 6.8369 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 6.0897
ILUMINACIÓN | 10.9487 | 9.7336 | 8.9586 | 8.5866 | 8.2146 | 9.1021 | 9.9264 | 10.874 | 8.0639 | 7.7238 | 6.9708 | 7.1724 | 7.9473 | 9.3161 | 9.0512 | 9.48 | 12.6801 | 15.0244 | 16.3248 | 20.7924 | 18.8227 | 18.9502 | 13.8695 | 12.0604
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 3.3817 | 3.3817 | 3.2408 | 3.1124 | 3.1124 | 7.9747 | 12.0957 | 15.1616 | 18.3734 | 22.0342 | 19.5098 | 17.6918 | 12.6577 | 10.6244 | 6.9614 | 5.8838 | 4.8159 | 5.0693 | 4.1915 | 3.6208
COCINA | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301 | 3.3285 | 7.4174 | 1.0554 | 3.2202 | 7.808 | 7.808 | 1.0554 | 3.2202 | 3.2202 | 1.0554 | 7.439 | 6.3052 | 3.1445 | 3.7073 | 0.89301 | 0.89301 | 0.89301
MAQUINAS | 4.624 | 4.1395 | 4.1395 | 4.1395 | 4.3934 | 4.3934 | 4.9778 | 5.6131 | 5.6096 | 6.4313 | 6.4313 | 4.6934 | 4.6934 | 5.7327 | 5.7327 | 3.9325 | 6.3521 | 2.2867 | 2.9221 | 3.5574 | 4.1928 | 4.8281 | 5.4634 | 6.0988
LAVANDERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 4.0983 | 4.6983 | 5.6983 | 5.6983 | 4.6156 | 2.7089 | 3.3444 | 2.7089 | 5.6983 | 5.6983 | 5.6983 | 5.6983 | 5.6983 | 5.6983 | 0 | 0 | 0
EQUIPOS MÉDICOS | 12.4208 | 12.4208 | 10.97 | 11.0529 | 8.3042 | 8.3042 | 8.3042 | 9.9334 | 14.162 | 15.5781 | 14.2797 | 9.6939 | 8.4584 | 8.4399 | 10.5075 | 11.9194 | 14.4018 | 12.7569 | 12.2292 | 9.6835 | 9.4898 | 10.0995 | 8.8603 | 8.8603
Chart: Comparativo de curva de carga total día promedio del Hospital General De Macas
| 0 | 1.1000000000000001 | 2.2000000000000002 | 3.3000000000000003 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Carga Total KW | 35.7421 | 33.947 | 31.7212 | 31.0739 | 29.0318 | 29.9193 | 33.8198 | 41.2344 | 52.0288 | 55.966 | 59.632 | 59.9661 | 60.7068 | 58.1501 | 59.1257 | 62.4452 | 62.126 | 60.8474 | 58.3826 | 55.5967 | 51.7418 | 44.8552 | 38.2927 | 37.6229
P. ACTIVA (Kw) | 36.2387 | 34.6481 | 32.8225 | 31.048 | 30.2754 | 30.4952 | 32.4891 | 40.0291 | 49.7332 | 55.1884 | 57.9147 | 58.8381 | 59.902 | 57.6562 | 58.1375 | 61.2983 | 61.6848 | 58.0197 | 55.171 | 55.3095 | 50.2714 | 43.674 | 39.1708 | 37.7274
P. REACTIVA (Kvar) | 8.3853 | 8.0849 | 7.7543 | 7.4734 | 7.4042 | 7.4573 | 8.1236 | 10.1507 | 13.1568 | 13.8524 | 14.8033 | 14.9021 | 15.8656 | 15.2069 | 15.6158 | 16.1011 | 16.165 | 14.8036 | 14.3757 | 14.1151 | 12.503 | 10.4272 | 9.4616 | 8.626

## Slide 63
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Distribución de luminarias por áreas de servicios
Áreas | Sistema Normal | Sistema de Emergencia | Sistema Normal | Potencia
Tipo de luminaria | 3x32W | 3x32W | 1x20W | kW
Corredores y salas de espera | 55 | 53 | 8 | 10,528
Habitaciones | 27 | 16 |  | 4,128
Emergencia | 2 | 7 |  | 0,864
Laboratorios | 10 | 8 | 3 | 1,788
Consultorios | 17 | 16 |  | 3,168
Oficinas | 36 | 32 |  | 6,528
Quirófanos |  | 12 |  | 1,152
Servicios generales | 27 | 36 |  | 6,048
Baños | 0 | 0 | 76 | 1,52
Total | 174 | 180 | 87 | 35,724
Chart: Distribución de potencia de iluminación por áreas de servicios
| Corredores y salas de espera | Habitaciones | Emergencia | Laboratorios | Consultorios | Oficinas | Quirófanos | Servicios generales | Baños
Potencia kW | 0.2947 | 0.11555 | 0.024185 | 0.05005 | 0.08868 | 0.18273 | 0.032247 | 0.1693 | 0.042548

## Slide 64
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Distribución de luminarias por áreas de servicios
 | Iluminancia en servicio (lux) | Promedio (lux) | Diferencia ∆%
Corredores y salas de espera | 200 | 197,81 | -1%
Habitaciones | 200 | 202,17 | 1%
Emergencia | 300 | 317,00 | 6%
Laboratorios | 500 | 366,50 | -27%
Consultorios | 500 | 429,33 | -14%
Oficinas | 350 | 267,81 | -23%
Quirófanos | 500 | 550,72 | 10%
Servicios generales | 200 | 192,36 | -4%
Baños | 100 | 85,94 | -14%
Medidas de iluminancia en por áreas de servicio
      Medidas promedio de iluminancia en horario nocturno
 |  | 100 % DE LUMINARIAS |  | 50% DE LUMINARIAS |  | 
Áreas de servicio | Iluminancia en servicio (lux) | Promedio (lux) | Diferencia ∆% | Promedio (lux) | Diferencia ∆% | 
Corredores y salas de espera | 50,00 | 163,07 | 226% | 88,91 | 78% | 
Habitaciones | 200,00 | 119,20 | -40% | 129,75 | -35% | 
Emergencia | 300,00 | 206,20 | -31% | 206,20 | -31% | 
Laboratorios | 500,00 | 433,67 | -13% | 192,00 | -62% | 
Consultorios | 500,00 | 304,91 | -39% | 187,00 | -63% | 
Oficinas | 350.00 | 254,77 | -27.2% | 132,86 | -62.04% | 
Quirófanos | 500.00 | 550,72 | 10% |  |  | 
Servicios generales | 200.00 | 192,36 | -4% |  |  | 
Baños | 100.00 | 85,94 | -14% |  |  | 
Norma: UNE - EN - 60598

## Slide 65
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Distribución de luminarias por áreas de servicios
Norma: UNE - EN - 60598
Chart: Comparativo iluminancia promedio por áreas de servicio
| Corredores y salas de espera | Habitaciones | Emergencia | Laboratorios | Consultorios | Oficinas | Quirófanos | Servicios generales | Baños
Iluminancia Norma UNE (lux) | 50 | 200 | 300 | 500 | 500 | 350 | 500 | 200 | 100
Promedio medido (lux) | 163.07 | 119.2 | 206.2 | 433.67 | 304.91 | 254.77 | 550.72 | 192.36 | 85.94

## Slide 66
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA EN LOS USOS FINALES HOSPITALARIOS

## Slide 67
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA EN EL USO FINAL DE ILUMINACIÓN CÁLCULO DE ÍNDICES
IEE óptimo | 2,5
IEE medio | 4
IEE máximo | 5,5
Baremo índice de eficiencia eléctrica para centros hospitalarios
El IEE, Índice de Eficiencia Energética, es un factor que mide la eficiencia energética de una instalación de alumbrado y que, al mismo tiempo, ayuda al responsable del proyecto al permitirle un autocontrol del trabajo realizado.
Relaciona las dimensiones geométricas del espacio y los factores de reflexión predeterminados techos, pisos etc. Unido a ña diferencia de lámparas así como el rendimiento de las luminarias, que hacen para cada tipología. IEE (W/m 2 - 100 lux)
Se evalúa bajo la siguiente ecuación:
Donde:
W: potencia eléctrica total (lámpara + equipo)
m2= área de superficie del lugar evaluado
Lux= iluminancia resultante puede ser medida o deseada.
Se han seleccionado 21 áreas dentro del hospital que ameritan ser más eficientes. Actualmente las áreas iluminadas tienen un promedio de índice de eficiencia eléctrica IEE (W/m2 - 100 lux) de 7.05, considerando que los valores recomendados son entre IEE 2.5 y 5.5 intervalo, según el siguiente baremo para Centros Hospitalarios:

## Slide 68
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
      Situación actual
Iluminación por 429 lámparas fluorescentes T8 lineales de 32W c/u.
Lúmenes por lámpara: 1320[lm] a 30oC.
    Corredores y salas de espera
    Oficinas
Iluminancia medida promedio: 183.26 [lm]
Horas de utilización consideradas: 5342.3 horas/año
Consumo de energía anual: 51403,68 kWh.
Emisiones de CO2 (CO2*kWh= 0,5kg)= 25701,84 Kg/año
Iluminancia medida promedio: 258 [lm]
Horas de utilización consideradas: 2581 horas/año
Consumo de energía anual: 114643,296 kWh
Emisiones de CO2 (CO2*kWh= 0,5kg)= 57321,648 Kg/año
Corredores y salas de espera |  | Total Lámparas
1 | Centro de computo | 21
2 | Contabilidad | 21
3 | Sala de reuniones | 15
4 | Secretaria | 6
5 | Uac | 12
6 | Dirección | 12
7 | Jefe enfermeras | 6
8 | Secretaria 2 | 6
9 | Cubículos emergencia | 18
 | TOTAL | 117
Corredores y salas de espera |  | Lámparas Sist. Normal
1 | Corredor espera | 15
2 | Hall principal | 39
3 | Hall oficinas | 15
4 | Corredor 95 | 27
5 | Corredor 70 | 15
6 | Corredor 67 | 12
7 | Corredor 002 | 51
8 | Hall emergencia | 15
9 | Espera emergencia | 6
10 | Hall hospitalización | 63
11 | Corredores hospitalización | 24
12 | Corredor quirófanos | 30
 | TOTAL | 312

## Slide 69
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Tubo LED de 18 W base G13T8
Potencia: 18W /lámpara
Factor de potencia: 0.9
Horas de vida útil: 25000H
Lúmenes 1650 [lm]
Temperatura del color 6500K
Ahorro del 43.75% de energía.
Potencia instalada: 7722 W
Costo unitario lámpara: $ 8.19
Costo unitario instalación: $2.24
Costo energía kWh: $ 6.2 Ctvs
Inversión inicial total: $ 4.478,07
    Análisis ambiental.
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DIAS LABORABLES | HORAS POR DIA
Ahorro en potencia Sist. Normal | W | 2730 |  | 
Ahorro en potencia Sist. Emergencia | W | 3276 |  | 
Ahorro en potencia total | W | 6006 |  | 
Horas de encendido al año | horas | 4606,62 | 365 | 12,6209
Ahorro de energía al año | kWh | 27667,332 |  | 
Disminución CO2 al año | kg/año | 14.663,69 |  | 
Disminución CO2 en 6 años | kg/6año | 87.982,12 |  | 
Índice | Unidad | Valor
TIR | % | 40%
VPN proyecto (12%) | USD | $ 4.015,69
Recuperación | años | 2,17
Beneficio medio anual | USD | $ 2.065,90
Costo inversión inicial | USD | $ 4.478,07
Vpn beneficios (12%) | USD | $ 6.427,86
Vpn producción (12%) | kWh | 86.084,34
Total ahorro por año energía | USD | $ 1.921,22
Total ahorro por Mantenimiento anual | USD | $ 144,68
Total ahorro anual | USD | $ 2.065,90
Inversión inicial | USD | $ 4.478,07
    Análisis económico
      Propuesta de reforma

## Slide 70
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EXISTENTE | REEMPLAZAR | DIFERENCIA
Lámpara | w | 32 | 18 | 14
Luminarias 3*36w sist. Normal | u | 65 | 65 | 0
Luminarias 3*36w sist. Emergencia | u | 78 | 78 | 0
Lámparas a reemplazar LED 18w sist. Normal | u | 195 | 195 | 0
Lámparas a reemplazar LED 18w sist. Emergencia | u | 234 | 234 | 0
Mano de obra reemplazo por lámpara | USD |  | 2,24 | -2,24
Foco led 18 w | USD |  | 8,1984 | -8,20
Total lámparas | u |  | 429 | -429
Potencia lum | w | 13728 | 7722 | 6006
I.E.E. Corredores | u | 6.15 | 1.44 | 4.71
I.E.E. Oficinas | u | 7.20 | 1.67 | 5.53
Horas de vida | horas | 15000 | 25000 | -10000
Años de vida | años | 3,60 | 6,00 | -2,40
Resumen de reforma cambio lámparas
Plano_áreas_intervenidas
Ver:

## Slide 71
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Sist. Normal
Sist. Emergencia
Sist. Completo
Iluminancia [lx]
 | Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | Emin / Em | Emin / Emax | IEE
Sist. Normal | 189 | 43 | 381 | 0,23 | 0,114 | 1,12
Sist. Emergencia | 10 | 29 | 391 | 0,153 | 0,075 | 1,12
Sist. Completo | 372 | 115 | 514 | 0,309 | 0,224 | 1,14

## Slide 72
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Sist. Normal
Sist. Emergencia
Sist. Completo
Iluminancia [lx]
 | Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | Emin / Em | Emin / Emax | IEE
Sist. Normal | 254 | 23 | 649 | 0,091 | 0,36 | 1,67
Sist. Emergencia | 233 | 15 | 454 | 0,065 | 0,034 | 1,7
Sist. Completo | 487 | 52 | 941 | 0,107 | 0,056 | 1,69

## Slide 73
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Sist. Normal
Sist. Emergencia
Sist. Completo
Iluminancia [lx]
 | Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | Emin / Em | Emin / Emax | IEE
Sist. Normal | 271 | 71 | 405 | 0,261 | 0,175 | 1,35
Sist. Emergencia | 202 | 62 | 33 | 0,307 | 1,86 | 1,36
Sist. Completo | 461 | 263 | 615 | 0,571 | 0,43 | 1,39

## Slide 74
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Sist. Normal
Sist. Emergencia
Sist. Completo
Iluminancia [lx]
 | Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | Emin / Em | Emin / Emax | IEE
Sist. Normal | 238 | 84 | 595 | 0,351 | 1,4 | 1,47
Sist. Emergencia | 137 | 4,11 | 356 | 0,03 | 0,012 | 1,36
Sist. Completo | 371 | 67 | 632 | 0,18 | 0,106 | 1,44
Notes: Coeficientes de uniformidad : minimo de 0.6,

## Slide 75
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
PLAN DE EFICIENCIA ELÉCTRICA -CAMBIO A LÁMPARAS LED DE 18W
Gama de grises
Líneas isométricas
Sist. Completo
Iluminancia [lx]
 | Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | Emin / Em | Emin / Emax | IEE
Sist. Emergencia | 502 | 176 | 669 | 0,351 | 2,63 | 1,39

## Slide 76
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCENDIDO DE LUMINARIAS
    Descripción de la medida
 | Área | Lámparas Sist. Emergencia
1 | Corredor espera | 6
2 | Hall principal | 18
3 | Corredor 95 | 12
4 | Corredor 70 | 6
5 | Corredor 67 | 6
6 | Corredor 002 | 27
7 | Hall emergencia | 12
8 | Espera emergencia | 3
9 | Hall hospitalización | 27
 | TOTAL | 117
    Plan de acción
Características generales | 
Marca | Finder
Modelo | Serie 18.41
Corriente nominal/máx. Corriente instantánea | 10/20 a (100 a - 5 ms)
Voltaje nominal/máx. Voltaje de conmutación | 230/230 v ac
Potencia nominal en Ac/Dc | 2.5/—
Régimen de funcionamiento Ac (50/60 hz) | 96...253 v
Profundidad de campo radial | 18 m
Profundidad de campo tangencial | 30 m
Plano_áreas_intervenidas
Ver:

## Slide 77
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCENDIDO DE LUMINARIAS
Costo unitario por equipo: $ 35
Costo unitario instalación: $10
Costo energía kWh: $ 6.2 ctvs Tomado de (Pliego tarifario 2015, 2015) Centros de salud pública.
Inversión inicial total: $405,00
    Análisis Ambiental
Descripción | Unidad | Cantidad | Días Laborables | Horas Por Día
Ahorro en potencia Sist. Emergencia | W | 2106 |  | 
Horas de ahorro en funcionamiento | horas | 730,00 | 365 | 2
Ahorro de energía al año | kW | 1537,38 |  | 
Disminución CO2 año | kg/año | 768,69 |  | 
Disminución CO2 a los 6 años | kg/6 años | 4612,14 |  | 
Descripción | Unidad | Existente | A reemplazar | Diferencia
Luminarias 3*18w sist. Emergencia | u | 37 | 0 | 37
Lámparas conectadas led 3x18w Sist. Emergencia | u | 111 | 0 | 111
Sensores de movimiento y crepusculares |  | 0 | 9 | -9
Mano de obra instalación por sensor | USD |  | 10 | -10
Años de vida | años | 0,00 | 10,00 | -10,00
Índice | Unidad | Valor
TIR | % | 15%
VPN proyecto (12%) | USD | $ 33.92
recuperación | años | 3,79
beneficio medio anual | USD | $ 106,76
costo inversión inicial | USD | $ 405,00
Vpn beneficios (12%) | USD | $ 533,78
Vpn producción (12%) | kWh | - 10.761,66
Disminución CO2 | kg/año | - 768,69
    Análisis Económico
    Resumen de la reforma
Ver:
Circuito de conexión 1 -- 2

## Slide 78
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
APAGADO AUTOMÁTICO DE PANTALLAS Y COMPUTADORES
    Análisis Ambiental
 | Cantidad | Potencia c/u W | Potencia total kW
PC escritorio | 48 | 250 | 12
PC Oracle | 43 | 150 | 6,45
TOTAL | 91 | 400 | 18,45
    Análisis económico
INDICE | UNIDAD | VALOR
TIR | % | -
VPN proyecto (12%) | USD | $ 3.021,58
Costo inversión inicial | USD | $ -
Recuperación | años | -
Beneficio medio anual | USD | $ 734,93
VPN beneficios (12%) | USD | $ 640,53
VPN producción (12%) | kWh | 3.513,59
Disminución CO2 año | kg/año | 5.609,32
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DIAS LABORABLES | HORAS / DIA
Ahorro en potencia PC Escritorio | kW | 12 |  | 
Ahorro en potencia PC Oracle | kW | 6,45 |  | 
Horas de ahorro en funcionamiento PC Escritorio | Horas | 391,50 | 261 | 1,5
Horas de ahorro en funcionamiento PC Oracle | Horas | 912,50 | 365 | 2,5
Ahorro de energía al año | kWh | 10583,62 |  | 
Disminución CO2 anual | kg/ año | 5291,81 |  | 
Disminución CO2 a los 6 años | kg/6 años | 15875,43 |  | 
    Descripción de la medida

## Slide 79
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
CONTROL Y USO DEL SISTEMA DE AIRE AC. EN OFICINAS.
    Análisis Ambiental
    Análisis económico
    Descripción de la medida
EQUIPO | POTENCIA [W] | CANTIDAD | TOTAL [W]
A/C 120BTU | 3890 | 7 | 27230
A/C 24 BTU | 2100 | 15 | 31500
Total | 5990 | 22 | 58730
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DÍAS LABORABLES | HORAS POR DÍA
Ahorro en potencia PC Aire acondicionado | kWh / año | 23957,41 |  | 
Horas de ahorro en funcionamiento PC Oracle | horas | 574,20 | 261 | 2,2
Disminución CO2 anual | kg/ año | 11978,71 |  | 
Disminución CO2 a los 6 años | kg/6 años | 35936,12 |  | 
ÍNDICE | UNIDAD | VALOR
TIR | % | -
VPN proyecto (12%) | USD | $ 6.839,75
Costo inversión inicial | USD | $ -
Recuperación | años | -
Beneficio medio anual | USD | $ 1.663,60
Vpn producción (12%) | kWh | 98.498,68
Disminución CO2 año | kg/año | 11.978,71

## Slide 80
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
RESUMEN GENERAL DE PLAN DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No | Descripción | Demanda W | Energía kWh/anual | Reducción costos USD/año | Costo implementación USD | Retorno de inversión año | VPN USD | TIR | Reducción Kg -CO2
1 | Cambio a lámparas LED 18w | 6006 | 27.667,33 | 2.065,90 | 4.478,07 | 2,17 | 4.015,69 | 40% | 14.663,69
2 | Sist. Automático de encendido de luminarias. | 2106 | 1.537,38 | 106,76 | 405 | 3,79 | 33,92 | 15% | 814,81
3 | Apagado automático de pantallas y computadores | 18450 | 10.583,63 | 734,93 | - | - | 3.021,58 | - | 5.609,32
4 | Control Sist. Aire acondicionado | 58730 | 23957,42 | 1663,61 |  |  | 6.839,75 |  | 11.978,71
 | Total | 85292 | 63745,75 | 4571,19 | 4883,07 | 1.06 | $ 11.595,05 | 90% | 33.066,52

## Slide 81
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS
INDICADOR | DIMENSIÓN | SIN MEDIDAS | CON MEDIDAS
Índice de consumo total de energía por área | kJ/m2-año | 421920,00 | 363077,77
Índice de consumo total de energía por ocupante permanente | kJ/persona-año | 28533,32 | 24553,98
Índice de costo total de energía por área | USD/m2 año | 8,14 | 7,00
Índice de costo total de energía por ocupante permanente | USD /persona-año | 0,55 | 0,47
Índice de consumo de electricidad por área | kWh/m2 año | 117,20 | 100,85
Índice de consumo de electricidad por ocupante permanente | kWh/persona-año | 7,93 | 6,82
Índice de emisiones por área | kg CO 2 /m2-año | 242252,40 | 208467,15
Índice de costos (costos energéticos con respecto a costos totales) | % | 0,397% | 0,341%
Chart: PORCENTAJE DE RE DISTRIBUCIÒN DE USOS FINALES
| EQUIPOS DE OFICINA | ILUMINACIÓN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | COCINA | MAQUINAS | LAVANDERÍA | EQUIPOS MÉDICOS
 | 0.10551 | 0.13794 | 0.12894 | 0.058941 | 0.14681 | 0.089586 | 0.33227
observa una disminución en el sistema de iluminación del 19% sin medida se pretende reducir al 14%.; en quipos médicos del 33% al 26% de la composición total

## Slide 82
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Disminución de carga del Sistema esencial TGE
Disminución de carga en TGE | 
Potencia activa actual máxima | 74,387
Potencia activa máximo | 
Disminución de carga en TGE | 3,276
Potencia activa con reforma | 71,111
Cálculo de sobre carga de potencia activa | -2,32%
Con la adopción de la medida el sistema de generación (Grupo Electrógeno) y emergencia se encuentran dentro del rango normal de funcionamiento con un -2.32% del valor máximo aceptable de seguridad.

## Slide 83
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
FACTIBILIDAD DE RED ALTERNA DE EMERGENCIA EN MEDIO VOLTAJE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS

## Slide 84
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
RED ALTERNA DE MEDIO VOLTAJE
Alimentador N° 2122 Alimentador N° 2121
Descripción
Recorrido de red alterna en medio voltaje para el HGM
Notes: ITC -BT- 28(normativa española para Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia)

## Slide 85
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Recorrido de 574 m
15 postes
PHC12_400
Altura: 12m
Resistencia: 400kg/cm2
RED ALTERNA DE MEDIO VOLTAJE
Ruta 1 (color Azul) con un trazado de 574m.
Ruta 2 (color blanco) con un trazado de 447m.
Ruta 3 (color amarillo) con un trazado de 488m.
Recorrido

## Slide 86
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
RED ALTERNA DE MEDIO VOLTAJE
Diagrama unifilar simplificado proyectado
Diagrama unifilar detallado HGM
Diagrama unifilar simplificado HGM
Detalle de bajante de media voltaje y pozo de revisión
Detalle de puesta a tierra
Detalle transformador

## Slide 87
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

## Slide 88
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
P&ID Sist. Transferencia Automático
Bloque de control electrico manual_automatico
Conexiones al controlador DSE 7420
Diagrama de control contactores

## Slide 89
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
DSEWebNet
Gateway
Gateway
DSE Módulo

## Slide 90
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HMI- aplicación DSEWeb

## Slide 91
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HMI- aplicación DSEWeb

## Slide 92
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HMI- aplicación DSEWeb

## Slide 93
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HMI- aplicación DSEWeb

## Slide 94
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HMI- aplicación Android DSEWeb

## Slide 95
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
CONCLUSIONES

## Slide 96
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• El fundamento de todos los usos finales de energía eléctrica en las instalaciones hospitalarias, es proporcionar servicios para el cuidado de la vida humana, evitando cualquier tipo de riesgo eléctrico, y los cuales deben mantener una característica principal que es la confiabilidad del suministro eléctrico del hospital
CONCLUSIONES
• La implementación de medidas de uso eficiente de la energía eléctrica debe ser ejecutada desde una perspectiva de eficacia y eficiencia, mejora de los procesos involucrados, reducción de costos energéticos, y minimización del impacto ambiental. Para lo cual se deberá tener un sistema de información supervisado por el personal que conforme el comité de gestión de eficiencia energética, para llevar un control de todos los factores que influyen en los consumos de energía
• La aplicación de las medidas propuestas para el uso eficiente de la energía eléctrica, tienen un costo de $ 4.883,07 USD. Con un retorno de inversión de aproximadamente un año. Estas medidas representan una reducción de emisiones de 33.066,52de kg de CO2 al ambiente

## Slide 97
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• Se evaluaron todos los tableros, generales, principales y sub tableros de distribución eléctrica con un total de 1´830.412 datos de mediciones registrados y procesados de las variables expuestas en este estudio.
CONCLUSIONES
• Se determinó de acuerdo a este estudio que no solo se debe enfocar en ahorrar energía, y disminuir costos, se debe considerar siempre el confort de los servicios, seguridad de los sistemas, y que las medidas adoptadas no deben alterar estos fundamentos.
• La no linealidad de los equipos de RX y su principio de funcionamiento, presentan dificultad en registro de consumo energético para la facturación, ante lo cual es necesario realizar un análisis exhaustivo del funcionamiento de cada uno de los equipos, para determinar el comportamiento, potencia, y energía real consumida.

## Slide 98
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• El sistema eléctrico de emergencia esencial del hospital correspondiente al sistema alimentado por el grupo electrógeno, se encuentra actualmente en el límite de su capacidad en los puntos picos de demanda. Pero con aplicación de las medidas de ahorro energético en especial en el cambio de lámparas a tecnología LED, el sistema estaría dentro de los rangos normales de funcionamiento, por tanto se considera no necesario el redimensionamiento de un nuevo grupo electrógeno, ya que se encuentra dentro del rango aceptable de funcionamiento, siempre y cuando no se agregue carga adicional al sistema actual.
CONCLUSIONES
• En cuanto a la proyección de carga futura del hospital, dado el diseño actual; tanto en espacio físico de circuitos en los tableros de distribución y la ubicación de más tableros de distribución no se podría realizar por necesidad de más espacio, se concluye que en caso de proyecciones futuras de carga o infraestructura, se debe instalar otro sistema independiente al actual, con espacio y características propias que cumplan las normas respectivas.
• La extensión de la red alterna en medio voltaje es factible, se derivará del alimentador Nº2121 desde la calle 13 de Abril de acuerdo a lo trazados expuestos anteriormente, este proyecto cuenta con un sistema de transferencia automático, el cual permite la conmutación de acuerdo a la necesidad entre el Alim.Nº212 y Nº2122. Esto está basado sobre las normas y reglamentos que estipula la E.E. Centro Sur y ARCONEL, para la ejecución de este tipo de obras.

## Slide 99
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
RECOMENDACIONES

## Slide 100
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• La recomendación más importante es la implantación de las medidas para uso eficiente de la energía eléctrica 1) Uso adecuado de iluminación, 2) Apagado automático de pantallas y computadores en horas no laborables. 3) Uso adecuado del sistema de aire acondicionado en oficinas, y evaluarlas periódicamente cada 3 meses y realizar la depuración en un proceso de mejora continua.
RECOMENDACIONES
• Generar una conciencia ecológica y de eficiencia energética en el personal que labora en el hospital, para que hagan uso racional de la energía eléctrica, mediante charlas, capacitaciones, motivación, como se expone en este estudio.
• El personal encargado de la revisión de la facturación debe registrar el consumo generado en energía eléctrica y combustibles mensualmente para una evaluación de impacto y sostenibilidad de las medidas tomadas.

## Slide 101
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• La investigación realizada debería extenderse hacia los diversos tipos de energía que se encuentran dentro de los procesos y servicios hospitalarios, en especial en los usos finales de climatización, vapor, y sistemas de gases médicos.
RECOMENDACIONES
• Se recomienda actualizar los planos eléctricos y diagramas unifilares el hospital cada vez que se hagan modificaciones o instalaciones de cargas especiales directas a los tableros.
• Se recomienda hacer el levantamiento de los diagramas unifilares de los tableros de distribución secundarios y luego imprimirlos, plastificarlos y colocarlos en el tablero correspondiente.

## Slide 102
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• Se recomienda la no conexión de carga adicional en el sistema de emergencia ya que se encuentra en el punto de saturación con un +2% pico del valor máximo aceptable en base los valores del grupo electrógeno.
RECOMENDACIONES
• Se recomienda hacer un balance de las cargas esenciales y no esenciales del sistema de distribución eléctrica, ya que existe un desbalance de hasta el 20%, en los periodos picos de uso de estas cargas, y entre 7% y 10% en los valores mínimos de corriente registrada corresponde a los equipos de uso constante. Estos fenómenos pueden incrementar las pérdidas en los sistemas de distribución, así como la merma en la calidad del sistema eléctrico, además de afectar la confiabilidad del mismo.

## Slide 103
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
• Durante el periodo de mediciones no se registró eventos de corte de energía de la red pública, pero de acuerdo a registros anteriores y comentarios del personal, el hospital sufre constantes cortes de energía eléctrica pública, ante ello y al evidenciar la falta de protecciones del sistema actual; se recomienda la instalación de un equipo Supresor de Transitorios de Voltaje o Dispositivos de Protección contra Sobretensiones. Ya que estos dispositivos nos ayudan a desviar la energía de un transitorio hacia el sistema de puesta a tierra, protegiendo a todos los componentes que contengan circuitos integrados (microprocesadores, memorias, sistemas de aires acondicionados etc.), y en general a toda la red eléctrica - electrónica sensible.
RECOMENDACIONES
• Incentivar al sector de la salud pública y privada en aplicar medidas de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, lo que tendría importantes impactos en lo económico en ahorro por facturaciones de energía y demanda, y sobre todo en lo ambiental al reducir la emisión de gases contaminantes en especial CO2.

## Slide 104
JOSÉ ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE
Gracias