## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
II PROMOCIÓN
“IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN SISTEMA ALTERNATIVO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA EL SECTOR RURAL”
Carlos Raúl Tasipanta Suntasig
Abril, 2015
Sangolquí-Ecuador

## Slide 2
CONTENIDO
ANTECEDENTES
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
OBJETIVO
MARCO TEÓRICO
ESTADO DEL ARTE
DESARROLLO EXPERIMENTAL
CONCLUSIONES
TRABAJO FUTURO

## Slide 3
1.- ANTECEDENTES
El desarrollo de los sistemas de calentamiento de agua con energía solar fue propuesto hace más de 60 años. Esta tecnología tomó mayor impulso con la crisis energética de la década de los años 70. El modelo de utilidad con mayor aceptación en los años posteriores a la crisis del petróleo, ha sido el colector solar plano con tubos de cobre.
Posteriormente, se ha ido perfeccionando el sistema tradicional, mediante investigaciones realizadas en los ámbitos de los materiales, simulación, geometrías complejas, tipos de fluidos, hasta llegar a modelos de alto rendimiento energético como los de tubos al vacío.

## Slide 4
2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En los colectores planos instalados en residencias multifamiliares, se requiere el uso de bombas eléctricas.
En el sector rural no se instalan estos equipos térmicos que funcionan con ES, por su alto costo, por lo que en la presente investigación se propone desarrollar un nuevo tipo de calentador de agua, utilizando materiales reciclados y otros de producción nacional, para aprovechar la energía solar térmica y fotovoltaica.

## Slide 5
3.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un nuevo sistema de calentamiento de agua que integre la energía solar térmica y fotovoltaica para mejorar el rendimiento y la captación energética de la instalación durante las horas de sol pico.

## Slide 6
4. MARCO TEÓRICO
Irradiancia para cielo isótropo
Ecuación del calor útil

## Slide 7
BALANCE ENERGÉTICO DEL CALENTADOR
Cubierta:
Tubería:

## Slide 8
5.- ESTADO DEL ARTE DE SISTEMAS DE ACS
Calefón de gas de uso doméstico
Colector solar de placa y tubos

## Slide 9
ESTADO DEL ARTE
Calentador solar con concentración
en tres secciones
Calentador de tubos al vacío
orientado al Sur

## Slide 10
ESTADO DEL ARTE
Colector de materiales sintéticos

## Slide 11
6.- DESARROLLO EXPERIMENTAL
PROCEDIMIENTO:
Selección de Instrumentos de medición
Determinación de la irradiancia solar
Dimensionamiento del sistema energético e Implementación
Ensayos
Análisis de resultados

## Slide 12
6.1 Instrumentos de medición
a) Voltaje y amperaje
b) Medidor infrarrojo
d) Higrotermómetro
e) Anemómetro
f) Caudalímetro
c) Piranómetro

## Slide 13
6.2 Determinación de la radiación solar local
Chart: Radiación sobre la superficie horizontal-Tiempo
| 0.4236111111111111 | 0.43055555555555558 | 0.4375 | 0.44444444444444442 | 0.4513888888888889 | 0.45833333333333331 | 0.46527777777777773 | 0.47222222222222227 | 0.47916666666666669 | 0.4861111111111111 | 0.49305555555555558 | 0.5 | 0.50694444444444442 | 0.51388888888888895 | 0.52083333333333337 | 0.52777777777777779 | 0.53472222222222221 | 0.54166666666666663 | 0.54861111111111105 | 0.55555555555555558 | 0.5625 | 0.56944444444444442 | 0.57638888888888895 | 0.58333333333333337 | 0.59027777777777779 | 0.59722222222222221 | 0.60416666666666663 | 0.61111111111111105 | 0.61805555555555558
 | 437 | 470 | 474 | 500 | 512 | 536 | 536 | 522 | 523 | 512 | 493 | 518 | 533 | 538 | 530 | 514 | 512 | 516 | 496 | 502 | 520 | 521 | 525 | 518 | 322 | 286 | 124 | 96 | 91
La irradiancia solar promedio sobre superficie horizontal es de 541 W/m2

## Slide 14
6.3 Dimensionamiento del sistema
Equipo utilizado: Calentador solar parabólico con
tubos en espiral
Especificaciones técnicas:
Volumen de ACS: 500 Litros
Temperatura del acumulador: 42 °C
Número de botellas de PET: 244
Tubería de polietileno: ¾
Longitud de manguera: 74 m HSP: 4.3 HORAS

## Slide 15
IMPLEMENTACION DEL CALENTADOR
Y ACUMULADOR DE ACS
a) Tubería y botellas de PET
b) Colocación de la bomba FV
c) Colocación de lana natural

## Slide 16
6.4 ENSAYOS
PARAMETROS DE MEDICIÓN:
Temperatura del agua en el acumulador
Voltaje y amperaje que consume la bomba
Temperatura de entrada y salida del Colector parabólico
Caudal de ACS
Irradiacia directa, difusa y albedo
Temperatura y velocidad del aire
Humedad relativa del ambiente

## Slide 17
RESULTADOS OBTENIDOS
ENSAYO | Ih | Q | T1 | T2 | Ta | ƞ | Tw
1 | 495,05 | 5,64 | 26,04 | 27,74 | 21,24 | 58 | 32
2 | 454,38 | 5,87 | 32,02 | 36,26 | 25,94 | 55 | 40,5
3 | 630,59 | 5,92 | 24,39 | 29,14 | 21,04 | 61 | 35
4 | 276,52 | 4,26 | 19,12 | 20,37 | 18,05 | 53 | 25,5
5 | 743,64 | 6,01 | 23,86 | 27,37 | 19,51 | 59 | 37
6 | 94,92 | 6,12 | 27,3 | 29,97 | 20,15 | 58 | 40
7 | 600,45 | 5 | 28,38 | 29,61 | 22,5 | 58 | 39
8 | 601,27 | 5,77 | 29,87 | 31,80 | 22,4 | 58 | 40
9 | 657,65 | 5,4 | 29,45 | 30,87 | 21,76 | 66 | 38
10 | 661,11 | 5,25 | 27,58 | 28,77 | 21,07 | 58 | 38
11 | 572,86 | 5,83 | 25,96 | 26,78 | 19,38 | 61 | 32,5
12 | 703,46 | 6,33 | 27,31 | 28,63 | 20,18 | 67 | 35,5
13 | 540,58 | 5,89 | 29,2 | 30,48 | 20,68 | 59 | 39
 | 541,0 | 5,6 | 27,0 | 29,1 | 21,1 | 59,3 | 36,3

## Slide 18
6.5 Análisis de resultados
ORDEN | FECHA | HORA | Tw | Ta | VOLTAJE | AMPERAJE | 
 |  |  |  |  |  |  | CAUDAL
 |  | (hr) | (°C) | (°C) | (V) | (A) | (lpm)
1 | 14/04/2014 | 16:00 | 42 | 22 |  |  | 
2 | 15/04/2014 | 7:35 | 38 | 22 |  |  | 
3 | 15/04/2014 | 18:20 | 40 | 16 |  |  | 
4 | 17/04/2014 | 17:25 | 40 | 16 |  |  | 
5 | 20/04/2014 | 16:05 | 38 | 22 |  |  | 
6 | 24/04/2014 | 8:45 | 34 | 14 |  |  | 
7 | 25/04/2014 | 10:20 | 32 | 22 | 14,33 | 1,78 | 6,2
8 | 25/04/2014 | 17:00 | 38 | 20 |  |  | 
9 | 28/04/2014 | 7:30 | 32 | 16 | 10,12 | 1,12 | 4,4
10 | 29/04/2014 | 7:20 | 34 | 16 |  |  | 
11 | 29/04/2014 | 15:20 | 38 | 20 | 12,21 | 1,36 | 6,2
12 | 30/04/2014 | 10:50 | 34 | 20 | 6,6 | 0,63 | 2,4
13 | 30/04/2014 | 16:00 | 36 | 20 | 4,68 | 0,44 | 1,4
14 | 01/05/2014 | 7:00 | 32 | 16 | 4,51 | 0,41 | 2,4
15 | 02/05/2014 | 16:00 | 32 | 20 | 4,41 | 0,4 | 1,2
16 | 05/05/2014 | 7:50 | 30 | 20 | 8,36 | 0,83 | 4,4
17 | 05/05/2014 | 17:25 | 38 | 18 |  |  | 
18 | 06/05/2014 | 7:20 | 34 | 16 | 7,99 | 0,78 | 3,4
19 | 06/05/2014 | 17:40 | 36 | 20 |  |  | 
20 | 07/05/2014 | 7:05 | 32 | 16 |  |  | 
21 | 07/05/2014 | 16:30 | 36 | 18 |  |  | 
22 | 08/05/2014 | 7:20 | 32 | 16 |  |  | 
23 | 08/05/2014 | 16:30 | 32 | 16 |  |  | 
24 | 13/05/2014 | 7:10 | 32 | 16 | 7,15 | 0,69 | 3,6
25 | 13/05/2014 | 16:40 | 38 | 20 | 5,05 | 0,44 | 2
26 | 14/05/2014 | 7:00 | 34 | 16 |  |  | 
27 | 14/05/2014 | 16:30 | 35 | 20 | 5,17 | 0,46 | 2,2
28 | 15/05/2014 | 7:20 | 30 | 15 |  |  | 
El acumulador termico con lana natural, pierde unicamente 4 °C durante la noche.

## Slide 19
7.- CONCLUSIONES
El calentador solar parabólico con tubos concéntricos en espiral, tiene importantes innovaciones: Uso de lana natural con un espesor de 10 cm. La cual, solo permite una caída de temperatura de 4°C, durante la noche. La geometría parabólica del calentador, que absorbe radiación difusa y directa de toda la bóveda celeste. y la cubierta de PET, que reduce las pérdidas de calor por convección, y produce el efecto invernadero

## Slide 20
CONCLUSIONES…
La eficiencia energética de colectores planos de producción nacional alcanza el 50%, con temperatura de proceso de 65°C, en verano; el de tubos al vacío importado puede llegar al 80%, con temperaturas máximas de hasta 100°C. Sin embargo, estos sistemas utilizan materiales importados y complicados procesos de fabricación. El calentador solar parabólico desarrollado en esta investigación tiene una eficiencia cercana al 60% y alcanza una temperatura de proceso de 42°C.

## Slide 21
CONCLUSIONES…
Este calentador solar parabólico, puede suministrar energía térmica, para calentar 500 litros de agua en un tiempo de 4.3 HSP. Con la ventaja de que toda el agua que se almacena en el acumulador tiene una temperatura constante que al final del día alcanza los 42°C. Mientras que en los colectores planos, que tienen circulación del fluido por termosifón, existe estratificación de temperaturas. Es decir el calentamiento no es uniforme.

## Slide 22
8.- TRABAJO FUTURO
Modelación matemática del colector solar en espiral, considerando estado estacionario y transitorio
Determinación de la conductividad térmica del aislamiento térmico a partir de lana natural
Hallar la velocidad óptima del flujo de agua para captar la mayor cantidad de radiación solar, variando el diámetro de la tubería interior
Establecimiento de normativas sobre los parámetros de funcionamiento del colector solar parabólico, para aplicaciones de mayor alcance en la industria y la comunidad

## Slide 23
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN