## Slide 1: TEMA: EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA URBANIZACIÓN LOS CHILLOS Y LA ZONA ESTE DEL BARRIO JATUMPUNGO, CANTON RUMIÑAHUI.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LAS TIERRA Y CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
AUTORES: GUAÑUNA COLLAGUAZO, CINTYA ELIZABETH
USHIÑA PACHA, JESSICA ARACELY
DIRECTOR: ING. MASABANDA CAISAGUANO, MARCO VINICIO, PhD.
SANGOLQUÍ, NOVIEMBRE 2019

## Slide 2: OBJETIVO GENERAL
Evaluar y diseñar el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para la Urbanización Los Chillos y la Zona Este del Barrio Jatumpungo, Cantón Rumiñahui acorde a la tecnología moderna, para satisfacer las necesidades de los residentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar la altimetría del eje del sistema de alcantarillado combinado, para la implantación del nuevo diseño.
Levantar el catastro de todo el sistema de alcantarillado de la Urbanización Los Chillos y la zona Este del Barrio Jatumpungo.
Calcular el caudal de diseño mediante aportaciones del caudal sanitario de aguas doméstica, infiltración, conexiones ilícitas e industrial.
Ejecutar un modelamiento de las dos alternativas de mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante el uso del software y comprobar los resultados obtenidos mediante una hoja electrónica en EXCEL.
Realizar un presupuesto referencial de las posibles alternativas encontradas del rediseño del sistema de alcantarillado por separado, para determinar la vialidad del proyecto.

## Slide 3: ÁREA DE ESTUDIO
LIMITES | 
NORTE | Barrio Selva Alegre
SUR | Barrio Carlos Gavilanes
ESTE | Río Santa Clara
OESTE | Barrio Jatumpungo

## Slide 4: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
Información de la localidad
Información de la Vivienda
  Tipo de vivienda
  Tenencia de vivienda
  Sistema constructivo
  Número de pisos
  Servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, teléfono, internet)
Información sobre la familia
Abastecimiento de agua potable
Población total

## Slide 5: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
Tipo de Vivienda
Sistema constructivo de la vivienda
Opciones | Frecuencia | Porcentaje
a. Hormigón Armado | 32 | 49,23%
b. Mampostería | 1 | 1,54%
c. Adobe | 2 | 3,08%
d. Mixta | 30 | 46,15%
Total | 65 | 100,00%
Opciones | Frecuencia | Porcentaje
a. Casa Unifamiliar | 63 | 96,92%
b. Departamento | 0 | 0,00%
c. Cuartos de inquilinato | 0 | 0,00%
d. Mediagua | 2 | 3,08%
Total | 65 | 100,00%

## Slide 6
Número de personas que habitan en la vivienda
Opciones | Frecuencia | Porcentaje
a. 1 | 5 | 7,69%
b. 2 | 15 | 23,08%
c. 3 | 17 | 26,15%
d. 4 | 17 | 26,15%
f. 5 | 9 | 13,85%
e. 6 | 2 | 3,08%
g. 7 | 0 | 0,00%
h. 8 | 0 | 0,00%
i. 9 | 0 | 0,00%
j. 10 | 0 | 0,00%
Total | 65 | 100,00%

## Slide 7
Servicios de la vivienda
Usos del agua potable
Opciones | a. Si | b. No | Porcentaje | 
a. Beber | 35 | 30 | 53,85% | 46,15%
b. Lavar ropa | 65 | 0 | 100% | 0,00%
c. Preparar alimentos | 59 | 6 | 90,77% | 9,23%
d. Limpieza vivienda | 65 | 0 | 100% | 0,00%
e. Higiene | 65 | 0 | 100% | 0,00%
f. Riego | 40 | 25 | 61,54% | 38,46
g. Otros | 36 | 29 | 55,38% | 44,62%
Opciones |  |  |  |  |  | a. Si | b. No | Porcentaje | 
a. Energía eléctrica |  |  |  |  |  | 65 | 0 | 100% | 0,00%
b. Red de agua |  |  |  |  |  | 65 | 0 | 100% | 0,00%
c. Red de alcantarillado |  |  |  |  |  | 65 | 0 | 100% | 0,00%
d. Recolección de basura |  |  |  |  |  | 64 | 1 | 98,46% | 1,54%
e. Teléfono |  |  |  |  |  | 64 | 1 | 98,46% | 1,54%

## Slide 8: TOPOGRAFÍA
2540 – 2600 msnm
Coordenas Planas UTM, Sistema WGS-84 zona 17
Curvas de Nivel cada metro.
Pendiente pronunciada de 15.8 %.
Error en GPS de 2 m.

## Slide 9: UBICACIÓN DE MUESTRAS
Muestra | Coordenada Norte | Coordenada Oeste | Altimetría (msnm) | Profundidad (m)
M1 | 786548.40 | 9960023.30 | 2600 | 1,50m
M2 | 786751.60 | 9960973.00 | 2574 | 1,50m
M3 | 785891.50 | 9961175.70 | 2542 | 1,50m
M4 | 786053.00 | 9961175.7 | 2552 | 1,50m
M5 | 785869.20 | 9960898.20 | 2560 | 1,50m
M1
M2
M3
M4
M5

## Slide 10: CARACTERIZACIÓN DE SUELOS
Muestra | Contenido de Humedad
M1 | 47.10%
M2 | 13.81%
M3 | 48.48%
M4 | 28.81%
M5 | 47.10%
Parámetros | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
Grava % | 5.36 | 22.84 | 0 | 0 | 46.71
Arena % | 74.79 | 66.23 | 93.08 | 94.66 | 58.56
Finos % | 5.5 | 5.23 | 2.08 | 4.73 | 0.97
D10 (mm) | 0.11 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.21
D30 (mm) | 0.24 | 0.77 | 0.19 | 0.16 | 0.7
D60 (mm) | 0.6 | 3.65 | 0.31 | 0.26 | 6.4
Cu | 5.45 | 20.28 | 3.10 | 2.60 | 30.48
Cc | 0.87 | 0.90 | 1.16 | 0.98 | 0.36
Muestra | Símbolo del grupo | Nombre del Grupo
M1 | SP-SM | Arena con limo y grava
M2 | SP-SM | Arena con limo y grava
M3 | SP | Arena mal graduada
M4 | SP | Arena mal graduada
M5 | SP | Arena gravosa
Contenido de Humedad
Granulometría
SUCS

## Slide 11: ANÁLISIS POBLACIONAL
Método Geométrico
Método Aritmético
Método Exponencial
Período | Año | Método Geométrico | Método Aritmético | Método Exponencial
0 | 2019 | 1814 | 1814 | 1814
1 | 2020 | 1866 | 1866 | 1867
2 | 2021 | 1920 | 1918 | 1921
3 | 2022 | 1975 | 1971 | 1978
4 | 2023 | 2032 | 2023 | 2036
5 | 2024 | 2091 | 2076 | 2095
6 | 2025 | 2152 | 2128 | 2157
7 | 2026 | 2214 | 2180 | 2220
8 | 2027 | 2278 | 2233 | 2285
9 | 2028 | 2344 | 2285 | 2352
10 | 2029 | 2411 | 2338 | 2421
11 | 2030 | 2481 | 2390 | 2492
12 | 2031 | 2553 | 2442 | 2565
13 | 2032 | 2626 | 2495 | 2640
14 | 2033 | 2702 | 2547 | 2718
15 | 2034 | 2780 | 2600 | 2798
16 | 2035 | 2861 | 2652 | 2880
17 | 2036 | 2943 | 2704 | 2964
18 | 2037 | 3029 | 2757 | 3051
19 | 2038 | 3116 | 2809 | 3140
20 | 2039 | 3206 | 2862 | 3233
21 | 2040 | 3299 | 2914 | 3327
22 | 2041 | 3394 | 2967 | 3425
23 | 2042 | 3492 | 3019 | 3525
24 | 2043 | 3593 | 3071 | 3629
25 | 2044 | 3697 | 3124 | 3735
Período de diseño (n) 25 Años
Tasa anual de crecimiento (i) 2.89 %
DATOS

## Slide 12: DOTACIÓN
Dotación promedio = 183 l/hab./día
Dotación semanal

## Slide 13: DOTACIÓN
Dotación promedio = 187,63 l/hab./día
Dotación anual
Dotación de diseño = 190 l/hab./día

## Slide 14: BASES DE DISEÑO
Secretaria Nacional del Agua- SENAGUA.
Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.
Normas de diseño de sistemas de alcantarillado EPMAPS – Q.
Bases de diseño GADMUR.

## Slide 15: CATASTRO
Evaluación Física e Hidráulica del sistema existente

## Slide 16: CATASTRO DE LA RED EXISTENTE
Verificar la información (altimetría planimetría)
Constatar el estado actual de los pozo y de las tuberías
Traspaso de la cámara por las tuberías
Evaluación Hidráulica del sistema
Listado de requerimientos para el mantenimiento pozos y tuberías
Presentar el diseño para el mejoramiento de la red.

## Slide 17: FICHAS CATASTRALES
Alcantarillado Combinado
141 Pozos
259 Sumideros

## Slide 18: EVALUACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

## Slide 19: EVALUACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

## Slide 20: TRASPASO DE CÁMARA

## Slide 21: TRASPASO DE CÁMARA

## Slide 22: RESUMEN DEL CATASTRO
Parámetro | Características
Tipo de alcantarillado: | Alcantarillado Combinado
Área de influencia | 85 hectáreas
Numero de pozos de revisión | 141
Estado de pozos de revisión | Los pozos de revisión 38, 116,117,121 y 131 se encuentran en malas condiciones, debido a la presencia de zorrillo en las tuberías y desgaste de paredes interiores.
Numero de sumideros | 259
Estado de sumideros | Los sumideros se encuentran en un estado aceptable, no presentan daños mayores, en ciertas partes necesitan un cambio de tapas de revisión.
Longitud total de Tuberías | 9,891 km.
Diámetros de tuberías | Se encuentran desde 250mm hasta 1000mm
Material y estado físico en tuberías | La mayoría de las tuberías a simple vista se puedo verificar que se encuentran en un estadio regular, esto quiere decir que todavía tiene un funcionamiento adecuado, las tuberías en su totalidad son de hormigón simple.
Descargas | El proyecto tiene 6 descargas, la primera desemboca en el rio Santa Clara, tres descargan en la quebrada San Juan, misma que limita al barrio de Selva Alegre con el barrio Jatumpungo y dos descargan a la red de la ciudad.
Observaciones | Realizar lo más rápido posible el mantenimiento de los pozos mencionados anteriormente, ya que en época de lluvia dichos pozos están colapsando.

## Slide 23: DIAGNÓSTICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Sector | Pozo de Revisión | Diámetro y material | Tiempo de tubería | Evaluación del tramo de tubería | RECOMENDACIONES
TOWN HOUSE | Pz1 a Pz2 | 250mm H.S. | > 40 años | Tramo de inicio, Capacidad hidráulica correcta | Se sugiere mantenimiento, colocación de peldaños
 | Pz4 a Pz3 | 250mm H.S. | > 40 años | Tramo de inicio, Sobrepasa la capacidad de tubería | Se sugiere mantenimiento, colocación de peldaños
 | Pz3 a Pz2 | 250mm H.S. | > 40 años | Capacidad hidráulica correcta | Se sugiere mantenimiento, peldaños en mal estado.
MADROÑOS | Pz2 a Pz5 | 250mm H.S. | < 40 años | Sobrepasa la capacidad de tubería | Cambio de tubería
 | Pz5 a Pz6 | 250mm H.S. | < 40 años | Sobrepasa la capacidad de tubería | Cambio de tubería
C1 | Pz9 a Pz11 | 250mm H.S. | > 40 años | Capacidad hidráulica insuficiente | Cambio de tubería
ORQUÍDEAS | Pz7 a Pz6 | 250mm H.S. | > 40 años | Sobrepasa la capacidad de tubería | Cambio de tubería
 | Pz6 a Pz8 | 250mm H.S. | > 40 años | Tramo de inicio, Sobrepasa la capacidad de tubería | No cumple pendiente mínima, Cambio de tubería

## Slide 24: DIAGNÓSTICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
En el sitio de estudio existen tuberías de más de 40 años de funcionamiento, mismas que han superado el horizonte de diseño y han sobrepasado su tiempo de vida útil.
Se puedo constatar con la evaluación hidráulica que existen tramos de alcantarillado que no cumplen con la pendiente mínima que es del 1%, y que además están trabajado a sección llena.
Existen tramos de tuberías que han desaparecido por completo generando socavones.
Se puede apreciar que el daño en tuberías del sistema de alcantarillado combinado sobrepasa el 50%.

## Slide 25: CAUDALES PARA EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Nivel de complejidad del sistema | Coeficiente de retorno
Bajo y medio | 0.7 - 0.8
Medio alto y alto | 0.8 - 0.85
Nivel de complejidad del sistema | Infiltración alta (l/s-ha) | Infiltración media (l/s-ha) | Infiltración baja (l/s-ha)
Bajo y medio | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 | 0.05 - 0.2
Medio alto y alto | 0.15 - 0.4 | 0.1 - 0.3 | 0.05 - 0.2
Nivel de complejidad del sistema | Aporte (l/s-ha)
Bajo y medio | 0.2 - 2
Medio alto y alto | 0.1- 1
*Área de aporte
Caudal de aguas domésticas
Caudal de infiltración
Caudal aguas ilícitas
Fuente: (EMAAP-Q, 2009, pág. 30)
Fuente: (EMAAP-Q, 2009, pág. 33)
Fuente: (EMAAP-Q, 2009, pág. 33)
Aportes máximos por conexiones erradas
Factor de infiltración dependiendo del nivel de complejidad del sistema
Coeficientes de retorno de aguas servidas domésticas

## Slide 26: CAUDALES PARA EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Período de retorno = 5 años
Tiempo de concentración = 12 min
Fuente: (Secretaria del Agua- SENAGUA, 2012, pág. 289).
Valores de coeficiente de escurrimiento
Tipo de zona | Valore de C
Zonas centrales densamente construidas, con vías y calzadas pavimentadas | 0.7 - 0.9
Zonas adyacentes al centro de menor densidad poblacional con calles pavimentadas | 0.7
Zonas residenciales medianamente pobladas | 0.55 - 0.65
Zonas residenciales con baja densidad | 0.35 - 0.55
Parques, campos de deportes | 0.1 - 0.2
Tipo de Superficie | C
Cubierta metálica o teja vidriada | 0.95
Cubierta con teja ordinaria o impermeabilizada | 0.90
Pavimentos asfálticos en buenas condiciones | 0.85 a 0.90
Pavimentos de hormigón | 0.80 a 0.85
Empedrados (juntas pequeñas) | 0.75 a 0.80
Empedrados (juntas ordinarias) | 0.40 a 0.50
Pavimentos de macadam | 0.25 a 0.60
Superficies no pavimentadas | 0.10 a 0.30
Parques y jardines | 0.05 a 0.25
Fuente: (Secretaria del Agua, SENAGUA, 2012, pág. 291)
Valores de C para diferentes tipos de suelo

## Slide 27: CÁLCULO DE COEFICIENTE PONDERADO

## Slide 28: CÁLCULO DE COEFICIENTE PONDERADO

## Slide 29: INTENSIDAD PLUVIAL EN LA ZONA
Zonificación de intensidades.
Fuente: (Actualización del estudio de lluvias intensas - INAMHI, 2015, pág. 19)
Fuente: (Actualización del estudio de lluvias intensas - INAMHI, 2015, pág. 209)
Intensidades máximas en 24 horas (mm/h)

## Slide 30: BASES DE EVALUACIÓN Y DISEÑO
70% de la capacidad máxima
Corte mínimo 1 m + Ø
Velocidad mínima 0.35 m/s
Velocidad máxima 4.5 m/s (PVC) y 4 m/s (H.S)
Pendiente mínima 1%
Fuente: (Sandoval, 2013, pág. 90).

## Slide 31: ANÁLISIS COMPARATIVO SEWERCAD
SEWERCAD |  |  | EXCEL |  |  | 
Label | Slope (Calculated) | Velocity (m/s) | Pz Inicial | Pz Final | Diametro (mm) | Velocidad de Diseño (m/s)
TUBERIA-1 | 0.019 | 1.3 | 1 | 2 | 250 | 1.34
TUBERIA-2 | 0.025 | 1.54 | 4 | 3 | 250 | 1.58
TUBERIA-3 | 0.026 | 1.69 | 3 | 2 | 300 | 1.7
TUBERIA-4 | 0.075 | 2.87 | 2 | 5 | 300 | 2.94
TUBERIA-5 | 0.028 | 2.05 | 6 | 5 | 250 | 2.17
TUBERIA-6 | 0.01 | 1.59 | 8 | 7 | 350 | 1.7
TUBERIA-7 | 0.01 | 1.84 | 7 | 5 | 500 | 1.93
TUBERIA-8 | 0.021 | 2.82 | 5 | 9 | 500 | 2.98
TUBERIA-9 | 0.016 | 1.68 | 10 | 9 | 350 | 1.74
TUBERIA-10 | 0.01 | 1.51 | 12 | 11 | 350 | 1.59

## Slide 32: DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

## Slide 33: DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
163 Pozos de revisión
Longitud total de tubería = 9.28 Km.
Diámetro de 200 mm
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Ø= 150mm, 1%
45° - 60°
80 cm x 80 cm

## Slide 34: DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

## Slide 35: DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
137 Pozos de revisión
Longitud total de tubería = 8.21 Km.
324 Sumideros
Diámetro de 250 mm a 1000 mm

## Slide 36: PRESUPUESTO
El presupuesto referencial del proyecto se realizó en base al Reporte General de Rubros- abril 2019, proporcionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, específicamente por el DAPAC-R.
ALTERNATIVA | PVC | H.S
SANITARIO | $ 1,061,101.46 | $ 1,084,553.81
PLUVIAL | $ 1,610,644.07 | $ 1,659,905.08
TOTAL | $ 2,671,745.53 | $ 2,744,458.89

## Slide 37: CONCLUSIONES
Se verificó la altimetría del eje de la red actual de alcantarillado con un GPS proporcionado por la DAPAC-R, obteniendo resultados que se encuentran dentro del error máximo permitido.
El levantamiento catastral y el uso de la cámara VeriSigh nos ayudó a determinar que el actual sistema de alcantarillado combinado se encuentra deteriorado, además, desde la fecha construcción han pasado más de 40 años, por lo que ya ha cumplido con su tiempo de vida útil y es necesario realizar un nuevo diseño.
Para el cálculo hidráulico del alcantarillado sanitario se utilizó aportaciones de caudal de infiltración, caudal sanitario de aguas servidas y conexiones ilícitas.

## Slide 38: CONCLUSIONES
Se ejecutó un modelamiento hidráulico en SewerCAD V8i del nuevo diseño de alcantarillado sanitario y pluvial, y se determinó que no existe gran diferencia entre los resultados obtenidos en el software y la hoja electrónica de Excel.
Se realizó un presupuesto referencial de las dos alternativas de material PVC y Hormigón Simple, y a través el análisis de precios unitarios se determinó que se debe emplear tuberías de PVC.
El nuevo sistema de alcantarillado sanitario tiene una longitud total de 9,28 Km y un diámetro de 200mm y el pluvial tiene 8,21 Km con diámetros de 250 mm hasta los 1000mm.

## Slide 39: RECOMENDACIONES
Para este tipo de estudios se debe realizar un buen análisis al catastro efectuado y verificar estado actual de las tuberías y lo pozos de revisión, no omitir ninguna observación, para que de esta manera el nuevo diseño contemple todas esas falencias y les dé solución.
En la etapa de ejecución del proyecto los procesos constructivos deben ser elaborados correctamente para evitar errores que pueden poner en riego el diseño realizado.

## Slide 40: RECOMENDACIONES
Para el buen funcionamiento del nuevo diseño del sistema de alcantarillado de recomienda realizar mantenimiento paulatinamente para evitar acumulación de basura o sedimentos en las alcantarillas.
Para la realización de este tipo de proyectos lo primero que se debe hacer es socializar con los habitantes del sector de estudio, comunicarles que tipo de proyecto se va realizar en la zona, cuáles son los beneficios que ellos van a recibir como moradores, y pedir su autorización para realizar los trabajos que impliquen ingresar a sus lotes o viviendas.