## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NAYÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A
AUTOR: GUATO NÚÑEZ PABLO ESTEBAN
DIRECTOR: ING. ORTIZ TULCAN HUGO RAMIRO, M.Sc.
MARZO 2021

## Slide 2: ÍNDICE
1. Introducción
2. Descripción del sistema actual
3. Diseño del Hardware
4. Desarrollo del Software
5. Pruebas y resultados
6. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3
1. Introducción: Antecedentes
Generador | Voltaje de generación | Potencia de generación
1 | 6,9 Kilovoltios | 15 Megavatios
2 | 6,9 Kilovoltios | 15 Megavatios
Sistema Eléctrico Quito
Subestación

## Slide 4
Sistemas Central Hidroeléctrica Nayón
Control Generador 1 y 2
Control de servicios auxiliares
Sistema de drenaje
Sistema de refrigeración
Tanque de cabeza
Trasvase
1. Introducción: Antecedentes
Arranque y control de máquinas
Monitoreo de protecciones eléctricas
Monitoreo servicios de estación
Monitoreo línea de transmisión (Cumbayá, aeropuerto)
Monitoreo y control de bombas
Supervisión del nivel del tanque de drenaje
Monitoreo y control de filtros, válvulas penstock y distribución
Supervisión del nivel del tanque de refrigeración
Monitoreo y control de compuertas
Supervisión del nivel del tanque de cabeza
Supervisión de nivel Cumbayá

## Slide 5
ESPE
2021
1. Introducción: Planteamiento del Problema
Sistema Operativo de los servidores SCADA
Hardware de los servidores del sistema SCADA existente
Software y Hardware de controladores lógicos programables
Aplicativo SCADA
Fin de la vigencia tecnológica en hardware y software:

## Slide 6
ESPE
2021
1. Introducción: Justificación e importancia
Los equipos instalados tienen 13 años trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, por ende el retorno de la inversión ya se ha devengado y la vida útil de los mismos están próximos a su fin.
Con una adecuada planificación que considere la vigencia tecnológica se podrá evitar daños mayores, daños al personal de operación, paradas de producción intempestivas, mediante la actualización del sistema de control, procedimiento conocido como modernización parcial o migración.
Beneficios generados por una migración planificada:
  Disponibilidad
  Robustez
  Cyberseguridad
  Mantenibilidad
  Escalabilidad
Actualización

## Slide 7
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
1. Introducción: Alcance del proyecto
Elaboración de planos eléctricos en base a la norma IEC 60617.
Diseño de la nueva lógica de control.
Desarrollo de interfaces humano – máquina en base a la norma ANSI/ISA-101.01-20015.
Simulación de arranque y fallas.

## Slide 8
Objetivo General
Diseñar y simular la actualización del sistema de control automático de la central hidroeléctrica Nayón perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito S.A.
Objetivos Específicos
  Levantar información sobre el funcionamiento y etapas del proceso de generación hidroeléctrica.
  Documentar adecuadamente e proyecto.
  Desarrollar una interfaz HMI interactiva y que permita a los operadores entender los modos de funcionamiento, disparos, alarmas y tendencias de cada sistema y subsistema de la planta, en base a la norma ANSI/ISA-101.01-2015.
  Modernizar el sistema de control de la central hidroeléctrica Nayón.
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
1. Introducción: Objetivos
  Verificar las conexiones en planos eléctricos y en campo, con el fin de evidenciar equipos que durante este tiempo han sido desconectados debido a diferentes casusas.

## Slide 9
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Tuberías de acero de presión
Variable | Tuberías de Presión |  | Excesos
 | N°1 | N°2 | 
Presión Máxima de Diseño | 135 kg/cm2 | 135 kg/cm2 | ---
Longitud | 164,410 m | 155,294 m | 162,518 m
Diámetro Interior | 2800-1900 mm | 2800-1900 mm | 2800 mm
Peso | 147.507 kg | 141.520 kg | 139.030 kg

## Slide 10
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Turbina
Rodete del generador 1
Variable | Valor
Potencia | 21300 Hp
Velocidad | 400 rpm
Tiempo de cierre | 3.2 seg
Descarga | 17.9 m3/seg

## Slide 11
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Compresores
Sala de aire y compresores
Variable | Valor
Frecuencia | 60 Hz
Voltaje | 440 V
Amperaje | 42 A
Velocidad | 585 rpm

## Slide 12
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual
Sala de control
Sala de baterías y cargador
Subestación
Bodega de aceites
Tanque pulmón

## Slide 13
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Fases de generación
Nota. Se verifica cada una estas instancias a través del sistema SCADA de la central.

## Slide 14
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Lazo de control de Voltaje
UNITROL 1000-15
Diagrama unifilar
G1
Voltaje de la red
Voltaje del generador

## Slide 15
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Lazo de control de Velocidad
SIEMENS TM 1703 ACP

## Slide 16
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
2. Descripción del sistema actual: Arquitectura de control

## Slide 17
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Requisitos del sistema de control
Se requiere un PLC con comunicación para el bastidor Quantum y RIO para el bastidor de entradas y salidas remotas. Además de su respectiva fuente de alimentación, procedente del tablero de distribución de la Central Hidroeléctrica Nayón a 125 VDC y un bastidor de 12 slots
Se requiere de módulos de comunicación seriales que cumplan con:
Sistema | Modelo | Marca | Protocolo
Regulación de voltaje | UNITROL 10000-15 | ABB | Modbus RS485
Regulación de voltaje | TM 1703 ACP | Siemens | Modbus RS485
Drenaje | 171 CBU 980 90 | Schneider Electric | Ethernet TCP/IP
Trasvase | 171 CBU 980 90 | Schneider Electric | Ethernet TCP/IP
Refrigeración | 171 CBU 980 90 | Schneider Electric | Ethernet TCP/IP
HMI | HMIGTO6310 | Schneider Electric | Ethernet TCP/IP
Módulo de comunicación DNP3.0, a fin de transmitir información de generación al ente regulador (CENACE)
Mantener el rack de entradas y salidas remotas (RIO) de los generadores 1 y 2, a fin de no generar cambios en la instrumentación implementada en la Central
?

## Slide 18
ESPE
2021
1. Introducción
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección del sistema de control
Escalabilidad
Compatibilidad
Economía
SCHNEIDER ELECTRIC
MODICON M580
Proceso de Migración

## Slide 19
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Proceso de migración
Arquitectura autónoma: Esta topología generalmente maneja un nivel de entradas y salidas remotas RIO Quantum S908, y en consecuencia, la migración en este punto únicamente conlleva el cambio del CPU Quantum por el acoplador 140CRA31908.

## Slide 20
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Proceso de migración

## Slide 21
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección de equipos
Controlador lógico programable
BMEP584040
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Módulo CPU
Conexión integrada | 3 canales Ethernet TCP/IP (puerto de servicio, red DIO y RIO)
Tipo de conexión | USB tipo mini B
Servicios de comunicación | Scanner RIO y DIO
Característica técnica | Descripción
Grado de protección | IP20
Año de fabricación | 2020
Estándares que cumple | EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201

## Slide 22
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección de equipos
Fuente de alimentación
BMXCPS3522
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Módulo de alimentación
Voltaje primario | 125 VDC
Grado de protección | IP20
BMEXBP1200
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Bastidor de 12 Slots
Año de fabricación | 2019
Grado de protección | IP20
Bastidor

## Slide 23
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección de equipos
Comunicación serial
BMXNOM0200
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Módulo de comunicación serial
Conexión integrada | 2 canales RS485 RJ45 1 canal de servicio RJ45
Grado de protección | IP20
Estándares que cumple | EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201

## Slide 24
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección de equipos
Comunicación Ethernet
BMENOC0301
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Módulo de comunicación ethernet
Conexión integrada | 3 canales Ethernet, conector tipo RJ45
Servicios de comunicación | Modbus TCP/IP Ethernet TCP/IP
Grado de protección | IP20
Año de fabricación | 2020
Estándares que cumple | EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201

## Slide 25
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Selección de equipos
Comunicación DNP 3.0
BMXNOR0200H
Característica técnica | Descripción
Familia | Modicon M580
Tipo de componente | Módulo de comunicación DNP3.0
Conexión integrada | 1 canal tipo RJ45
Servicios de comunicación | Modbus TCP/IP DNP3.0 DNP3.0 IP
Grado de protección | IP20
Año de fabricación | 2020
Estándares que cumple | EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201

## Slide 26
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Arquitectura de Control

## Slide 27
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Arquitectura de Control

## Slide 28
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Arquitectura de Control
Cantidad | Ítem | Descripción
3 | BMEXBP1200 | Bastidor de 12 slots.
3 | BMXCPS3522 | Módulo de alimentación 125 VDC.
3 | BMEP582040 | Módulo de central de proceso M580.
3 | BMENOC0301 | Módulo de red Modbus TCP M580.
2 | BMXNOM0200 | Módulo serial Modbus ethernet
3 | 140CRA31908 | Módulo adaptador RIO ETH/S908
1 | BMXNOR0200H | Módulo DNP3 M580
Listado de dispositivos seleccionados

## Slide 29
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Requisitos del nuevo tablero de control
La alimentación eléctrica será adquirida desde el tablero de distribución.
Disyuntores de protección de 110 VAC, 10 A; 125 VDC 10 A, 24 VDC, 20 A.
Supresores de transientes destinados a la protección contra sobrecorrientes
Convertidores eléctricos rackeables de 110 VAC a 24 VDC
Iluminación dentro del tablero
Tomacorriente 110 VAC

## Slide 30
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Elaboración de planos eléctricos

## Slide 31
ESPE
2021
ESPE
2021
3. Diseño del Hardware: Requisitos de planos eléctricos
Verificación en punto de las conexiones ilustradas en los planos eléctricos dotados por la Empresa Eléctrica Quito.
Empleo de la norma IEEC 60617.
El tamaño del papel será A3 (420x297mm).
Digitalización en el software Autocad Electrical 2020
No | Tablero | No. Planos
1 | Generador 1 | 30
2 | Avr generador 1 | 19
3 | RIO generador 1 | 41
4 | Bombas de aceite generador 1 | 9
5 | Gov generador 1 | 41
6 | Bomba fuga de aceite generador 1 | 8
7 | Engrase generador 1 | 8
8 | Generador 2 | 30
9 | Avr generador 2 | 19
10 | RIO generador 2 | 41
11 | Bombas de aceite generador 2 | 9
12 | Gov generador 2 | 41
13 | Bomba fuga de aceite generador 2 | 8
14 | Engrase generador 2 | 8
15 | Distribución | 8
16 | Drenaje | 19
17 | Servicios generales | 36
18 | Compresores | 8

## Slide 32
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia Maestra

## Slide 33
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de Preparación

## Slide 34
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia Válvula mariposa

## Slide 35
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de Arranque

## Slide 36
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de Excitación

## Slide 37
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de Sincronización / Paralelo

## Slide 38
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de carga

## Slide 39
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de la nueva lógica de Control
Secuencia de disparos

## Slide 40
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Requisitos de interfaces HMI
La resolución de las pantallas será en la más alta definición (1920x1058 pixeles).
Todas las HMI’s serán realizadas en base a la norma ANSI/ISA-101.01-2015 y a la filosofía de referencia (Bill R. Hollifield, 2008), basada en jerarquías por niveles.
El diseño de nuevas imágenes no animadas que muestren un bosquejo del sistema o subsistema a ser supervisado.
La realización de una pantalla de secuencias para el generador 1 y 2.
La realización de una pantalla de disparos para el generador 1 y 2.

## Slide 41
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI resumen general

## Slide 42
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI control generador 1

## Slide 43
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI regulador automático de velocidad

## Slide 44
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI regulador automático de voltaje

## Slide 45
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI unidad de potencia hidráulica

## Slide 46
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI conjunto turbina – generador 1

## Slide 47
ESPE
2021
ESPE
2021
4. Diseño del Software: Elaboración de interfaces HMI
HMI resumen de secuencias

## Slide 48
ESPE
2021
ESPE
2021
5. Pruebas y resultados: Simulación
Simulación de arranque de un generador

## Slide 49
Simulación de falla
ESPE
2021
ESPE
2021
5. Pruebas y resultados: Simulación

## Slide 50
ESPE
2021
ESPE
2021
5. Pruebas y resultados: Resultados
Nueva lógica de control
La programación de las nuevas secuencias de generación, dan a conocer la funcionalidad correcta de la central, dentro de parámetros estipulados y estandarizaciones internacionales.
Planos eléctricos
Se evidencian en las ventajas que ahora tienen los ingenieros y operadores de la central, al momento de verificar una conexión entre diferentes tableros eléctricos.
Interfaces HMI
Incluyen el correcto funcionamiento tanto para elementos de mando como botones e interruptores de la interfaz, gráficos de tendencia en función del tiempo, indicadores lumínicos y botones de navegación. Además de brindar ayuda a los operadores en las acciones a tomar frente a fallas o paradas y presentar visualmente la secuencia en la cual se encuentra el proceso.

## Slide 51
ESPE
2021
ESPE
2021
6. Conclusiones y recomendaciones: Conclusiones
Durante la verificación del conexionado de los tableros pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito, se pudo comprobar la desvinculación de los planos eléctricos antiguos respecto al conexionado en campo, lo cual ha venido provocando errores.
El uso de las nuevas tecnologías de hardware y software utilizadas en el diseño de este proyecto permitirá a partir de su implementación, mejorar la eficiencia operacional de la central.
La selección adecuada de los dispositivos de control detallados en este proyecto permitirá a la Empresa Eléctrica Quito, tomar decisiones respecto de la adquisición de equipos.
El diseño del nuevo tablero de control proporcionará durante su implementación, una idea clara de la distribución de los elementos dentro del mismo, así como la conexión con otros tableros de la central.
Las interfaces humano máquina desarrolladas en este proyecto, permitirán a los operadores supervisar de una manera adecuada las variables y parámetros que intervienen en el proceso de generación hidroeléctrica, mediante el uso de nuevos indicadores tanto analógicos como digitales.

## Slide 52
ESPE
2021
ESPE
2021
6. Conclusiones y recomendaciones: Recomendaciones
Para la futura implementación es recomendable que el trabajo de instalación y puesta en marcha de la migración se lo haga con ayuda de los operadores, lo cual generaría una ayuda mutua en temas como el conocimiento de los lugares específicos de la central, así como el estudio del nuevo sistema a instalarse.
Se recomienda la implementación urgente de sistemas de alarma, para los disparos o fallas dentro de cualquier sistema, ya que los operadores únicamente mantienen en la actualidad avisos gráficos.
Es recomendable incluir la instrumentación del transformador de cada generador con el objetivo de conocer variables como la temperatura de los bobinados, el nivel de aceite, el funcionamiento de los ventiladores, y el estado de los seccionadores. Y anexarlas al SCADA diseñado.
El sensor de nivel del tanque de drenaje generalmente siempre suele tener fallas, por ello es recomendable su mantenimiento o cambio a uno de mejores prestaciones.
Se recomienda adquirir dos switch Ethernet para cada generador, ya que actualmente solo se cuenta con uno para toda la central, y si el mismo fallase toda la intercomunicación ser perdería, provocando una catástrofe que podría incluso sobrellevar vidas humanas.
Se recomienda tomar en cuenta los cambios realizados en los planos eléctricos, basados en la verificación en punto de las conexiones de diferentes elementos, sobre todo los relés atribuidos al relé de bloqueo 86, ubicado en la parte frontal del tablero de control de los generadores 1 y 2.

## Slide 53
ESPE
2021
ESPE
2021
6. Conclusiones y recomendaciones: Recomendaciones
Se requiere de manera urgente la adquisición de otro servidor en la sala de control, debido a que ha cumplido su vida útil.
Se espera que todo el conocimiento y dedicación a este proyecto sea de utilidad no solo para la empresa, sino también para investigaciones futuras, que aumenten la pasión y entrega por esta hermosa profesión.

## Slide 54: Gracias
ESPE
2021
ESPE
2021
6. Conclusiones y recomendaciones: Recomendaciones