## Slide 1
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico
“Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador”
Autor: García Viana David Israel
Director: Ing. Villavicencio Ángelo MSc.

## Slide 2
Introducción
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Sector Hidrocarburífero
Refinación, Transporte
Almacenamiento
Poliducto SH-Q
Terminal Oyambaro (GLP)
Gasolina Base
Líneas de producto:
Notes: Quijos, Osayacu, Chalpi, Oyambaro, Beaterio

## Slide 3
Antecedentes
Construido en el año 1979 transporta alrededor de 10800 BPD de derivados de petróleo con una extensión de 304,8 km.
El terminal Oyambaro de GLP se interconecta con el Poliducto SH-Q en el kilómetro 278+500 m.
Poliducto SH-Q
Ingreso de producto al Terminal Oyambaro
Por intermedio de una tubería de 6 pulgadas, se recibe GLP y sus interfaces cuya instalación avanza por:
  Tren reductor de presión.
  Tren de medición (Coriolis).
  Tanque Bullet.
  Tanque Slop.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Notes: (900-1300) PSI, (150) PSI, (30-80) PSI, ATM

## Slide 4
Definición del Problema
Impide aumento de producción.
Servicio de autotanques (2 mensualmente, 8000 gal c/u).
Inconvenientes operativos (Carga atmosférica).
Problema de naturaleza social.
Póliza de seguro y custodia militar.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Justificación e Importancia
Eliminar el actual movimiento de producto (gasolina base), a través de autotanques.
Optimizando:
  Recursos
  Costos
  Tiempos
  Actividades intrínsecas de proceso
  Riesgos laborales
Notes: 0,4069 $/gal

## Slide 5
Objetivos
Desarrollar la Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador.
Determinar las restricciones de diseño, a través de la medición de puntos de presión, análisis de tiempos operativos, movimiento de producto y costos.
Analizar alternativas de medición para transferencia de custodio entre las Terminales El Beaterio y Oyambaro.
Desarrollar todos los aspectos técnicos necesarios para la construcción del sistema de alta presión que reinyecte la gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito de la Ingeniería de Detalle.
Establecer la factibilidad técnica-económica del sistema de reinyección del proyecto.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador

## Slide 6
Alcance del Proyecto
Definir las condiciones y parámetros de diseño (Criterios del cliente).
Elegibilidad de bombas hidráulicas de alta presión y bajo caudal.
Levantamiento en campo ocupando tecnología Escáner Laser 3D marca FARO, debido a la emergencia sanitaria a causa del “Covid-19”.
Desarrollar el Piping Class del Terminal Oyambaro.
Selección de transferencia de custodio.
Memorias de cálculo hidráulicas y mecánicas (Tubería).
Modelado de la tubería en el programa AutoCAD Plant 3D.
Planos de Ingeniería aprobados para construcción.
Análisis económico del proyecto.
Presentación de conclusiones y recomendaciones.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador

## Slide 7
Marco Teórico
Propiedades de los fluidos que transporta el Poliducto SH-Q
(ASTM D1298)
(ASTM D445-15)
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Notes: cSt : centistokes ; 10-6 m^2/s =cSt

## Slide 8
Número de Reynolds
Diagrama de Moody
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Marco Teórico

## Slide 9
Ecuación general de la energía
= Energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba.
= Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Marco Teórico

## Slide 10
NPSHd
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
NPSHr (Bomba Dosificadora)
Factor de Fricción “Cyril F. Colebrook”
Marco Teórico
Notes: L: metros, N: Cadencia de la bomba (carreras/min)

## Slide 11
Norma ASME B31.3 - 2018 “Dimensionamiento de tubería”
Donde:
Pd, Po: Presión de diseño, presión de operación
Do: Diámetro externo
S: Esfuerzo permisible del material
E: Factor de calidad Tabla A-1A o Tabla A-1B
W: Factor de reducción de la junta soldada
Y: Coeficiente según el tipo de material y temperatura
t: Espesor mínimo requerido (teórico)
tm, tf: Espesor nominal, espesor catálogo
CA: Corrosión admisible
Td: Temperatura de diseño
PH: Prueba hidrostática
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Marco Teórico

## Slide 12
Condiciones de Diseño
Requisitos del cliente para la reinyección
Transmisores de presión
Puntos monumentados
Balances MOPRO
Ensayos de laboratorio
Informes estadísticos
Ingeniería Conceptual

## Slide 13
Selección Bomba Hidráulica
Se seleccionó la bomba dosificadora marca Milton Roy - serie PrimeRoyal R de doble diafragma, con un costo de 63700.93 dólares americanos incluido IVA, ya que cumple las condiciones de diseño para aplicar la ingeniería de reinyección
Ingeniería Básica
Notes: Interfaces de gasolina base del poliducto SH-Q operan en un rango de 20 a 24 horas, tomando en cuenta que una tasa de flujo normal sería un valor sobredimensionado para vaciar el tanque SLOP de 111 metros cúbicos.

## Slide 14
Cálculos Básicos
MOPRO Actual VS MOPRO Ingeniería
Datos movimiento de producto ingeniería.
Datos movimiento de producto actual.
Ingeniería Básica

## Slide 15
MOPRO Actual VS MOPRO Ingeniería
Proyección MOPRO 3 partidas de gasolina base en el Poliducto SH-Q.
Proyección MOPRO 2 partidas de gasolina base en el Poliducto SH-Q.
Ingeniería Básica
Cálculos Básicos

## Slide 16
Piping Class
Ingeniería Básica
Codificación de línea
031601 - 8” – CRO - BC1 - 0001
V - 031601
Codificación de equipo

## Slide 17
Especificaciones
Ingeniería Básica

## Slide 18
Selección Transferencia de Custodio
MPMS 3.1A
Ingeniería Básica
La opción de poner un tren de medición fue descartada por tener una tasa de flujo muy pequeña para las aplicaciones de la industria petrolera, al igual que un NPSH ajustado y una presión de descarga de 2002 psi.
MPMS 2.2A
Notes: Procedimiento Estándar para la Medición Manual de Petróleo y Productos de Petróleo
Se utiliza el método de aforo (sondeo) el cual es una medición directa al nivel del líquido, escotilla, fondo, altura líquido

## Slide 19
Consideraciones Generales de Diseño
Temperatura de diseño
Ingeniería de Detalle
Para líneas de proceso, la temperatura de diseño será igual a la temperatura máxima de operación más 50 °F.
Presión de diseño
La presión de diseño se definirá el 110% de la máxima presión de operación.
Velocidades recomendadas para fluidos en tubería
Notes: Td: Sin calentamiento la temperatura de operación será la máxima temperatura ambiente.
Pd: En líneas de drenaje y a presión atmosférica la presión de diseño será 50 psig.

## Slide 20
Criterios generales de tubería
Ingeniería de Detalle
Los puntos de tie-in se consideran como interconexiones entre tuberías existentes y nuevas.
Para tuberías operando con presión interna positiva en tráfico pesado, se requiere una profundidad de 1.20 m, y para tráfico moderado una profundidad de 0.80 m.
Para la tubería enterrada de todos los tamaños con to máxima de 150 °F: Primario # 1027, Capa anticorrosiva #980 y Capa de protección #955.
El diseño de tubería debe estar en concordancia con el código ASME B31.3 y ASME B31.4 y se utilizará una corrosión admisible de 1/8”.
La ruta de tuberías será en general la más corta, técnica y económicamente posible.
Consideraciones Generales de Diseño
Notes: Td: Sin calentamiento la temperatura de operación será la máxima temperatura ambiente.
Pd: En líneas de drenaje y a presión atmosférica la presión de diseño será 50 psig.

## Slide 21
Ubicación bomba dosificadora
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle
Notes: Ver anexo 12 y anexo 19

## Slide 22
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle
Variables globales
Condiciones de diseño
Cálculo de NPSH
Notes: Información de la Ingeniería Conceptual

## Slide 23
Diseño para línea de succión
Para tubería de 4 in Sch. STD de = 14.10 m
Ingeniería de Detalle
Diseño Hidráulico

## Slide 24
Diseño para línea de succión
Para tubería de 4 in Sch. STD de = 14.10 m
Fórmula Cyril F. Colebrook
Pérdidas menores
Pérdidas mayores
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle

## Slide 25
Diseño para línea de succión
Para tubería de 2 in Sch. 160 de = 0.68 m
Ingeniería de Detalle
Diseño Hidráulico

## Slide 26
Diseño para línea de succión
Fórmula Cyril F. Colebrook
Pérdidas menores
Pérdidas mayores
Para tubería de 2 in Sch. 160 de = 0.68 m
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle

## Slide 27
Diseño para línea de succión
Fórmula Cyril F. Colebrook
Pérdidas menores
Pérdidas mayores
Para tubería de 2 in Sch. 160 de = 0.68 m
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle

## Slide 28
Pérdidas totales
Carga de aspiración neta positiva
Diseño Hidráulico
Diseño para línea de succión
Ingeniería de Detalle
Notes: Ver anexo 4

## Slide 29
Cálculo para determinar la carga de la bomba
P1 = 0 Pa, V1 = 0 m/s, Z1 = 2650.93 m, y P2 = 8963184 Pa, V2 = 1.046 m/s, Z2 = 2650.88 m
Velocidades de tubería según el diámetro
Se selecciona tubería de una pulgada SCH 160
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle
Diseño para línea de descarga
Ver anexo 12

## Slide 30
Diseño para línea de descarga
Fórmula Cyril F. Colebrook
Pérdidas menores
Pérdidas mayores
Para tubería de 1 in Sch. 160 de = 88.5 m
Diseño Hidráulico
Ingeniería de Detalle

## Slide 31
Diseño Hidráulico
Carga que la bomba agrega al fluido
Ingeniería de Detalle
Notes: Con una presión disponible de descarga de la bomba de 138 bar y una tasa de flujo de 1328 l/h, se efectuará sin problemas la reinyección a la línea 031201-6"-L-EC1-0002 perteneciente al Poliducto Shushufindi - Quito, con destino el Terminal de Productos Limpios El Beaterio.

## Slide 32
Parámetros de diseño
Diseño Mecánico
Ingeniería de Detalle
Alcance B31.3
Alcance B31.4
Notes: En este apartado el cálculo de espesor de pared de las tuberías de 1,2 y 4 NPS, para las líneas de succión y descarga se obtienen según el código ASME B31.3 – 2018, además su comparación de la línea de descarga 1 NPS hacia el poliducto SH-Q con el código ASME B31.4 – 2019, debido a que su alcance sirve en este tramo de tubería, el material utilizado en los cálculos para tubería es ASTM A106-Gr. B

## Slide 33
Dimensionamiento de tubería y accesorios
Diseño Mecánico
Variables de diseño
Las datos para remplazar en la ecuación se obtienen de ASME B31.3 (2018) y se representan en las imágenes a continuación:
Ingeniería de Detalle
Notes: Esfuerzo permisible del material

## Slide 34
Diseño Mecánico
Variables de diseño
Ingeniería de Detalle
Notes: Factor de calidad de la junta y factor de reducción

## Slide 35
Ingeniería de Detalle
Diseño Mecánico
Variables de diseño y tubería de succión
Tubería normal NPS 4 pulgadas
NPS 4"; t=0.237”, Sch. STD; ASTM 106 Gr.B
Se aplica el 12.5% que es la tolerancia de fabricación. (Megyesy,2008)
Notes: Cumple condiciones de diseño y se encuentra en el mercado ecuatoriano, Piping Class

## Slide 36
Tubería normal NPS 2 pulgadas:
Tubería de succión
NPS 2"; t=0.154”, Sch. STD; ASTM 106 Gr.B
NPS 2"; t=0.218”, Sch. 80; ASTM 106 Gr.B
Se aplica el 12.5% que es la tolerancia de fabricación. (Megyesy,2008)
Debe cumplir con Piping Class Ep. Petroecuador
Diseño Mecánico
Ingeniería de Detalle

## Slide 37
Presión de diseño
Ingeniería de Detalle
Diseño Mecánico
Parámetros de diseño y tubería de succión
Tubería paquetizada NPS 2 pulgadas:
NPS 2"; t=0.344”, Sch. 160; ASTM 106 Gr.B
Se aplica el 12.5% que es la tolerancia de fabricación. (Megyesy,2008)

## Slide 38
Tubería NPS 1 pulgada:
Tubería de descarga
Diseño Mecánico
Ingeniería de Detalle
NPS 1"; t=0.250, Sch. 160; ASTM 106 Gr.B
Prueba hidrostática:
La correlación de los accesorios y el alcance esta bajo la norma ASME B16.11

## Slide 39
Software de Modelado 3D y Planos de Ingeniería
Ingeniería de Detalle

## Slide 40
Software de Modelado 3D y Planos de Ingeniería
Toda la información para la construcción de sistemas de tubería, está contenida en dibujos, aparte de las especificaciones, modelo CAD y fotografías.
Plano Plot Plan
Plano de Implantación de equipos
Plano modelo 3D
Plano de ruta
Plano de elevación y corte
Planos de isométricos constructivos
Plano Key Plan
Todo esto se encuentra en los Anexos 10 al 26.
Ingeniería de Detalle

## Slide 41
Ingeniería de Detalle
1: Personal, ingeniería y construcción.
2: Materiales.
3: Equipo de protección personal.
4: Equipo industrial y ofimática.
5: Consumibles y software.
6: Personal administrativo.
7: Alimentación, transporte y hospedaje.
8: Misceláneos.
Costo Total del Proyecto
Análisis Económico

## Slide 42
Con una inversión inicial de 180.715,28 dólares americanos incluido IVA, se obtienen los flujos para el proyecto, considerando que la tasa de descuento para las empresas públicas del Ecuador es del 10 % y se realiza una proyección a 10 años.
Ingeniería de Detalle
Análisis Económico
Notes: Valor actual neto (VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Período de recuperación de la inversión (PRI)

## Slide 43
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
La ingeniería desarrollada en este proyecto permite eliminar el uso de autotanques para el transporte y su custodia militar, mediante un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al poliducto Shushufindi – Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador.
Se identificaron y validaron las restricciones de diseño por parte de EP. Petroecuador en la Ingeniería Conceptual, mediante la toma de datos con transmisores de presión, movimiento de producto con ayuda del departamento TICs, ubicación geográfica actualizada mediante puntos monumentados y propiedades de la gasolina base resultantes del informe de laboratorio de ensayos, siendo necesario una tasa de flujo mayor a 1250 l/h, temperatura de diseño de 117.64 °F, presión a vencer en el Poliducto SH-Q de 1300 psi, caudal del Poliducto SH-Q de 10800 Bls/día, tiempo de partida promedio en el Poliducto SH-Q de 22 horas y un MOPRO de 57 mensuales.
Se elaboró el Piping Class (Documento de Clases y Especificaciones de Tubería) para el Terminal Oyambaro, que contiene la nomenclatura de equipos, válvulas y líneas de proceso, actualizando los códigos del fluido y la clasificación de presión nominal, de esta manera se garantiza la óptima procura y construcción de materiales en la ingeniería.
Conclusiones

## Slide 44
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Una vez realizada la identificación de los criterios del cliente, mediante la matriz de selección bomba hidráulica (Tabla 24), se escogió la bomba dosificadora marca Milton Roy – Serie PrimeRoyal R, para cumplir las condiciones de alta presión, menor costo y una tasa de flujo pequeña con valores de 2002 psi, $63.700,93 y 1328 l/h respectivamente; la cual permite transferir la gasolina base del Tanque Slop hacia el Terminal de Productos Limpios El Beaterio a través del Poliducto SH-Q.
En la Ingeniería Básica después de analizar los parámetros de diseño del sistema de alta presión, para efectuar la adecuada transferencia de custodio entre el Terminal Oyambaro y el Terminal de Productos Limpios El Beaterio, se utilizará el “Procedimiento Estándar para la Medición Manual de Petróleo y productos de Petróleo” MPMS 3.1A, por el método de aforo (sondeo).
Se generó una nube de puntos texturizada debido a la emergencia sanitaria a causa del “Covid-19”, ocupando la tecnología escáner láser Focus3D de la marca FARO, estación total (RTK) y vuelo de drone, el cual permitió obtener una realidad aumentada y un levantamiento en campo del Terminal Oyambaro con una precisión de ±1 mm para efectuar el modelado 3D y generación de maqueta inteligente.
Conclusiones

## Slide 45
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
La línea de succión 030004-4”-GB-BC1-0002, se diseñó con diámetros mixtos de cuatro y dos pulgadas para evitar que la bomba dosificadora cavite, con una velocidad de ingreso de 0.256 m/s para el diámetro de 2 pulgadas cédula 160, de esta manera el NPSH disponible es mayor que el NPSH requerido con valores de 6.333 m y 5.326 m respectivamente, los resultados se determinaron mediante las ecuaciones (18, 28 y 34).
La línea de descarga 030110-1”-GB-EC1-0001, con una velocidad de 1.1 m/s, presión de diseño de 2202.2 psi y temperatura de diseño de 117.64°F, en una distancia de 88.5 metros desde la bomba dosificadora hasta el Poliducto SH-Q ti-en 03, se diseñó bajo ASME B31.3 obteniendo una tubería de NPS 1”, espesor 0.25”, Sch.160 y material ASTM 106 Gr. B la cual cumple con el Piping Class de EP. Petroecuador (Terminal Oyambaro) y se encuentra disponible en el mercado ecuatoriano.
Conclusiones

## Slide 46
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
En la Ingeniería de Detalle se contemplan las Bases y Criterios de Diseño, cálculos hidráulicos y mecánicos, donde se obtiene el espesor de la pared en tuberías, dimensionamiento de accesorios y cédula para el material, todos los planos de ingeniería (entregables) fueron desarrollados y aprobados para construcción, también se determinó la cantidad de personal utilizado, lista de materiales, equipos, consumibles y programas.
Para realizar el proyecto se obtuvo una inversión inicial de $180.715,28, con un período de 10 años se obtiene un VAN positivo de $107.712,42, un TIR del 22.82% que indica que es altamente rentable, por consecuencia se supera el requisito de las empresas públicas del Ecuador con una tasa mayor al 10%, donde el período de recuperación de la inversión se completa a los 1436 días de la puesta en marcha.
Conclusiones

## Slide 47
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
Se debe validar el Piping Class con los resultados obtenidos por las normas ASME B31 “Diseño de Sistemas de Tuberías”, que manejen temperaturas y presiones de diseño que se encuentren en el límite para un cambio de SPEC (Clasificación de presión nominal).
Para obtener el NPSH requerido en una bomba dosificadora, se debe solicitar al fabricante la ecuación de la misma ya que involucran variables como longitud de tubería (succión) y cadencia (pulsaciones), a diferencia de una bomba centrífuga donde toda esta información se encuentra en la gráfica de rendimientos.
Las pruebas, END y especificación de soldadura, deben ser realizadas de acuerdo a los procedimientos vigentes por parte de EP. Petroecuador, además de normas que rigen el proyecto y fiscalizada por una compañía terciaria.
Todos los planos de ingeniería deben estar georreferenciados y sus entregables (.dwg) salvados en versiones anteriores, con el fin de utilizarlos en adecuaciones futuras para la mejora continua de las empresas públicas y privadas.
Todos los proyectos que se realicen a futuro en Ecuador, deben optar por el uso de una metodología BIM, incitando una cultura colaborativa de personas y softwares, que mejore el proceso de diseño (modelado), para aumentar rendimientos y reducir costos mediante la comprobación rápida de interferencias y generación automática de la documentación (planos).
Recomendaciones

## Slide 48
GRACIAS
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de un sistema de alta presión para la reinyección de las interfaces recuperadas de gasolina base al Poliducto Shushufindi-Quito en el Terminal Oyambaro de EP. Petroecuador
“Estudia para que seas amable y buena persona.
No para que te sientas superior a los demás.”