## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL DEFLECTOR DE
SEDIMENTOS DE LA PRESA MANDURIACU”
TUTOR: ING. MARCO MASABANDA, PH.D.
AUTORES: SRTA. VALERIA HERNÁNDEZ GARCÍA SRTA. JOSSELYN MOREIRA PIN SRTA. KAROL PAREDES JUMBO
SR. SANTIAGO REYES OSORIO
SRTA. ALEJANDRA ROBLES HEREDIA
SEPTIEMBRE - 2021

## Slide 2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL DEFLECTOR DE SEDIMENTOS DE LA PRESA MANDURIACU” OBJETIVO No. 1
TUTOR: ING. MARCO MASABANDA, PH.D.
AUTOR: SRTA. KAROL PAREDES JUMBO SEPTIEMBRE - 2021

## Slide 3: CONTENIDO
Central Hidroeléctrica Manduriacu
Objetivo y actividades
Introducción
Propuesta de mejoramiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 5: Manduriacu
INTRODUCCIÓN
Sedimentos
Problemática

## Slide 7: OBJETIVO Y ACTIVIDADES
Analizar los componentes de la central hidroeléctrica Manduriacu y su comportamiento actual.
Realizar una propuesta de mejoramiento a la geometría del deflector de sedimentos aplicando la metodología de flushing y crear los planos correspondientes.
Analizar teóricamente el comportamiento hidráulico de la geometría del deflector de sedimentos y proponer una alternativa de mejoramiento para la geometría actual.

## Slide 9
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
MANDURIACU
Ubicación

## Slide 10: CENTRAL HIDROELÉCTRICA
MANDURIACU
Casa de máquinas
Piso de
generadores
Piso de distribuidores
Piso de turbinas
Subestación
Estructuras mecánicas y eléctricas
Equipamiento
Mecánico
Hidromecánico
Eléctrico

## Slide 11: CENTRAL HIDROELÉCTRICA
MANDURIACU
Túnel de desvío
Longitud: 358m
Sección:
143m²
Capacidad: 1230m³/s
Obras anexas a la presa
Vertederos de excesos
Tomas de captación
Tuberías de presión
Embalse
Capacidad:
10.2 hm³
Área de espejo de aguas: 80.9ha
Niveles de operación

## Slide 12: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU
Deflector de sedimentos
Muro del deflector
Cota superior: 469 msnm
Terraplén

## Slide 13: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU
Deflector de sedimentos
Orificios del muro deflector
Canal principal
Canal secundario

## Slide 14: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU
Deflector de sedimentos
Vista general del deflector
Canal principal
Canales secundarios
Galería de salida
del deflector
Muro del deflector

## Slide 18: FUNCIONAMIENTO

## Slide 20: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Fundamento
Flushing
Técnica de remoción de sedimentos
Mejorar el lavado de sedimentos
Aumento de la capacidad de arrastre
Propuesta de mejoramiento

## Slide 21: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Muros del deflector
Galería de salida
Orificios
del muro

## Slide 22: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

## Slide 23: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Canales secundarios
Protección del muro
de hormigón
Canal de lavado
Canal principal
Muro del deflector

## Slide 24: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Canal principal
Pendiente del 6%
Longitud: 87.45m

## Slide 25: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Número de canales: 6
Pendiente del 6%
Canales secundarios
Ancho: 9 m

## Slide 26: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Canal de lavado
Contrapendiente del 3%
Longitud: 97.50m
Protección de grandes rocas

## Slide 27: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Canales secundarios
Canal de lavado
Canal principal
Muro del deflector

## Slide 28: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Descripción
Protecciones de los muros de los canales secundarios
Ubicadas en el muro interno del canal de lavado
Bloque de hormigón de 1m de alto y 0.50 m de ancho

## Slide 29
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Funcionamiento 1

## Slide 30
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Funcionamiento 2

## Slide 35
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL DEFLECTOR DE SEDIMENTOS DE LA PRESA MANDURIACU” OBJETIVO No. 2
TUTOR: ING. MARCO MASABANDA, PH.D.
AUTORES: SRTA. VALERIA HERNÁNDEZ GARCÍA
SRTA. JOSSELYN MOREIRA PIN
SEPTIEMBRE - 2021

## Slide 36: Contenido:
Resultados
Modelación Hidráulica en IBER del diseño propuesto
Modelación Hidráulica en
IBER del diseño actual
Programa computacional IBER
Objetivos y actividades
Introducción
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 37: INTRODUCCIÓN

## Slide 38
INTRODUCCIÓN
Tomado de Modules, por Iberaula, 2021
Tomado de Modules, por Iberaula, 2021
MODELACIÓN HIDRÁULICA
Fenómeno natural
Dinámica del agua
Modelos físicos y/o matemáticos
1D, 2D y 3D

## Slide 39: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

## Slide 40: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Desarrollar la modelación hidráulica bidimensional del deflector de sedimentos de la presa Manduriacu mediante el software libre IBER.
Modelar el comportamiento hidráulico del deflector de sedimentos mediante el software libre IBER y analizar los resultados.

## Slide 41: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Analizar la modelación numérica hidráulica del deflector de sedimentos mediante el reporte de resultados para establecer los efectos de su operatividad.

## Slide 42
PROGRAMA COMPUTACIONAL IBER

## Slide 43: PROGRAMA COMPUTACIONAL IBER
Volumen finito
Resolver aguas poco profundas
Régimen de flujo
Malla
Húmedo- seco
Esquema explícito

## Slide 44: INTRODUCCIÓN
Ecuaciones de Navier Stokes 2D
IBER
Flujos turbulentos
Hidrodinámica
Transporte de sedimentos
Tomado de Modules, por Iberaula, 2021
Tomado de Modules, por Iberaula, 2021
Tomado de Modules, por Iberaula, 2021

## Slide 45
MODELACIÓN HIDRÁULICA DISEÑO ACTUAL

## Slide 46: CÁLCULOS: FLUJO UNIFORME
Descarga libre a través de un orificio grande:
Parámetro | Valor | Unidad
𝐶𝑞 | 0.62 | -
𝑏 | 4.50 | m
𝑔 | 9.80 | m/s2
𝐻1 | 7.00 | m
𝐻2 | 11.00 | m
𝑄 = 147.91
𝑚3
𝑠

## Slide 47: CÁLCULOS: FLUJO VARIABLE
Flujo a través de una tobera:
CANAL PRINCIPAL
Parámetro | Valor | Unidad
𝐶𝑞 | 0.82 | -
𝐴 | 2.7*1 | m2
𝐻 | 3.50 | m
𝑄 = 18.34
𝑚3
𝑠

## Slide 48: CÁLCULOS: FLUJO VARIABLE
𝑄t = 40.12
𝑚3
𝑠
Parámetro | Valor | Unidad
𝐶𝑞 | 0.82 | -
𝐴 | 3*0.5 | m2
𝐻 | 1.00 | m
𝑄𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 | 5.45 | m3/s
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 | 21.78 | m3/s
ORIFICIOS
HIDROGRAMA
Tiempo (s) | Caudal (m3/s)
0 | 147.91
1600 | 147.91
2600 | 40.12
3000 | 40.12

## Slide 49: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL

## Slide 50: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL

## Slide 51: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
Superficie NURBS

## Slide 52: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL

## Slide 53: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL

## Slide 54: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
CONDICIONES DE CONTORNO

## Slide 55: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
CONDICIONES DE CONTORNO

## Slide 56: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL

## Slide 57: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
POSTPROCESO
Resultados tipo ráster
Instante determinado de tiempo
Localización del modelo

## Slide 58: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
Postproceso, paso 500
COTA 469 msnm
1.68 m/s
Velocidad
9.91 m/s
10.95 m
Calado

## Slide 59: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
Postproceso, paso 1600
FLUJO UNIFORME
12.59 m
Velocidad
Calado

## Slide 60: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
Postproceso, paso 3000
FLUJO VARIABLE
Velocidad
6.18 m
Calado

## Slide 61: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO ACTUAL
Curva de descarga
472
470
468
466
464
462
460
458
456
0
20
40
60
100
120
140
160
Cota (m)
80
Caudal (m³/s)
Curva de descarga

## Slide 62: MODELACIÓN HIDRÁULICA DISEÑO PROPUESTO

## Slide 63: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO

## Slide 64: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Modelación
Importar Geometría
Colapsar modelo
Crear Superficies

## Slide 65
MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Condiciones de contorno
Condición de entrada
Condición de salida

## Slide 66: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Malla
Desagüe de
fondo
Condiciones del tiempo

## Slide 67: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Postproceso, paso 1300 COTA 469 msnm
Velocidad
Calado

## Slide 68: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Postproceso, paso 1700
FLUJO CONSTANTE
1.97 m/s
11.03 m/s
11.01 m
Velocidad
Calado

## Slide 69: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
Postproceso, paso 4000
FLUJO VARIABLE
0.89 m/s
5.09 m/s
1.91 m
Velocidad
Calado

## Slide 70: MODELACIÓN HIDRÁULICA: DISEÑO PROPUESTO
470
468
466
464
462
460
458
456
0
20
40
60
100
120
140
160
Cota (m)
80
Caudal (m³/s)
Curva de descarga
Curva de descarga

## Slide 71: RESULTADOS

## Slide 72: RESULTADOS Cota 469
Modelo actual
Modelo propuesto
Descripción | Modelo actual | Modelo propuesto
Caudal de salida (m3/s) | 118.17 | 146.93
Velocidad en la entrada de la galería (m/s) | 1.68 | 1.93
Velocidad en la salida de la galería (m/s) | 9.91 | 10.94
Calado (m) | 10.88 | 11.01
Velocidad al inicio del canal principal (m/s) | 0.15 | 0.15
Velocidad al final del canal principal (m/s) | 1.46 | 1.61
Promedio de las velocidades al inicio de los canales secundarios (m/s) | 0.46 | 0.54

## Slide 73: RESULTADOS Caudal Constante
Modelo actual
Modelo propuesto
Descripción | Modelo actual | Modelo propuesto
Caudal de salida (m3/s) | 146.72 | 147.81
Velocidad en la entrada de la galería (m/s) | 1.70 | 1.97
Velocidad en la salida de la galería (m/s) | 10.57 | 11.03
Calado (m) | 12.59 | 11.01
Velocidad al inicio del canal principal (m/s) | 0.11 | 0.13
Velocidad al final del canal principal (m/s) | 1.39 | 1.62
Promedio de las velocidades al inicio de los canales secundarios (m/s) | 0.39 | 0.55

## Slide 74: RESULTADOS
Chart: Curva de descarga
| 0 | 2.8140000000000001 | 6.74 | 17.282 | 40.770000000000003 | 55.41 | 68.751999999999995 | 81.3 | 102.52 | 116.37 | 127.96 | 135.38999999999999 | 143.32 | 147.81
Propuesta de diseño | 458 | 459.484 | 460.205 | 461.359 | 462.777 | 463.836 | 464.666 | 465.543 | 466.673 | 467.365 | 467.925 | 468.262 | 468.657 | 468.932
Deflector de sedimentos | 458 | 461.598 | 462.989 | 463.302 | 463.473 | 464.745 | 466.198 | 467.372 | 468.232 | 468.864 | 469.325 | 469.666 | 470.11 | 470.577

## Slide 75: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 76: CONCLUSIONES
Modelo actual
Caudal de descarga: 118.17 m3/s
Modelo propuesto
Caudal de descarga: 146.93 m3/s
COTA 469 msnm

## Slide 77: RECOMENDACIONES
Desagüe de fondo

## Slide 78
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL DEFLECTOR DE SEDIMENTOS DE LA PRESA MANDURIACU” OBJETIVO No. 3
TUTOR: ING. MARCO MASABANDA, PH.D. AUTORES: SR. SANTIAGO REYES OSORIO
SRTA. ALEJANDRA ROBLES HEREDIA
SEPTIEMBRE - 2021

## Slide 79: Contenido:

## Slide 81: Programa HEC-RAS

## Slide 83: Base teórica del software HEC-RAS
𝑍2 + 𝑌2 +
2
𝛼2𝑉2
2𝑔
= 𝑍1 + 𝑌1 +
1
𝛼1𝑉2
2𝑔
+ ℎ
𝑒
𝑌1
1
∝2 𝑉2
2𝑔
𝑍1
ℎ𝑒
𝑍2
𝑌2
2
∝1 𝑉2
2𝑔
Ecuación de Bernoulli

## Slide 85: Objetivo
Actividades
Modelar el comportamiento hidráulico del deflector de sedimentos mediante el software libre HEC-RAS y analizar los resultados.

## Slide 87: Geometría del diseño actual
Secciones Transversales
Vista isométrica del deflector de la presa Manduriacu

## Slide 88
Geometría del diseño actual
Secciones transversales

## Slide 89: Ingreso de datos geométricos

## Slide 90: Ingreso de datos hidráulicos
Caudal de
diseño
Condiciones
de borde
Hidrograma
Flujo Permanente
Flujo Variable

## Slide 91: Análisis de flujo
Régimen de
flujo
Desarrollo de un plan

## Slide 92: Ejecución de la simulación
•
•
•
Resumen de la simulación
Verificación geometría. Datos hidráulicos correctos.
Simulación completa.

## Slide 93: RESULTADOS

## Slide 94: Resultados Obtenidos
Tablas
Perfil Longitudinal
Secciones Transversales
Gráficos X-Y

## Slide 95: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 15.04 m
Tirante: 14.61 m
O. Secundarios
O. Principal
O. Descarga
Perfil Longitudinal

## Slide 96: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 15.04 m
Perfil Transversal

## Slide 97: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 14.61 m
Perfil Transversal

## Slide 98: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 3.5 m
Perfil Transversal

## Slide 99: Resultados: Flujo Permanente
6.57 m/s 8.22 m/s
2.95 m/s
2.99 m/s
14.61 m
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 100: Resultados: Flujo Variable
Perfil Longitudinal

## Slide 101
Resultados: Flujo Variable
Perfiles Transversales

## Slide 102
Resultados: Flujo Variable
Perfiles Transversales

## Slide 103: Resultados: Flujo Variable
Tiempo: 0h05
Q=147.91 m³/s
8.22 m/s 11.16 m/s 14.61 m
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 104: Resultados
Tiempo: 5h00
Q=51.40 m³/s
3.17 m/s 3.10 m/s 7.86 m
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 105: Resultados
Tiempo: 5h30
Q=37.35 m³/s
2.43 m/s 2.37 m/s 7.38 m
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 107: Geometría del diseño propuesto
Artificio utilizado para la modelación

## Slide 108: Geometría del diseño propuesto
Secciones transversales

## Slide 109: Ingreso de datos hidráulicos
Condiciones
de borde
Distribución de caudales en el canal principal
Flujo Permanente
Distribución de caudales

## Slide 110: Ingreso de datos hidráulicos
Hidrograma para flujo variable

## Slide 111: RESULTADOS

## Slide 112: Resultados Obtenidos
Tablas
Perfil Longitudinal
Secciones Transversales
Gráficos X-Y

## Slide 113: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 11.05 m
O. Descarga
Perfil Longitudinal

## Slide 114: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 11.05 m
Perfiles Transversales

## Slide 115: Resultados: Flujo Permanente
Tirante: 1.5 m
Perfiles Transversales

## Slide 116: Resultados: Flujo Permanente
8.27 m/s
12.15 m/s
11.05 m
Velocidad (m/s) Tirante (m)
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 117: Resultados: Flujo Variable
Perfil Longitudinal

## Slide 118: Resultados: Flujo Variable
Perfil Transversal

## Slide 119: Resultados: Flujo Variable
12.10 m/s
8.19 m/s
11.05 m
Tiempo: 0h00
Q=147.91 m³/s
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 120: Resultados: Flujo Variable
0.04 m/s
0.08 m/s
1.5 m
Tiempo: 0h20
Q=0.51 m³/s
Velocidad (m/s)
Tirante (m)

## Slide 122: Análisis de Resultados: Flujo Permanente
PARÁMETRO | MODELO ACTUAL | MODELO PROPUESTO
Caudal de salida (m3/s) | 147.91 | 147.45
Velocidad en la entrada del orificio de descarga (m/s) | 6.57 | 8.27
Velocidad en la salida del orificio de descarga (m/s) | 8.22 | 12.15
Velocidad una sección antes de la descarga (m/s) | 1.45 | 1.50
Tirante (m) | 14.61 | 11.05
6.57 m/s
1.45 m/s
8.22 m/s
Tirante 14.61m
1.36m/s
8.27m/s
12.15m/s
1.50m/s
Tirante 11.05m

## Slide 123: Análisis de Resultados: Flujo Variable
PARÁMETRO | MODELO ACTUAL | MODELO PROPUESTO
Caudal de salida (m3/s) | 147.91 | 147.45
Velocidad en la entrada del orificio de descarga (m/s) | 8.22 | 8.19
Velocidad en la salida del orificio de descarga (m/s) | 11.16 | 12.10
Velocidad una sección antes de la descarga (m/s) | 1.45 | 1.61
Tirante (m) | 14.61 | 11.05
8.22 m/s
1.45 m/s
Tirante 14.61m
8.19m/s
12.10m/s
1.61m/s
Tirante 11.05m
11.16 m/s

## Slide 125: Conclusión
Q= 112.20 m³/s
Tirante= 11.0 m
 | Modelo actual | 
Q= 147.91 m³/s Tirante= 14.61 m |  | 
Q= 147.91 m³/s
Tirante= 11.05 m
Modelo Propuesto

## Slide 127: Recomendaciones
Unidimensional
Artificios de geometría

## Slide 128: GRACIAS POR SU ATENCIÓN