## Slide 1
“Estudios de diagnóstico, diseños de tanques, conexión y adecuación del abastecimiento de agua potable de Pesillo-Imbabura en la JAAP Sumak Yaku del cantón Otavalo, provincia de Imbabura.”
AUTORES: Maldonado Cotacachi, Cristian Enrique y
Maldonado Morales, Miguel Andrés
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TUTOR: Ing. Bolaños Guerrón, Darío Roberto Ph.D

## Slide 2: TEMARIO
1
ANTECEDENTES
2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
5
3
DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD
4
ANALISIS DEL SISTEMA EXISTENTE EN LA JAAP SUMAK YAKU
INTERCONEXION PESILLO – JAAP SUMAK YAKU
6
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: Antecedentes
Creada en el año 2004
Se conforma de 9 comunidades
23 a 25 l/s de las vertientes de la comunidad de Araque
3475 socios-usuarios hasta enero del 2021
Financiamiento de alrededor de USD 48 millones para la construcción del Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura
Agato
Araque
Arias Uku
Camuendo
Compañía Alta
Compañía Baja
Quinchuqui
Yaku Pata
Abatag
2 Estaciones de Bombeo
5 miembros por familia
+ 17500 consumidores
Bco. de Desarrollo del Ecuador
Aumento de la demanda de agua
162 comunidades
5 cantones: Otavalo, Ibarra, Antonio Ante, Cayambe y Pedro Moncayo

## Slide 4: Antecedentes
PROYECTO PESILLO-IMBABURA
Captación
Planta de Tratamiento
2 Tanques almacenamiento
Red de conducción.
Embalse de captación Pesillo
Tanques de Almacenamiento Pesillo
Planta de Tratamiento Pesillo
Tubería de Conducción Pesillo

## Slide 5: Planteamiento del Problema
La JAAP Sumak Yaku distribuye agua potable a 9 comunidades con una extensión aproximada de 1500 ha., por medio de un sistema a bombeo y realizando la distribución a través de 11 tanques de almacenamiento ubicados en todo el territorio; sin embargo, existen zonas a las cuales no es posible distribuir agua potable durante varias horas o hasta días, debido su ubicación geográfica y elevaciones.
Después de analizar las posibles soluciones se opta por aprovechar el proyecto Pesillo-Imbabura, ya que su red de conducción de agua potable pasará por elevaciones mayores a las de las redes existentes, por lo cual, la distribución de agua potable será posible cubrir todas las extensiones de las 9 comunidades, realizándolo a gravedad.

## Slide 6: Objetivo General
Evaluar el sistema de agua potable de la JAAP SUMAK YAKU, diseñar tanques de almacenamiento y adecuar el abastecimiento de agua potable de Pesillo-Imbabura para la JAAP SUMAK YAKU del cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

## Slide 7: Objetivos Específicos
Analizar la información técnica relativa a las comunidades atendidas por la JAAP SUMAK YAKU y evaluar el sistema de distribución actual de agua potable.
Diseñar tanques de almacenamiento y redes de conducción requeridas para el abastecimiento de agua potable del proyecto Pesillo-Imbabura a la JAAP SUMAK YAKU.
Ejecutar un rediseño del sistema de agua potable mediante el planteamiento de una alternativa en el software de análisis y modelación de redes hidráulicas.
Verificar los resultados obtenidos del modelamiento de la nueva red con el proyecto Pesillo-Imbabura.

## Slide 8: Descripción de la Localidad: Ubicación Geográfica
JAAP SUMAK YAKU
Ubicado en las faldas del volcán Imbabura y junto al Lago San Pablo, pertenecientes al cantón Otavalo de la provincia de Imbabura

## Slide 9: Área de influencía
1500 hectáreas
9 Comunidades
3475 acometidas
17500 habitantes

## Slide 10: Esquema del sistema de agua potable de Sumak Yaku

## Slide 11: Esquema del sistema de agua potable de Sumak Yaku

## Slide 12: Esquema del sistema de agua potable de Sumak Yaku

## Slide 13
Chimbaloma
500 m3
Arias Uko Alto
250 m3
Compañía Alto
100 m3
Camuendo Alto
300 m3
Trojaloma
250 m3
Gemelos
200 m3 c/u
50 m3
Bellavista 1 y 2
3000 m3 c/u
40 m3
Tanques (11) | Área de servicio | Volumen (m3) | Este | Norte
Bellavista 1 | Camuendo Bajo, Compañía Bajo, TR Trojaloma. | 300 | 0811024 | 10023844
Bellavista 2 | Araque Bajo, TR Bellavista N°1 | 300 | 0811036 | 10023822
Los Gemelos 1 | Camuendo Alto, Compañía Alta | 200 | 0811414 | 10024089
Los Gemelos 2 | Araque Alto, Abatag. | 200 | 0811417 | 10028088
50 m3 | Conducción al Tanque de Reserva de 40 m3 | 50 | 0811280 | 10024006
40 m3 | A Camuendo Centro, Compañía Centro | 40 | 0811160 | 10023943
Camuendo Alto | Camuendo Alto, Compañía Alta | 300 | 0810656 | 10024621
Compañía Alta | Compañía Alta | 100 | 0809701 | 10025730
Arias Uku Alto | Arias Uku, Compañía Alta, Agato Alto y centro, Quinchuqui Alto y Centro. | 250 | 0809607 | 10026461
Trojaloma | Compañía Centro, Arias Uku Bajo, Agato Bajo, Yacupata, Quinchuqui, | 250 | 10026266 | 0808896
Chimbaloma | Sector Agato, Trojaloma | 500 | 10027266 | 0807777
 | Total | 2490 |  | 
Tanques de la red

## Slide 15: Planimetría hidráulica de la red Sumak Yaku
Tuberías de conexión entre tanques
Conexión |  | Tubería
Tanque | Tanque | Diámetro (mm)
Fuente | Bellavisa 1 y 2 | 200
Bellavisa 1 y 2 | Gemelo 1 y 2 | 160
Bellavisa 1 y 2 | Trojaloma | 200
Bellavisa 1 y 2 | Chimbaloma | 160
Gemelo 1 y 2 | 50 m³ | 160
Gemelo 1 y 2 | Camuendo | 160
Gemelo 1 y 2 | Compañía Ala | 90
Gemelo 1 y 2 | Arias Uku | 160
50 m³ | 40 m³ | 160
Tubería de la red de distribución |  | 
Diámetro (mm) | Longitud (m) | Material
25 | 1497 | PVC
32 | 50306 | PVC
50 | 40037 | PVC
63 | 1874 | PVC
90 | 10185 | PVC
110 | 4289 | PVC
160 | 8088 | PVC

## Slide 16: Comunidades pertenecientes a Sumak Yaku
Comunidad | # Acometidas | Consumo (m3)
ABATAG | 59 | 631
AGATO | 530 | 8597
ARAQUE | 515 | 3996
ARIAS UKU | 170 | 1291
CAMUENDO | 492 | 3385
COMPAÑÍA BAJA | 926 | 31953
COMPAÑIA ALTA | 125 | 769
QUINCHUQUI | 548 | 44190
YAKUPATA | 110 | 805
Total | 3475 | 95617

## Slide 17: Reporte de consumos

## Slide 18: Análisis del Sistema Existente
Diagnostico Socio-Económico y determinación de la situación actual del servicio de agua potable
Tamaño de muestra
Proceso que permite conocer las características sociales y económicas de la población; sus hábitos y comportamientos frente a la salud y la forma como la comunidad resuelve actualmente sus necesidades de abastecimiento de agua.
Población Finita
Tamaño de la muestra buscada
Tamaño de la población o universo
Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (NC)
Error de estimación máximo aceptado
Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado

## Slide 19: Análisis del Sistema Existente
Diagnóstico Socio-Económico y determinación de la situación actual del servicio de agua potable
Tamaño de muestra

## Slide 20
Encuesta
Socio-Económico

## Slide 21: Análisis del Sistema Existente
Resultados de la Tabulación de las Encuestas
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | Energía Eléctrica | 338 | 97%
b. | Red Agua Potable | 349 | 100%
c. | Red Alcantarillado | 326 | 93%
d. | Recolección de basura | 331 | 95%
e. | Teléfono | 298 | 85%
f. | Internet | 221 | 63%
Servicios básicos de la vivienda
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | $0-5$ | 35 | 10%
b. | $5-$10 | 165 | 47%
c. | $10-$15 | 123 | 35%
d. | más de $15 | 26 | 7%
 | TOTAL | 349 | 100%
Pago mensual de luz eléctrica de la vivienda

## Slide 22: Análisis del Sistema Existente
Resultados de la Tabulación de las Encuestas
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | Menos de 300$ | 106 | 30%
b. | Menos de 400$ | 139 | 40%
c. | Menos de 500$ | 62 | 18%
d. | Menos de 600$ | 26 | 7%
e. | Más de 600$ | 16 | 5%
 | TOTAL | 349 | 100%
Ingreso promedio mensual de la familia
Disposición de agua potable durante las 24 horas del día
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | SI | 330 | 95%
b. | NO | 19 | 5%
 | TOTAL | 349 | 100%

## Slide 23: Análisis del Sistema Existente
Resultados de la Tabulación de las Encuestas
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | Básico de 3$ | 107 | 31%
b. | 3 a 5$ | 125 | 36%
c. | 5 a 10$ | 89 | 26%
d. | Más que 10$ | 28 | 8%
 | TOTAL | 349 | 100%
Pago mensual por el servicio de agua potable
Calidad del agua potable recibida
No. | Descripción | Frecuencia | Porcentaje
a. | Buena | 349 | 100%
b. | Mala | 0 | 0%
c. | Regular | 0 | 0%
 | TOTAL | 349 | 100%

## Slide 24: Normativa
NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES.
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS)
Libro 12. Diseño de Redes de Distribución de Agua Potable.

## Slide 25: Análisis del Sistema Existente
Parámetros de Diseño
Presiones
Presión mínimo recomendado es 10 mca.
Presión máxima es 50 mca.
Velocidades máximas y mínima permisible en tuberías
Material de la tubería | Velocidad (m/s) | 
 | Máxima | Mínima
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro | 3.00 | 0.30
Concreto reforzado de 60 cm de diámetro o mayores | 3.50 | 0.30
Concreto presforzado | 3.50 | 0.30
Acero con revestimiento | 5.00 | 0.30
Acero sin revestimiento | 5.00 | 0.30
Acero galvanizado | 5.00 | 0.30
Asbesto cemento | 5.00 | 0.30
Fierro fundido | 5.00 | 0.30
Hierro dúctil | 5.00 | 0.30
Polietileno de alta densidad | 5.00 | 0.30
PVC (policloruro de vinilo) | 5.00 | 0.30
Perdidas de energía por fricción máximas en tuberías
Hf = 10 m/km para diámetros < 40 cm
Hf = 30 m/km para diámetros > 40 cm

## Slide 26: Análisis del Sistema Existente
Población calculada:
Po = 17 375 habitantes
Se utilizó un promedio de 5 habitantes por usuario (acometidas).
Dotación:
Para el cálculo de la dotación de Sumak Yaku, se utilizó las tablas de reporte de consumos del sistema administrativo.
D = 186,25 l/hab/día
Mes | # Acometidas | Promedio (hab/casa) | Volumen demandado (m3/mes) | Dotación (m3/hab/mes) | Dotación (l/hab/día)
Enero | 3365 | 5 | 94593 | 5,62 | 187,41
Febrero | 3372 | 5 | 94995 | 5,63 | 187,81
Marzo | 3375 | 5 | 95928 | 5,68 | 189,49
Abril | 3375 | 5 | 93699 | 5,55 | 185,08
Mayo | 3390 | 5 | 97020 | 5,72 | 190,80
Junio | 3404 | 5 | 95354 | 5,60 | 186,75
Julio | 3416 | 5 | 99074 | 5,80 | 193,35
Agosto | 3429 | 5 | 98727 | 5,76 | 191,95
Septiembre | 3439 | 5 | 94558 | 5,50 | 183,31
Octubre | 3454 | 5 | 91924 | 5,32 | 177,43
Noviembre | 3465 | 5 | 92615 | 5,35 | 178,19
Diciembre | 3475 | 5 | 95617 | 5,50 | 183,44
 |  |  | Promedio | 5,59 | 186,25

## Slide 27: Cálculo del caudal de diseño
 |  | Unidades |  |  | 
Dotación | 186.25 | l/hab/día | Fórmula | Coeficientes | 
Qmed | 44.95 | l/s |  | f (fugas) | 20%
QMD | 62.92 | l/s |  | Kmáx.día | 1.4
QMH | 96.63 | l/s |  | Kmáx.hor | 2.15
Q diseño | 106.63 | l/s | Máximo horario + Incendio | Incendio | 10

## Slide 28: Modelamiento de la Red Actual
EPANET

## Slide 29: Modelamiento de la Red Actual

## Slide 30: Análisis del Sistema Existente
Modelamiento de la Red Actual

## Slide 31
Análisis del Sistema Existente

## Slide 32
Calibración: Puntos de control de presiones
Análisis del Sistema Existente

## Slide 33: Evaluación de los Resultados
Velocidades mínimas

## Slide 34: Evaluación de los Resultados
Presiones :

## Slide 35: Interconexión de la JAAP Sumak Yaku con el Proyecto Pesillo-Imbabura
El proyecto Pesillo-Imbabura tiene como finalidad brindar de agua potable por un sistema de conducción y distribución a gravedad.
Cubriendo 162 comunidades rurales y 5 cantones, con un caudal en total de 700 l/s.
La Junta Administradora de Agua Potable Sumak Yaku recibirá un caudal de 36 l/s.

## Slide 36: Cálculo de la población futura
Para determinar de la población futura se hicieron uso de tres métodos, así como lo recomienda la normativa.
Se estableció un período de diseño de 25 años.
 | AÑO | Método Aritmético | Método Geométrico | Método Wappaus
 | 2021 | 17375 | 17375 | 17375
1 | 2022 | 17549 | 17549 | 17550
2 | 2023 | 17723 | 17724 | 17726
3 | 2024 | 17896 | 17901 | 17904
4 | 2025 | 18070 | 18080 | 18084
5 | 2026 | 18244 | 18261 | 18266
20 | 2041 | 20850 | 21201 | 21236
21 | 2042 | 21024 | 21413 | 21452
22 | 2043 | 21198 | 21627 | 21670
23 | 2044 | 21371 | 21843 | 21891
24 | 2045 | 21545 | 22062 | 22114
25 | 2046 | 21719 | 22282 | 22339

## Slide 37: Cálculo del caudal de diseño para la adecuación de la red
 |  | Unidades |  |  | 
Dotación | 190,00 | l/hab/día | Fórmula | Coeficientes | 
Qmed | 58,80 | l/s |  | f (fugas) | 20%
QMD | 82,32 | l/s |  | Kmáx.día | 1.4
QMH | 126,42 | l/s |  | Kmáx.hor | 2.15
Q diseño | 136,42 | l/s | Máximo horario + incendio | Incendio | 10

## Slide 38
250 m3
250 m3
Interconexión de la JAAP Sumak Yaku con el Proyecto Pesillo-Imbabura

## Slide 39
Interconexión de la JAAP Sumak Yaku con el Proyecto Pesillo-Imbabura

## Slide 40: Diseño de Tanques de Almacenamiento
Los tanques se implantaron en un terreno relativamente plano sin desniveles apreciables:
Área del terreno
en planta 150 m² aprox.
Cimentación
Losa apoyada sobre un recubrimiento de piedra.
Estructura Portante
Sistema de muros y losa maciza como tapa.
Recomendación
Cerramiento para la protección de la infraestructura.

## Slide 41
Interconexión de la JAAP Sumak Yaku con el Proyecto Pesillo-Imbabura

## Slide 42: Diseño de Tanques de Almacenamiento
Los componentes del tanque rectangular (muros, fondo y tapa) trabajan a flexión y fuerza cortante, motivo por el cual se requiere que las dimensiones sean lo suficiente como para garantizar rigidez a flexión y resistencia a fuerza cortante.
A partir del modelo en SAP2000, se determinaron los momentos flectores que traccionan los elementos, y con los valores de momento máximos se diseñó el acero necesario para la estructura.

## Slide 43
Diseño de Tanques de Almacenamiento

## Slide 44: Cerramiento tanques

## Slide 45: Presupuesto estructural del tanque
Nº | RUBRO | UNIDAD | CANT | PU | PT
 | PRELIMINARES |  |  |  | 
1 | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO (R) | m2 | 150.00 | 1.60 | 240.00
2 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL (R) | m2 | 150.00 | 1.24 | 186.00
 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 
3 | EXCAVACION A MAQUINA (R) | m3 | 171.61 | 2.17 | 372.39
4 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) (R) | m3 | 8.58 | 6.42 | 55.09
5 | RELLENO CON PIEDRA | m3 | 85.81 | 28.07 | 2408.55
 | ESTRUCTURAL |  |  |  | 
6 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f´c = 180 kg/cm2 (R) | m3 | 13.23 | 130.36 | 1724.01
7 | HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO TANQUE f'c=210 KG/CM2 (R) | m3 | 39.68 | 139.78 | 5545.77
8 | HORMIGON PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2 MURO DE INC. ENCOFRADO/DESENCOF. (R) | m3 | 41.26 | 228.61 | 9432.22
9 | HORMIGON PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2 LOSA INC. ENCOFRADO/DESENCOFRADO (R) | m3 | 19.84 | 173.63 | 3444.39
10 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA DE FONDO (BORDES) (R) | m | 13.80 | 8.13 | 112.19
11 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) | kg | 7973.00 | 1.94 | 15467.62
12 | MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 132.25 | 3.50 | 462.88
 | ENLUCIDOS, MASILLADOS Y ACABADOS |  |  |  | 
13 | ENLUCIDO EXTERIOR PALETEADO (R) | m2 | 133.40 | 9.18 | 1224.61
14 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS | m2 | 284.56 | 29.74 | 8462.81
15 | MASILLADO DE LOSA MORTERO 1:3, e=2.0 cm INC. IMPERMEABILIZANTE | m2 | 132.25 | 9.88 | 1306.63
16 | PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR (R) | m2 | 299.15 | 4.43 | 1325.23
 |  |  |  |  | $ 51,770.39

## Slide 46: Tanque rompe presiones

## Slide 47: Evaluación de los Resultados
Velocidades:
Presiones:

## Slide 48
Para determinar la eficiencia y funcionalidad del rediseño se debe tener en cuenta algunos factores como :
Aspectos técnicos:
Presiones, velocidades y caudales.
Aspectos económicos:
Costo beneficio a largo plazo.
Aspecto de funcionabilidad:
Construcción y mantenimiento del rediseño de la red de agua potable.
Evaluación de los Resultados

## Slide 49: Conclusiones
En la comunidad de Camuendo, Compañía Alta y Agato, situadas al mismo nivel o por encima de los tanques de almacenamiento, las presiones son inferiores a 10 mca y tiene velocidades de 0,08 m/s, lo que no garantiza el correcto funcionamiento de la red de agua potable.
Se diseñaron dos tanques de almacenamiento, de hormigón armado, de 250 m³ cada uno.
Se rediseñaron las redes de conducción con tubería de PVC con un diámetro de 160 mm, con una longitud de 3330 m desde el primer tanque y 2132 m desde el segundo, y con un valor del presupuesto referencial de $ 307.570,76 dólares.

## Slide 50
Dentro del rediseño de la red, el número de nodos menores a 10 mca es nulo y el rango de presiones esta entre 10 mca y 50 mca. Además, se logró disminuir el porcentaje de las tuberías con velocidades menores a 0,30 m/s, de un 53% a un 0.02%.
El nuevo modelo hidráulico permitió que las presiones sean superiores a 20 mca corrigiendo también las velocidades de la red. Permitiendo el llenado de los tanques a gravedad.
Conclusiones

## Slide 51: Recomendaciones
Elaborar un cronograma de operación y mantenimiento constante de las diferentes modificaciones, mantenimientos, remplazos o cualquier otro tipo de alteración a la red, permitiendo actualizar la información base del sistema de agua potable Sumak Yaku.
Para un óptimo funcionamiento del sistema, es importante reducir el índice de aguas no contabilizas, como fugas o conexiones clandestinas, mediante un control y mantenimiento constante
En el caso de desarrollar la construcción del proyecto, se debe realizar los estudios geotécnicos en las zonas propuestas para los tanques, y efectuar las correcciones del diseño si fuera el caso.

## Slide 53
“Estudios de diagnóstico, diseños de tanques, conexión y adecuación del abastecimiento de agua potable de Pesillo-Imbabura en la JAAP Sumak Yaku del cantón Otavalo, provincia de Imbabura.”
AUTORES: Maldonado Cotacachi, Cristian Enrique y
Maldonado Morales, Miguel Andrés
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
TUTOR: Ing. Darío Bolaños, PhD.