## Slide 1: Diseño, Implementación y Monitoreo de una Microcentral eléctrica eólica-fotovoltaica para el aprovechamiento de Energías Alternativas
Lizbeth Salazar
Miguel Angel Vaca
Notes: Miguel

## Slide 2: Antecedentes
Insolación global de 4575Wh/m2/día en el Ecuador
En el 2013 según el CONELEC:
  2.02 GWh Energía Fotovoltaica
  56.70 GWh Energía Eólica
Proyectos realizados:
  Diseño y Construcción de un vehículo experimental de 40 Wp con E. Fotovoltaica
  Sistema de Rotación de un panel Solar de 43Wp
Notes: Miguel

## Slide 3: Alcance
Dejar operable una microcentral eólica-fotovoltaica de una potencia instalada de 570W.
Desarrollar un sistema de monitoreo para visualizar las diferentes variables implicadas en la generación de energía eléctrica.
La microcentral estará conformada por:
  Módulo Eólico
  Módulo Fotovoltaico
  Módulo de Distribución
  Módulo de Monitoreo
Notes: Miguel

## Slide 4: Módulos de la Microcentral
Notes: Miguel
Explicar partes

## Slide 5: Objetivo General
Diseñar, construir y controlar una microcentral eléctrica eólico fotovoltaica para el aprovechamiento de energías alternativas con una potencia instalada de 450W de energía fotovoltaica y 120W de energía Eólica.
Notes: Migue

## Slide 6: Objetivos Específicos
Dimensionar e implementar un generador eólico que tenga una potencia instalada de 120W de apoyo al módulo fotovoltaico.
Dimensionar y seleccionar los equipos necesarios del sistema de distribución para que exista energía de consumo disponible con una autonomía de un día en circunstancias críticas como días nublados y sin viento.
Notes: Migue

## Slide 7: Objetivos Específicos
Desarrollar un sistema de monitoreo y control que permita visualizar las variables climáticas del entorno en una interfaz computarizada para determinar la cantidad de energía disponible y gestionar el consumo o almacenamiento de la misma.
Determinar la factibilidad de la implementación de estaciones híbridas proyectando los datos obtenidos hacia aplicaciones rurales y para la generación de energía a mayor escala.
Notes: Migue

## Slide 8: Energías Alternativas
(Institute for Energy Research, 2012)
Notes: Liz
Incremento de combustibles fósiles

## Slide 9: Energía Solar
Se utiliza en sistemas fotovoltaicos y térmicos
Debido al movimiento del planeta depende de:
  Hora del día
  Época del año
  Ubicación Geográfica
Notes: Liz
Global directa+difusa
Total directa+difusa+albedo

## Slide 10: Energía Solar Fotovoltaica
Realizan la conversión directa de radiación solar a energía eléctrica
Los sistemas fotovoltaicos son:
  Sistemas Autónomos
  Sistemas Conectados a la Red
Notes: Liz
Entre semiconductores de tipo N y otro de tipo P
El compuesto al recibir fotones de la luz solar, ocasiona la liberación de electrones produciendo una diferencia de potencial
La energía propia de los fotones, dada por su frecuencia, debe superar la energía mínima
Energía mínima necesaria: 1.1eV=1.76×10-19 joules

## Slide 11: Energía Eólica
Viento
Es el aire que se halla en movimiento
Su principal causa es la radiación solar
El aire caliente es menos denso y asciende, siendo desplazado por otro frío, lo que genera las corrientes
Notes: Liz

## Slide 12: Radiación Días Significativos
Chart: Radiación (Wh/m2)
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337
dia mejor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 82.8333 | 238.3333 | 610.6667 | 796.1667 | 918 | 959 | 979.5 | 918 | 664 | 405.8333 | 151 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dia peor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 83 | 241.5 | 326.1667 | 359.8333 | 220.3333 | 342.8333 | 283.8333 | 318.1667 | 180.5 | 63.8333 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dia promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5357 | 85.6488 | 248.2143 | 466.9107 | 685.619 | 716.4405 | 661.8869 | 580.3869 | 414.6964 | 286.256 | 149.0476 | 54.625 | 8.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insolación día promedio: 4363 Wh/m2/día
Insolación Febrero (Atlas): 4030-4360 Wh/m2/día
Estudio Climatológico
Notes: Miguel

## Slide 13: Radiación solar en el año
Mes | Total | Mes | Total
Enero | 5275 | Julio | 5800
Febrero | 5100 | Agosto | 6010
Marzo | 5100 | Septiembre | 5800
Abril | 4750 | Octubre | 5675
Mayo | 5275 | Noviembre | 5275
Junio | 5625 | Diciembre | 5100
Promedio |  | 5400 | 
Notes: Miguel

## Slide 14: Velocidad Días Significativos
Velocidad promedio febrero: 0.43 m/s
Velocidad promedio(Atlas):1.68 m/s
Chart: Velocidad (m/s)
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337
Dia mejor | 0.066667 | 0 | 0.2 | 0 | 0.26667 | 0.066667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.2 | 0.65 | 0.8 | 1.9167 | 2.6 | 3.5833 | 2.15 | 2.5167 | 1.9333 | 1.0167 | 1.1833 | 0.28333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0
Dia peor | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.2 | 0.066667 | 0.13333 | 0.41667 | 0.56667 | 0.65 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia promedio | 0.05303 | 0.024242 | 0.065657 | 0.05202 | 0.045455 | 0.049495 | 0.053535 | 0.13081 | 0.16869 | 0.32071 | 0.56736 | 0.74635 | 0.8776 | 0.98333 | 1.312 | 1.388 | 1.1516 | 0.81979 | 0.46875 | 0.22969 | 0.069271 | 0.035938 | 0.042708 | 0.027604
Notes: Miguel

## Slide 15: Velocidad del viento en el año
Mes | 80 m | 10 m | Mes | 80 m | 10 m
Enero | 3 | 1.68 | Julio | 4.5 | 2.51
Febrero | 3 | 1.68 | Agosto | 4.5 | 2.51
Marzo | 3.5 | 1.96 | Septiembre | 4 | 2.23
Abril | 3.5 | 1.96 | Octubre | 3.5 | 1.96
Mayo | 4 | 2.23 | Noviembre | 3 | 1.68
Junio | 4.5 | 2.51 | Diciembre | 3 | 1.68
Notes: Miguel

## Slide 16: Definición de Carga
Equipo | Pot (W) | horas | Energía (Wh)
2 PC portátil 65 W | 130 | 4 | 520
PC escritorio pequeña | 70 | 4 | 280
Router | 30 | 4 | 120
Impresora multifunción | 27 | 1 | 27
Radio | 20 | 2 | 40
Lámpara fluorescente | 32 | 4 | 128
Humidificador | 36 | 1 | 36
4 focos fluorescentes 15 W | 60 | 4 | 240
Energía diaria consumida |  |  | 1391
Notes: Miguel

## Slide 17: Módulo fotovoltaico
Notes: Liz

## Slide 18: Determinación del mes menos favorable
La energía producida por los paneles solares con su respectiva inclinación de 15 y orientada hacia el norte viene dada por:
Donde:
Gdm() : Irradiación global sobre el plano inclinado (KWh/m2/día)
Gdm(0) : Irradiación global (KWh/m2/día)
A: Factor A dependiente del coeficiente de reflexión y el ángulo de inclinación 
B: Factor B dependiente de la latitud y del ángulo de inclinación 
Los coeficientes A y B se han obtenido de tablas para una latitud de 0, un ángulo de inclinación  de 15 y un coeficiente de reflexión de 0.2 para suelo seco.
Notes: Liz
Ingenieria sin fronteras IEPALA

## Slide 19: Determinación del mes peor
 | Unidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Inc. (B) | ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Factor A |  | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
Gdm(0) | KWh/m2/dia | 5.275 | 5.1 | 5.1 | 4.75 | 5.275 | 5.675
Factor B |  | 0.0155 | 0.0085 | 0 | -0.0093 | -0.0177 | -0.0223
(Gdm(0))^2 |  | 27.83 | 26.01 | 26.01 | 22.56 | 27.83 | 32.21
Gdm(B) | KWh/m2/dia | 5.63 | 5.25 | 5.03 | 4.47 | 4.71 | 4.88
Energia | Wh/dia | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468
Im | A | 21.72 | 23.30 | 24.33 | 27.35 | 25.98 | 25.08
Notes: Liz

## Slide 20: Determinación del mes peor
 | Unidad | Julio | Agosto | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Inc. (B) | ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Factor A |  | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
Gdm(0) | KWh/m2/día | 5.8 | 6.01 | 5.8 | 5.675 | 5.275 | 5.1
Factor B |  | -0.0202 | -0.0127 | -0.0034 | 0.0058 | 0.0138 | 0.0178
(Gdm(0))^2 |  | 33.64 | 36.12 | 33.64 | 32.21 | 27.83 | 26.01
Gdm(B) | KWh/m2/dia | 5.04 | 5.47 | 5.60 | 5.78 | 5.59 | 5.49
Energia | Wh/dia | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468
Im | A | 24.28 | 22.38 | 21.83 | 21.16 | 21.90 | 22.28
Notes: Liz

## Slide 21: Módulo Fotovoltaico: ISOFOTON i110-12
Características físicas | 
Altura | 1310 mm
Ancho | 652 mm
Espesor | 34 mm
Peso | 11 kg
Características eléctricas | 
Potencia pico (Pmax) | 110 W
Corriente de cortocircuito (Isc) | 6.76 A
Tensión de circuito abierto (Voc) | 21.6 V
Corriente de máxima potencia (Imax) | 6.32 A
Tensión de máxima potencia (Vmax) | 17.4 V
Módulo fotovoltaico | 
Área | 3.42 m2
Potencia | 440 Wp
Imax | 25.28 A
Notes: Liz

## Slide 22: Cálculo del número de paneles
Paneles Solares | Unidad | ISOFOTON
Carga | W | 367
Horas | h | 4
Energía diaria | Wh | 1468
Radiación Solar al día | Wh/m2 | 4470
Duración solar HSP | h/dia | 4.5
Energía del panel | Wp | 110
Num de paneles teórico |  | 2.99
Rend. sist. Distribución | % | 75
Total de Paneles |  | 3.98
Costo unitario | $ | 140.00
Costo total | $ | 560.00
Notes: Liz

## Slide 23: Producción estimada del módulo fotovoltaico
Mes | HSP | Días | Wh/día | Wh/mes
Enero | 5.275 | 31 | 1740.8 | 53963.3
Febrero | 5.100 | 28 | 1683.0 | 47124.0
Marzo | 5.100 | 31 | 1683.0 | 52173.0
Abril | 4.750 | 30 | 1567.5 | 47025.0
Mayo | 5.275 | 31 | 1740.8 | 53963.3
Junio | 5.675 | 30 | 1872.8 | 56182.5
Julio | 5.800 | 31 | 1914.0 | 59334.0
Agosto | 6.010 | 31 | 1983.3 | 61482.3
Septiembre | 5.800 | 30 | 1914.0 | 57420.0
Octubre | 5.675 | 31 | 1872.8 | 58055.3
Noviembre | 5.275 | 30 | 1740.8 | 52222.5
Diciembre | 5.100 | 31 | 1683.0 | 52173.0
Total |  |  |  | 651118.1
Notes: Liz

## Slide 24: Módulo eólico
Notes: Liz

## Slide 25: Comparación de los principales rotores
Notes: LIZ
Explicar tipos de rotores

## Slide 26: Características técnicas del aerogenerador multipala
Características | Unidad | GudCraft WG300
Número de palas |  | 6
Potencia nominal | W | 125
Potencia maxima | W | 300
Velocidad de arranque | m/s | 2
Velocidad nominal | m/s | 12.5
Diámetro del rotor | m | 1.12
Peso | lb | 26
Costo | $ | 300
Notes: Miguel

## Slide 27: Curvas de potencia
Chart: Savonius
| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
W | 0.512 | 4.096 | 8 | 13.824 | 32.768 | 64 | 110.592 | 175.616 | 262.144
Chart: Gudcraft WG 300
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pu (W) | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 37 | 50 | 65 | 78 | 92 | 105 | 120 | 135 | 148 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 232 | 245 | 253 | 263 | 273 | 280 | 285 | 290 | 295 | 298 | 300
Notes: Miguel

## Slide 28: Análisis del sistema de generación eólico
Notes: Migue

## Slide 29: Producción Estimada del Aerogenerador
k=1.25
v=1.68 m/s
c=1.803
Notes: Miguel

## Slide 30: Producción Estimada Mes de Enero
Intervalo v(m/s) | vi(m/s) | Pi (W) | i (m/s)-1 | Pi*i*vi (W)
0-4 | - | - | 0 | 0
3-4 | 3.5 | 7 | 0.082816 | 0.57971
4-5 | 4.5 | 17.5 | 0.037871 | 0.662748
5-6 | 5.5 | 31.5 | 0.016288 | 0.513087
6-7 | 6.5 | 45.5 | 0.006663 | 0.303158
7-8 | 7.5 | 58.5 | 0.002611 | 0.152756
8-9 | 8.5 | 71.5 | 0.000986 | 0.070475
9-10 | 9.5 | 85 | 0.00036 | 0.030581
10-11 | 10.5 | 100 | 0.000127 | 0.012739
11-12 | 11.5 | 114 | 4.39E-05 | 0.005
12-13 | 12.5 | 127.5 | 1.47E-05 | 0.001876
13-14 | 13.5 | 141.5 | 4.82E-06 | 0.000682
14-15 | 14.5 | 154 | 1.54E-06 | 0.000238
15-16 | 15.5 | 167.5 | 4.84E-07 | 8.1E-05
P(W) |  |  |  | 2.33313
Notes: Miguel

## Slide 31: Estimación Anual
Mes | Días | v (m/s) | P (W) | E (Wh/día) | E (Wh/mes)
Enero | 31 | 1.68 | 2.33 | 56.0 | 1735.9
Febrero | 28 | 1.68 | 2.33 | 56.0 | 1567.9
Marzo | 31 | 1.96 | 3.87 | 92.8 | 2876.1
Abril | 30 | 1.96 | 3.87 | 92.8 | 2783.3
Mayo | 31 | 2.23 | 5.65 | 135.7 | 4206.8
Junio | 30 | 2.51 | 7.78 | 186.8 | 5603.0
Julio | 31 | 2.51 | 7.78 | 186.8 | 5789.8
Agosto | 31 | 2.51 | 7.78 | 186.8 | 5789.8
Septiembre | 30 | 2.23 | 5.65 | 135.7 | 4071.1
Octubre | 31 | 1.96 | 3.87 | 92.8 | 2876.1
Noviembre | 30 | 1.68 | 2.33 | 56.0 | 1679.9
Diciembre | 31 | 1.68 | 2.33 | 56.0 | 1735.9
Energía Generada al año: |  |  |  |  | 40715.6
Notes: Miguel

## Slide 32: Sistema de Distribución
Notes: Liz

## Slide 33: Características Técnicas Regulador
Característica | Unidad | ProStar-30
Voltaje nominal | V | 12
Corriente de Carga | A | 30
Autoconsumo de Corriente | mA | <25
Rendimiento | % | 90
Peso | kg | 0.34
Dimensiones | mm | 153x105x55
Voltaje máximo del panel | V | 30
Protección de sobrevoltaje | V | 15.5
Protección de bajo voltaje | V | 9
Visualizacion |  | LEDs
Costo | $ | 190
Protección para polaridad inversa
Protección para cortocircuito (desconexión)
Protección para sobrecorriente (desconexión >30A)
Protección para altas temperaturas mediante control de corriente o apagado total.
Previene el regreso de la corriente en horas de baja producción solar.
Previene corrientes de reversa de la batería en la noche.
Notes: Liz

## Slide 34: Características Técnicas Batería
Característica | Unidad | Millenium
Voltaje nominal | V | 12
Capacidad | Ah | 115
Peso | kg | 40
Temperatura de trabajo | °C | 25
Profundidad de descarga | % | 55
Espectativa de vida | meses | 60
Costo | $ | 262.08
Notes: Liz

## Slide 35: Cálculo de número de baterías
Calculo de capacidad |  | Millenium
Consumo diario | Wh | 1468
Voltaje nominal | Ah | 122.33
Rendimiento de acumulación | % | 90
Profundidad de descarga | % | 55
Días de autonomía |  | 1
Capacidad de la batería | Ah | 247
Capacidad de la batería individual | Ah | 115
Número de baterías |  | 2.1
Costo total | $ | 524.16
Notes: Liz

## Slide 36: Características Técnicas Inversor
Características | Unidad | Cotek SK350
Voltaje de entrada | Vdc | 12
Voltaje de salida | Vac | 110
Frecuencia | Hz | 50/60
Potencia nominal | W | 350 W
Potencia pico | W | 700 W
Eficiencia | % | 89%
THD | % | < 3%
Peso | lb | 3.1 lb
Costo | $ | 179.20
Protección a sobrevoltaje con desconexión a 16V y reinicio automático a 13V.
Protección a bajo voltaje con alarma a los 11V. Desconexión a los 10.5V y reinicio automático a 12.5V.
Protección para sobrecalentamiento del transformador con desconexión a los 55C y reinicio automático a los 45C.
Notes: Liz
THD: distorcion armonica

## Slide 37: Diseño del Sistema de Monitoreo
Notes: Migue

## Slide 38: Variables a monitorear
Variables climáticas
Variables eléctricas
Variables indirectas
Radiación solar: medida en kW/m2.
Velocidad del viento: medida en m/s.
Dirección del viento: medida en coordenadas geográficas.
V1: voltaje paneles solares.
V2: voltaje aerogenerador.
V3: voltaje baterías
I1: Corriente de paneles.
I2: Corriente del aerogenerador.
I3: Corriente batería 1
I4: Corriente batería 2
I5: Corriente Inversor
I6: Corriente salida DC
Potencia disponible
Potencia de generación eólica.
Potencia suministrada
Nivel de batería
Potencia de generación solar
Eficiencias solar y eólica.
Potencia de consumo AC
Potencia de consumo DC
Temperatura de los paneles.
Notes: Miguel
Ver plano

## Slide 40: Módulo de Control
Notes: Miguel

## Slide 41: Módulo de Control
Arduino Mega
Módulo RTC
Módulo SD
LCD 16x2
Tarjeta de alimentación y conexiones
Lenguaje C
Notes: Miguel

## Slide 42: Sensores
Notes: Liz

## Slide 43: Resumen de sensores
Nombre | Variable a medir | Cant. | Rango | Voltaje | Equivalencia | Min. | Max.
Davis 7911 | Vel. del viento | 1 | 0.5 a 89 m/s | 3.3V | Ec 3.22 |  | 
 | Dir. del viento |  | 0 a 360 | 3.3V | 109 a 1V | 0V | 3V
Davis 6450 | Radiación solar | 1 | 0 a 1800 W/m2 | 3.3V | 598.8W/m2 a 1V | 0v | 3.3V
DS18B20 | Temp. | 1 | -55 a 125 C | 5V | OneWire |  | 
Divisor de voltaje | Voltaje | 3 | 0 a 20 V | 5V | 4.3Ve a 1V | 0V | 4.65V
ACS712-20A | Corriente | 4 | -20 a 20 A | 5V | 15A a 1V | 0.5V | 4.5V
ACS712-30A | Corriente | 2 | -30 a 30 A | 5V | 10A a 1V | 0.5V | 4.5V
Notes: Liz

## Slide 44: Diseño de la interfaz gráfica
Notes: Liz

## Slide 45: Ventana de Inicio
Notes: Esta ventana permite comunicarse directamente con el Arduino para visualizar y descargar los datos de los sensores y variables asociadas a la generación de energía.
La ventana Adquisición de datos se subdivide en tres pantallas, estas son:
Pantalla de adquisición de datos
Pantalla Tiempo real
Pantalla Gráficos en tiempo real

## Slide 46: Actualizar datos
Notes: Liz

## Slide 47: Tiempo Real
Notes: Liz

## Slide 48: Gráficos en tiempo real
Notes: Liz

## Slide 49: Ventana de Análisis de Datos
Notes: Liz
Abrir programa

## Slide 53: Pruebas y resultados
Notes: Miguel

## Slide 54: Pruebas de generación
 | Día | 1 | 2 | 3 | 4 | Promedio
 | Fecha | 13/06 | 23/06 | 25/06 | 26/06 | 
Solar | Ener. Disp. | 16698 | 18526 | 15495 | 6447 | 14291.5
 | Ener. Gen. | 1690 | 1468 | 1572 | 603 | 1333.25
 | Eficiencia | 10.1% | 7.9% | 10.1% | 9.3% | 9.3%
Eólica | Ener. Disp. | 37.16 | 170.06 | 42.32 | 16.31 | 66.4625
 | Ener. Gen. | 2.64 | 19.07 | 2.33 | 0 | 6.01
 | Eficiencia | 7.1% | 11.2% | 5.5% | 0% | 5.9%
 | Solar |  | Eólica | 
 | Práctica | Teórica | Práctica | Teórica
Ener. Disponible | 14291.5 | 19408.5 | 66.4625 | 178.3735
Ener. generada | 1333.25 | 1872.75 | 6.01 | 60
Eficiencia | 9.4% | 9.6% | 6.0% | 33.6%
Tabla de datos
Comparación datos teóricos y prácticos
Notes: Miguel

## Slide 55: Prueba de descarga
(10-06-2014) |  | Horas |  |  | 
 | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4
Carga | W | 325.00 | 260.00 | 200.00 | 180.00
Corriente de batería 1 | A | -11.77 | -12.22 | -9.95 | -8.88
Corriente de batería 2 | A | -11.47 | -11.56 | -9.47 | -8.39
Nivel de batería | % | 78.75 | 57.29 | 37.08 | 39.75
Corriente Consumo | A | 25.80 | 24.09 | 20.10 | 17.83
Energía de Consumo | Wh | 296.56 | 273.70 | 225.02 | 198.58
 |  | Horas |  |  | 
 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Carga | W | 160.00 | 145.00 | 85.00 | 60.00
Corriente de batería 1 | A | -7.39 | -7.49 | -5.13 | -1.49
Corriente de batería 2 | A | -6.89 | -6.63 | -3.39 | -0.86
Nivel de batería | % | 32.50 | 7.75 | 0.63 | 22.92
Corriente Consumo | A | 15.54 | 14.66 | 8.60 | 1.70
Energía de Consumo | Wh | 173.45 | 160.72 | 93.39 | 18.74
Hora Inicio | 11h10 | Hora Fin: |  |  | 18h30
Tiempo de descarga: | 5h 20m | Ener. Consumida (Wh): |  |  | 1442.84
Notes: Liz (10-06-2014)

## Slide 57: Prueba de Carga Híbrida
(26-06-2014) | Unidad | Horas |  |  | 
 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Radiación | W | 6.5 | 172.83 | 390.17 | 691.3
Velocidad media | m/s | 0.25 | 0 | 0.4967 | 0.91
Voltaje paneles | V | 9.8767 | 13.898 | 14.398 | 15.7
Volt. aerogenerador | V | 0 | 0 | 0 | 0.862
Voltaje baterías | V | 12.093 | 12.58 | 12.875 | 13
Corriente panel | A | 0.4167 | 5.36 | 11.643 | 11.09
Corr. aerogenerador | A | 0 | 0 | 0 | 0
Corriente batería 1 | A | -0.052 | 2.4317 | 5.59 | 6.437
Corriente batería 2 | A | 0.0317 | 2.5817 | 5.795 | 6.72
Ener. generada solar | Wh | 5.1984 | 74.699 | 167.8 | 168.7
Ener. generada eólica | Wh | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | Horas |  |  | 
 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Radiación | W | 470.33 | 874 | 532.5 | 481.5
Velocidad media | m/s | 1.075 | 1.9817 | 1.5683 | 1.817
Voltaje paneles | V | 15.03 | 16.77 | 15.348 | 15.85
Volt. aerogenerador | V | 0 | 0.6017 | 4.355 | 7.355
Voltaje baterías | V | 12.895 | 12.928 | 13.145 | 13.14
Corriente panel | A | 7.6183 | 3.3683 | 9.52 | 4.968
Corr. aerogenerador | A | 0 | 0 | 0 | 0
Corriente batería 1 | A | 3.6783 | 1.5367 | 4.5183 | 3.54
Corriente batería 2 | A | 3.6967 | 1.4667 | 4.7533 | 3.963
Ener. generada solar | Wh | 110.41 | 49.47 | 141.94 | 72.96
Ener. generada eólica | Wh | 0 | 0 | 0 | 0
Energía de carga total (Wh) |  |  |  | 713.05 | 
Tiempo total de carga (horas) |  |  |  | 6 | 
Notes: Miguel (26-06-2014)

## Slide 59: Prueba de funcionamiento continuo
 | Unidad | Día 1 | Día 2 | Día 3
Fecha |  | 23/06 | 24/06 | 25/06
Insolación | Wh/m2/día | 5515 | 5104 | 3553
Velocidad promedio | m/s | 1.78 | 1.38 | 0.94
Energía Disponible | Wh | 19029 | 17536.1 | 12193.1
Energía Generada | Wh | 1437.83 | 1005.13 | 1224.83
Generación fotovoltaica | % | 98.7 | 99.5 | 99.8
Generación eólica | % | 1.3 | 0.5 | 0.2
Energía Consumida | Wh | 1476.71 | 1446.05 | 1659.97
Corriente max. batería 1 | A | 4.25 | 6.54 | 6.74
Corriente max. batería 2 | A | 4.05 | 5.13 | 6.88
Corriente max. consumo AC | A | 26.22 | 21.02 | 28.93
Nivel de Batería | % | 100 | 100 | 60
Notes: Liz

## Slide 60: Energías Diarias
Día 1
Día 2
Día 3
Notes: Liz

## Slide 61: Análisis Económico de la Microcentral
Notes: Miguel

## Slide 62: Inversión Inicial: Sistema híbrido
Ítem | Denominación | Valor ($)
1 | Módulo fotovoltaico | 690
2 | Módulo eólico | 430
3 | Módulo de distribución | 894
4 | Módulo de control | 500
5 | Varios | 300
Subtotal |  | 2814
Chart: Costo por módulos
| Módulo fotovoltaico | Módulo eólico | Módulo de distribución | Módulo de control | Varios
 | 690 | 430 | 954 | 500 | 240
Ítem | Denominación | Valor ($)
1 | Costo por módulos | 2814
2 | Diseño Ingenieril | 845
3 | Implementación | 280
Inversión inicial |  | 3939
Notes: Miguel

## Slide 63: Costo kWh: Sistema híbrido
Denominación | Cant. | Cost. Unit. ($) | Cost. total ($)
Bat. adicionales | 6 | 262 | 1572
Mantenimiento | 40 | 20 | 800
Repuestos | 1 | 50 | 50
Total |  |  | 2422
Denominación | Valor ($)
Inversión inicial | 3939
Costos adicionales | 2422
Total | 6361
Costos adicionales
Costo total
Módulo | Generación anual kWh | Generación en 20 años kWh
Fotovoltaico | 651.12 | 13022.36
Eólico | 40.72 | 814.31
Total | 691.83 | 13836.67
Generación por módulos
Denominación | Inversión total | Costo kWh
Fotovoltaica | 5466.00 | $0.42
Eólica | 4706.00 | $5.78
Híbrida | 6361.00 | $0.46
Comparación de costos
Notes: Miguel

## Slide 64: Análisis Económico en aplicaciones rurales
Notes: Miguel

## Slide 65: Definición de la carga
Provincia: Cotopaxi
Parroquia: Sigchos
Lugar: Centro comunitario
Consumo:
Equipo | Potencia (W) | horas | Energía (Wh)
Bomba de agua | 400 | 2 | 800
Equipo de Sonido | 120 | 4 | 480
Impresora | 27 | 2 | 54
12 Lámparas 15W | 180 | 6 | 1080
Lector-reproductor DVD | 12.2 | 4 | 48.8
3 PC's 65 W | 195 | 7 | 1365
TV | 100 | 4 | 400
Cafetera | 110 | 2 | 220
Router | 30 | 7 | 210
Energía diaria consumida |  |  | 4657.8
Energía solar: 4000 Wh
Energía eólica: 700 Wh
Notes: Miguel

## Slide 66: Costo kWh: Aplicación rural
Denominación | Cant. | Cost. Unit. ($) | Cost. total ($)
Bat. adicionales | 6 | 410 | 2460
Mantenimiento | 40 | 20 | 800
Repuestos | 1 | 50 | 50
Total |  |  | 3310
Denominación | Valor ($)
Inversión inicial | 10556
Costos adicionales | 3310
Total | 13866
Costos adicionales
Costo total
Módulo | Generación en 20 años kWh
Fotovoltaico | 32059.50
Eólico | 9407.88
Total | 41467.38
Generación por módulos
Denominación | Inversión total | Costo kWh
Fotovoltaica | 10238.00 | $0.33
Eólica | 10554.00 | $1.04
Híbrida | 13866.00 | $0.34
Comparación de costos
Notes: Miguel

## Slide 67: Conclusiones
Se realizó la instalación del sistema fotovoltaico constituido por cuatro paneles solares ISOFOTON de 110Wp cada uno, este sistema constituye la principal fuente de energía de la microcentral ya que aporta alrededor del 94% del total de energía.
Se realizó la instalación de un aerogenerador como fuente de apoyo a la energía solar de tipo Gudcraft WG300 multipala, el cual a comparación del tipo Savonius presenta un mayor coeficiente de potencia y eficiencia para bajas velocidades de viento. El rotor tipo Savonius con un área de 2.7 m2 genera 8W a 5 m/s mientras que el tipo multipala genera 25W a dicha velocidad.
El aerogenerador Gudcraft WG300 tiene una potencia nominal de 125 W a 12.5 m/s y puede alcanzar potencias de hasta 300W, sin embargo debido a la baja velocidad del viento en el lugar de aplicación y a los cambios drásticos de dirección, ocasionados por las turbulencias de los edificios cercanos, no alcanza a la potencia nominal.
Notes: 1-3 Liz
2 Migue

## Slide 68: Conclusiones
Se obtuvo una autonomía diaria de la microcentral, con un consumo de 1468 Wh, mediante la instalación de dos baterías Millenium de 115 Ah y un inversor Cotek de 350W, encargado de transmitir la energía en corriente sinusoidal hacia los consumidores. El dimensionamiento se llevó a cabo con los métodos descritos en el presente proyecto y además mediante dos pruebas separadas se comprobó su funcionamiento, estando apagados totalmente los sistemas de generación.
La autonomía en la microcentral de generación, es uno de los puntos de mayor costo para su instalación, correspondiente al 34% del costo total, dando a reconocer que lo sistemas aislados se deben utilizar únicamente en poblaciones aisladas o de difícil acceso al Sistema Nacional Interconectado, ya que la energía más costosa es la que no llega a donde se la necesita.
Es conveniente la implementación de un sistema de monitoreo que permita analizar los datos de generación y consumo ya que en base a los mismos se puede establecer la posibilidad de instalar sistemas de mayor potencia mediante fuentes de energía renovable.
Notes: 1-3 Migue
2 Liz

## Slide 69: Conclusiones
El sistema de control y monitoreo de datos, mediante la lectura de sensores de todas las variables climatológicas y eléctricas, permite realizar un análisis detallado de la cantidad de energía disponible, generada, almacenada y consumida, tanto diario, como mensual y anualmente. El uso de la interfaz gráfica realizada en LabView facilita el almacenamiento, visualización y análisis de los datos transmitidos por el controlador.
Para las condiciones propias de la zona de Sangolquí, es factible la instalación de generación fotovoltaica a gran escala debido a su alta insolación solar, superior a 4500 Wh/m2/día, mientras que los datos obtenidos del atlas eólico determinan que no es una zona favorable para la generación eólica debido a la alta incidencia de obstáculos y bajas velocidades del viento con un promedio mensual máximo de 2.51m/s.
Notes: 1 Liz
2 Migue

## Slide 70: Conclusiones
En nuestro país existen zonas rurales de difícil acceso, o totalmente aisladas, dónde el acceso a un recurso básico como lo es la energía eléctrica es complicado. La implementación de una microcentral eólica-fotovoltaica es una solución factible para este tipo de circunstancias, siendo capaz de aprovechar los recursos climáticos propios de la zona, ofreciendo autonomía, sin la necesidad de la construcción de un módulo de conexión al Sistema Nacional Interconectado.
Una vez realizado el análisis económico y las pruebas de funcionamiento se ha determinado que, para las condiciones climáticas de la Universidad de la Fuerzas Armadas –ESPE, la generación solar fotovoltaica presenta una alta ventaja en comparación a la generación eólica, siendo el costo del kWh de $0.42 y $5.78 respectivamente.
Notes: 1 Liz
2 Migue

## Slide 71: Recomendaciones
Para aprovechar la potencia nominal que brinda el aerogenerador es recomendable ubicarlo a una altura elevada, ya que la velocidad del viento incrementa con la altura y a la vez disminuye la posibilidad de que le afecten las perturbaciones del lugar.
Se debe tomar en cuenta las especificaciones técnicas y rangos de trabajo de los sensores para evitar daños con las altas corrientes y el tiempo prolongado de uso.
Notes: Liz

## Slide 72: Recomendaciones
El presente proyecto, ha sido realizado como un primer acercamiento a la generación híbrida en el sector de Sangolquí, siendo un método factible para la determinación de la generación eólica-fotovoltaica, se recomienda realizar un estudio estadístico durante un período de 5 años acerca de los recursos climatológicos y con estos datos reajustar la investigación.
La generación hidroeléctrica en nuestro país sigue siendo la de menor costo para el estado y el consumidor, por lo que difícilmente será superada por una microcentral híbrida. En el caso de que se decida por una microcentral eólica-fotovoltaica se aconseja la realización de un estudio previo y se determine si es realmente favorable la instalación de la misma, teniendo en cuenta el costo de generación y la cercanía a una conexión preexistente.
Notes: Migue

## Slide 73: Video