## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DEL PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA”
AUTOR: ESTACIO FIGUEROA STEPHANIE CAROLINA
DIRECTOR: ING. MASABANDA CAISAGUANO MARCO VINICIO. Ph.D
SANGOLQUÍ - 2019

## Slide 2
Contenido de la presentación
Problema.
Situación actual.
Estudios de sectorización.
Parámetros de diseño.
Modelación hidráulica.
Tanques de almacenamiento.
Redes matrices de distribución.
Conclusiones y Recomendaciones.

## Slide 3: UBICACIÓN
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Pastaza, 2015)
Puyo, capital provincial de Pastaza
Superficie de 991,75 ha.
Se localiza en el centro de la Amazonía, a 4 horas de Quito
Temperatura media anual de 21,1ºC

## Slide 4: ÁREA DE INFLUENCIA
Subsistemas de distribución del Puyo
Subsistema de distribución 1 (SSD1)

## Slide 5: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el sistema de distribución de agua potable de la zona central de la ciudad del Puyo, mediante el control de caudales y la reducción de pérdidas de agua, con la finalidad de satisfacer la demanda de su población.

## Slide 6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la sectorización de la red de distribución para garantizar el abastecimiento a las zonas altas.
Simular matemáticamente mediante programas computacionales el funcionamiento de la red de distribución.
Dimensionar las redes matrices de distribución a los sectores de la ciudad, para un mejor control de pérdidas.
Dimensionar las estructuras de control de caudales para la entrega de agua a los tanques de reserva.
Diagnosticar el funcionamiento de las conducciones matrices de distribución de agua desde las plantas de tratamiento hasta los tanques de reserva.

## Slide 7: SITUACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN
Año | Población urbana | Población rural | Población total | Tasa de crecimiento
1990 | 14.438 | 1.125 | 15.563 | -
2001 | 24.432 | 1.533 | 25.965 | 4,65%
2010 | 33.557 | 3.102 | 36.659 | 3,83%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990, 2001 y 2010
Zonas Censales | Población 2010
Zona 1 | 3056
Zona 2 | 2695
Zona 3 | 2861
Zona 4 | 2908
Zona 5 | 3692
Zona 6 | 4413
Zona 9 | 1197
 | 20.822
Zonas Censales | Total Viviendas | Población 2018
Zona 1 | 953 | 3507
Zona 2 | 898 | 3305
Zona 3 | 998 | 3672
Zona 4 | 992 | 3650
Zona 5 | 1302 | 4791
Zona 6 | 1655 | 6090
Zona 9 | 451 | 1659
 | 7.249 | 26.674
Zonas censales del Subsistema 1 del Puyo

## Slide 8: SISTEMA ACTUAL
Captaciones | Caudal | Tanque que Alimenta
Río Puyo | 75 L/s | La Palestina
Río Blanco | 320 L/s | El Rosal
Río Pindo Mirador | 100 L/s | San Vicente
Captaciones
Plantas de tratamiento
Tanques de almacenamiento
Red de distribución
ELEMENTOS DEL SISTEMA ACTUAL

## Slide 9: PLANTAS DE TRATAMIENTO Y TANQUES DE RESERVA
Tanques de Almacenamiento | Volumen de Almacenamiento ( m3 ) | Nivel mínimo de Operación (msnm) | Nivel máximo de Operación (msnm)
El Rosal | 1000 | 1024,00 | 1028,69
Palestina 1 | 1000 | 996,00 | 1000,15
Palestina 2 | 300 | 996,00 | 1000,15
La Constructora | 1000 | 976,92 | 980,92
La Isla | 1000 | 966,00 | 970,18
Victoria de León | 1000 | 967,47 | 971,47
San Vicente | 1500 | 1026,00 | 1030,00
Tanques de almacenamiento del Puyo

## Slide 10: RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SUBSISTEMA 1

## Slide 11: CONSUMOS ACTUALES
Datos de la ciudad del Puyo |  | 
Consumo promedio por mes | 191.421 | m³/mes
Consumo promedio por día | 6.380,70 | m³/día
No. de Usuarios | 7.149 | 
Total de usuarios | 26.308 | hab.
Dotación | 0,2425 | m³/hab/día
Dotación | 242,53 | l/hab/día
Consumos facturados
de la ciudad del Puyo

## Slide 12: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
Obtiene el agua de la red de atribución de agua potable
Paga por el servicio de agua potable que recibe
Tiene problemas con el servicio de agua potable
Los pobladores indican que el agua potable que recibe no es suficiente
Cuenta con el servicio de agua potable 5 a 6 días por la semana
28% 1$ - 3$ / 45% 4$ - 6$ / 16% 7$ - 9$ / 11% 11$ - 13$
47% Cortes por lluvia / 18% Cortes nocturnos / 35% Intermitente
90%
96%
53%
43%
57%
96 PERSONAS ENCUESTADAS
RESULTADOS

## Slide 13: SECTORIZACIÓN
CRITERIOS
No debe afectar las presiones en la red
No debe disminuir la calidad del agua
Localización rápida de fugas de agua en la red
Monitoreo
Cada sector debe tener características semejantes

## Slide 14: Sectorización
Mapa de elevaciones del Subsistema 1 del Puyo
Sectorización de la ciudad del Puyo

## Slide 15: SECTORES DE ANÁLISIS
Extensión 73,10 ha.
Elevaciones desde 922 a 943,53 msnm.
ZONA ALTA CENTRAL
ZONA BAJA
Extensión 125,387 ha.
Elevaciones desde 920 a 934 msnm.
Sectores de Análisis

## Slide 16: Población
Delimitación zona alta central
Sector | Número de viviendas dentro del limite | Número de habitantes por vivienda | Población del sector año 2018 [hab]
Zona Alta Central | 2411 | 3,68 | 8873
Delimitación zona baja
Sector | Número de viviendas dentro del limite | Número de habitantes por vivienda | Población del sector año 2018 [hab]
Zona Baja | 2382 | 3,68 | 8766

## Slide 17: PARAMETROS DE DISEÑO
Componente | Vida útil teórica (años)
Diques grandes y túneles | 50 a 100
Obras de captación | 25 a 50
Pozos | 10 a 25
Conducciones de hierro dúctil | 40 a 50
Conducciones de asbesto cemento o PVC | 20 a 30
Planta de tratamiento | 30 a 40
Tanques de almacenamiento | 30 a 40
Tuberías principales y secundarias de la red | 
De hierro dúctil | 40 a 50
De asbesto cemento | 20 a 25
De PVC | 20 a 25
Otros materiales | Variables de acuerdo especificaciones del fabricante
Fuente: (SENAGUA, 1992)
PERIODO DE DISEÑO
Se estableció un periodo de diseño de 25 años para la red futura, garantizando una eficiencia del sistema hasta el año 2043.

## Slide 18: PARAMETROS DE DISEÑO
Sector | Número de viviendas dentro del limite | Lotes vacíos | Total de viviendas | Número de habitantes por vivienda | Población del sector año 2043 [hab]
Zona Alta Central | 2411 | 97 | 2508 | 4 | 10.032
Población de Saturación
ZONA ALTA CENTRAL

## Slide 19: PARAMETROS DE DISEÑO
Sector | Número de viviendas dentro del limite | Lotes vacíos | Total de viviendas | Número de habitantes por vivienda | Población del sector año 2043 [hab]
Zona Baja | 2382 | 184 | 2566 | 4 | 10.264
Población de Saturación
ZONA BAJA

## Slide 20: PARAMETROS DE DISEÑO
Población (habitantes) | Clima | Dotación media futura (L/hab/día)
Hasta 5000 | Frío Templado Cálido | 120 – 150 130 – 160 170 – 200
5000 a 50000 | Frío Templado Cálido | 180 – 200 190 – 220 200 – 230
Más de 50000 | Frío Templado Cálido | >200 >220 >230
Fuente: (SENAGUA, 1992)
Número de habitantes (en miles) | Número de incendios simultáneos | Dotación por incendio (l/s)
5 10 25 50 100 200 500 1000 2000 | 1 1 2 2 2 3 3 3 3 | 10 10 10 20 25 25 25 25 25
Caudal de diseño Red de distribución | Máximo diario + incendio
Fuente: (SENAGUA, 1992)
Dotación
Dotación de agua contra incendio

## Slide 21: CAUDALES DE DISEÑO
Caudal medio diario
Caudal máximo diario
KMD: 1,30 Coeficiente de Variación de
Consumo Máximo Diario
Caudal máximo horario
KMH: 2,20 Coeficiente de Variación de
Consumo Máximo Horario
ZONA ALTA CENTRAL |  | 
 | 2018 | 2043
Población (hab.) | 8.873 | 10.032
Dotación (l/hab/dia) | 242,5 | 220
Qmd (l/s) | 24,91 | 25,54
QMD (l/s) | 32,38 | 33,21
QMH (l/s) | 54,80 | 56,20
ZONA BAJA |  | 
Población (hab.) | 8.766 | 10.264
Dotación (l/hab/dia) | 242,5 | 220
Qmd (l/s) | 24,61 | 26,14
QMD (l/s) | 31,99 | 33,98
QMH (l/s) | 54,13 | 57,50

## Slide 22: MODELACIÓN HIDRÁULICA
Criterios
- Ecuación de Darcy-Weisbach
coeficiente de rugosidad () de 0,0015 mm para tuberías de PVC.
- Demanda en nodos: Polígonos de Thiessen
- Caudales de diseño
QMH + I y Qmin= 25% Qmd
- Rango de presiones: 15 m.c.a. a 60 m.c.a.
- Rango de velocidades: 0,3 a 3 m/s
- Automatización: incorporación de válvulas

## Slide 23: ZONA ALTA CENTRAL
Área [ha] | 73,10
Longitud tuberías red de distribución [km] | 19,30
Nivel máximo de operación tanque Palestina [msnm] | 1000,15
Nivel mínimo de operación tanque Palestina [msnm] | 996,00
Población año 2018 [hab] | 8.873
Población año 2043 [hab] | 10.032
Caudales de diseño año 2018 | 
QMH – Caudal máximo horario + incendio [l/s] | 64,80
Qmin – caudal mínimo [l/s] | 6,23
Caudales de diseño año 2043 | 
QMH – Caudal máximo horario + incendio [l/s] | 66,20
Qmin – caudal mínimo [l/s] | 6,39
Diámetro tuberías zona alta central

## Slide 24: RESULTADOS ZONA ALTA CENTRAL
Estado
Dinámico
2043
Estado
Estático
2018

## Slide 25: ZONA BAJA
Área [ha] | 125,387
Longitud tuberías red de distribución [km] | 26,36
Nivel máximo de operación tanque Constructora [msnm] | 976,92
Nivel mínimo de operación tanque Constructora [msnm] | 980,92
Población año 2018 [hab] | 8.766
Población año 2043 [hab] | 10.264
Caudales de diseño año 2018 | 
QMH – Caudal máximo horario + Incendio [l/s] | 64,13
Qmin – caudal mínimo [l/s] | 6,15
Caudales de diseño año 2043 | 
QMH – Caudal máximo horario + Incendio [l/s] | 67,50
Qmin – caudal mínimo [l/s] | 6,53
Diámetro tuberías zona baja

## Slide 26: RESULTADOS ZONA BAJA
Estado
Dinámico
2043
Estado
Estático
2018

## Slide 27: VELOCIDADES
Zona Alta
Central
Zona Baja

## Slide 28: VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN (VPR)
1. Capacidad de la válvula
Donde:
: Coeficiente de flujo de la válvula ();
Cv según algunos fabricantes
Q: Caudal (m³/h)
ΔP: Altura de diseño de la válvula ()
2. Velocidad máxima permitida según fabricante
Vmax= 4,5 m/s

## Slide 29: VRP en Zona Alta Central
Válvula de Globo BERMAD

## Slide 30: Cálculo VRP
Escenario | QMH 2018 |  | Qmin 2018 |  | QMH 2043 | 
No. Válvula | VRP-1 | VRP-2 | VRP-1 | VRP-2 | VRP-1 | VRP-2
Q () | 32,27 | 32,43 | 6,23 | 3,12 | 33,06 | 33,14
Q () | 116,17 | 116,75 | 22,43 | 11,21 | 119,02 | 119,30
Presión aguas arriba () | 64,13 | 63,99 | 76,66 | 76,64 | 63,78 | 63,62
Presión aguas arriba () | 6,41 | 6,40 | 7,67 | 7,66 | 6,38 | 6,36
Presión aguas abajo () | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0
Presión aguas abajo ( | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50
Diferencia de presión (mca) | 19,12 | 18,98 | 31,66 | 31,64 | 18,78 | 18,62
Diferencia de presión () | 1,91 | 1,90 | 3,17 | 3,16 | 1,88 | 1,86
) | 84,02 | 84,74 | 12,60 | 6,30 | 86,85 | 87,43
Diámetro () | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Velocidad ( | 2,63 | 2,64 | 0,508 | 0,254 | 2,69 | 2,70
Kv Fabricante () | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
() | 46% | 46% | 7% | 4% | 48% | 48%
Porcentaje de apertura | 63% | 63% | 11% | 10% | 66% | 66%
Escenario | QMH 2018 |  | Qmin 2018 |  | QMH 2043 | 
No. Válvula | VRP-1 | VRP-2 | VRP-1 | VRP-2 | VRP-1 | VRP-2
 | 32,27 | 32,43 | 6,23 | 3,12 | 33,06 | 33,14
 | 116,17 | 116,75 | 22,43 | 11,21 | 119,02 | 119,30
 | 64,13 | 63,99 | 76,66 | 76,64 | 63,78 | 63,62
 | 6,41 | 6,40 | 7,67 | 7,66 | 6,38 | 6,36
 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0
 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50
Diferencia de presión (mca) | 19,12 | 18,98 | 31,66 | 31,64 | 18,78 | 18,62
 | 1,91 | 1,90 | 3,17 | 3,16 | 1,88 | 1,86
 | 84,02 | 84,74 | 12,60 | 6,30 | 86,85 | 87,43
 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
 | 2,63 | 2,64 | 0,508 | 0,254 | 2,69 | 2,70
 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
 | 46% | 46% | 7% | 4% | 48% | 48%
Porcentaje de apertura | 63% | 63% | 11% | 10% | 66% | 66%

## Slide 31
Presiones en estado estático zona alta año 2018 con VRP
Presiones en estado dinámico zona alta año 2043 con VRP

## Slide 32: VPR en Zona Baja

## Slide 33
Escenario | Qmh 2018 | Qmh 20143 | Qmin 2018
No. Válvula | VRP-3 | VRP-3 | VRP-4
Q () | 64,13 | 67,50 | 6,15
Q () | 230,87 | 243,00 | 22,14
Presión aguas arriba () | 42,96 | 42,82 | 47,45
Presión aguas arriba () | 4,30 | 4,28 | 4,75
Presión aguas abajo () | 30,04 | 30,05 | 29,90
Presión aguas abajo () | 3,00 | 3,01 | 2,99
Diferencia de presión (mca) | 12,92 | 12,77 | 17,54
Diferencia de presión () | 1,29 | 1,28 | 1,75
) | 203,11 | 215,04 | 16,72
Diámetro () | 150 | 150 | 50
Velocidad ( | 3,52 | 3,70 | 3,03
Kv Fabricante () | 336 | 336 | 48
() | 61% | 64% | 35%
Porcentaje de apertura | 72% | 75% | 55%
Escenario | Qmh 2018 | Qmh 20143 | Qmin 2018
No. Válvula | VRP-3 | VRP-3 | VRP-4
 | 64,13 | 67,50 | 6,15
 | 230,87 | 243,00 | 22,14
 | 42,96 | 42,82 | 47,45
 | 4,30 | 4,28 | 4,75
 | 30,04 | 30,05 | 29,90
 | 3,00 | 3,01 | 2,99
Diferencia de presión (mca) | 12,92 | 12,77 | 17,54
 | 1,29 | 1,28 | 1,75
 | 203,11 | 215,04 | 16,72
 | 150 | 150 | 50
 | 3,52 | 3,70 | 3,03
 | 336 | 336 | 48
 | 61% | 64% | 35%
Porcentaje de apertura | 72% | 75% | 55%

## Slide 34
Presiones en estado estático zona baja año 2018 con VRP
Presiones en estado dinámico zona baja año 2043 con VRP

## Slide 35: TANQUES DE ALMACENAMIETNO
Volumen de regulación
Curva de masa
Volumen de incendio
Volumen de emergencia
Notes: V=Q*3,6 DEFICIT EXCESO

## Slide 36
Año | Población (hab.) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
2043 | 10.264 | 579,76 | 160,19 | 144,94 | 884,89
Año | Población (hab.) |  |  |  | 
2043 | 10.264 | 579,76 | 160,19 | 144,94 | 884,89
Año | Población (hab.) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
2043 | 13.775 | 830,96 | 191,78 | 207,74 | 1230,47
Año | Población (hab.) |  |  |  | 
2043 | 13.775 | 830,96 | 191,78 | 207,74 | 1230,47
Tanque Victoria de León
Año | Población (hab.) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
2043 | 7328 | 413,93 | 135,35 | 103,48 | 652,77
Año | Población (hab.) |  |  |  | 
2043 | 7328 | 413,93 | 135,35 | 103,48 | 652,77
Tanque La Isla
Tanque Constructora
Tanques Palestina
Año | Población (hab.) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
ZONA ALTA CETRAL 2043 | 10.032 | 566,70 | 158,37 | 141,68 | 866,74
ZONA ALTA LATERAL 2043 | 9.020 | 509,51 | 150,17 | 127,38 | 787,05
Año | Población (hab.) |  |  |  | 
ZONA ALTA CETRAL 2043 | 10.032 | 566,70 | 158,37 | 141,68 | 866,74
ZONA ALTA LATERAL 2043 | 9.020 | 509,51 | 150,17 | 127,38 | 787,05
  Sistema SCADA

## Slide 37: CONDUCCIONES MATRICES
Evaluación de perdidas
  Perdidas por fricción
Ecuación de Darcy-Weisbach
  Pérdidas Locales
Caudales máximos diarios año 2043 |  | 
Caudal al tanque Constructora | l/s | 33,98
Caudal al tanque Palestina | l/s | 62,07
Caudal al tanque La Isla | l/s | 24,26
Caudal al tanque Victoria León | l/s | 48,70
Notes: 1,244 x 10-6 m2/s 12

## Slide 38: CONDUCCIONES MATRICES
Descripción | Unidad | Valor
El Rosal – Derivación Palestina |  | 
Nivel mínimo de operación | (msnm) | 1024,00
Caudal | (l/s) | 169,01
Diámetro tubería | (mm) | 500
Velocidad | (m/s) | 1,05
Pérdida de carga total | (m) | 13,01
Línea energía | (msnm) | 1010,99
Derivación Palestina – Tanque Palestina |  | 
Nivel máximo de operación | (msnm) | 1000,15
Caudal | (l/s) | 62,07
Diámetro tubería | (mm) | 315
Velocidad | (m/s) | 0,91
Pérdida de carga total | (m) | 15,43
Línea energía | (msnm) | 1008,57
Altura remanente | (m) | 8,42
Notes: CAUDAL MAXIMO DIARIO

## Slide 39
Derivación Constructora– Tanque Constructora |  | 
Nivel máximo de operación | (msnm) | 980,92
Caudal | (l/s) | 33,98
Diámetro tubería | (mm) | 315
Velocidad | (m/s) | 0,50
Pérdida de carga total | (m) | 13,91
Línea energía | (msnm) | 1010,19
Altura remanente | (m) | 29,27
Derivación Constructora – Tanque Victoria de León |  | 
Nivel máximo de operación | (msnm) | 971,47
Caudal | (l/s) | 48,70
Diámetro tubería | (mm) | 315
Velocidad | (m/s) | 0,73
Pérdida de carga total | (m) | 16,70
Línea energía | (msnm) | 1007,30
Altura remanente | (m) | 35,83

## Slide 40
Derivación La Isla – Tanque La Isla |  | 
Nivel máximo de operación | (msnm) | 970,18
Caudal | (l/s) | 24,26
Diámetro tubería | (mm) | 315
Velocidad | (m/s) | 0,37
Pérdida de carga total | (m) | 14,91
Línea energía | (msnm) | 1009,09
Altura remanente | (m) | 38,91

## Slide 41: VÁLVULAS CONTROLADORAS DE CAUDAL
Tanque | Constructora | La Isla | Victoria de León | Palestina
No. Válvula | VRC-1 | VRC-2 | VRC-3 | VRC-4
Q | 33,98 | 24,26 | 48,70 | 62,07
Q () | 122,31 | 87,33 | 175,31 | 223,45
Altura remanente () | 29,27 | 38,91 | 35,83 | 8,42
Altura remanente () | 2,93 | 3,89 | 3,58 | 0,84
Kv () | 71,49 | 44,27 | 92,61 | 243,52
Diámetro | 100 | 100 | 125 | 150
Área | 7853,98 | 7853,98 | 12271,85 | 17671,46
A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
Q | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06
V | 4,33 | 3,09 | 3,97 | 3,51
Kv Calculado () | 71,49 | 44,27 | 92,61 | 243,52
Kv Fabricante () | 123 | 123 | 183 | 336
() | 58% | 36% | 51% | 72%
Porcentaje de apertura | 60% | 37% | 51% | 72%
Tanque | Constructora | La Isla | Victoria de León | Palestina
No. Válvula | VRC-1 | VRC-2 | VRC-3 | VRC-4
 | 33,98 | 24,26 | 48,70 | 62,07
 | 122,31 | 87,33 | 175,31 | 223,45
 | 29,27 | 38,91 | 35,83 | 8,42
 | 2,93 | 3,89 | 3,58 | 0,84
 | 71,49 | 44,27 | 92,61 | 243,52
 | 100 | 100 | 125 | 150
 | 7853,98 | 7853,98 | 12271,85 | 17671,46
 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06
 | 4,33 | 3,09 | 3,97 | 3,51
 | 71,49 | 44,27 | 92,61 | 243,52
 | 123 | 123 | 183 | 336
 | 58% | 36% | 51% | 72%
Porcentaje de apertura | 60% | 37% | 51% | 72%

## Slide 42: DIAGNOSTICO DE REDES MATRICES
Conducción | Caudal l/s | Presión psi | Perdidas reales m | Perdidas teóricas m | Diferencia m
Rosal – Y1 | 190,2 | 96 | 23,84 | 14,44 | 9,40
Y1 - Constructora | 84,0 | 47 | 11,27 | 3,55 | 7,72
Y2 – Victoria de León | 122 | 19 | 26,06 | 18,91 | 7,15
Y3 – La Isla | 40 | 65 | 7,67 | 2,.28 | 5,39
Equipo: | NIVUS NivuSonic CO100P
Diferencia de caudal entre el Rosal y Y1: 10,98 l/s

## Slide 43: CONCLUSIONES
La mayor parte de los encuestados cuentan con el servicio de agua potable y se supo que el costo mensual por el servicio no es muy alto comparado con otras ciudades del país.
Los habitantes de las zonas altas, opina que si tiene problemas ya que muchas veces no es suficiente la cantidad de agua que llega a sus casas o que en ocasiones hay interrupciones con el servicio que puede durar de uno a dos días.
La red de distribución ha creciendo desordenadamente, causando que haya dos e incluso tres tuberías que pasen por la misma calle, esto se debe a que el municipio con el afán de resolver los problemas de distribución de agua, ha ido aumentando tuberías a la red, y en la mayoría de los casos sobredimensionadas.

## Slide 44: CONCLUSIONES
De la modelación se concluye que se ha logrado la optimización de la zona alta central y la zona baja mediante la sectorización y que esta facilitara un mejor control en las redes mediante las estructuras de control.
Mediante las válvulas reguladoras de presión se ha logrado tener presiones dentro de los rangos de 15 a 45 m.c.a, esto garantiza un buen funcionamiento de la red.
En las redes analizadas la velocidad no superan los 3 m/s, lo que garantiza que no existirán futuros daños en las tuberías debido a la erosión de las mismas.

## Slide 45: CONCLUSIONES
Del diagnóstico de las conducciones matrices de distribución , se concluye que estas tuberías presentan fugas o disponen de tomas clandestinas que reducen el caudal en una magnitud que está en el rango de 10 l/s, y se pudo definir que las pérdidas de carga reales son mucho mayores que las perdidas teóricas.
Al modelar las conducciones matrices de distribución que van a cada tanque de almacenamiento, se pudo ver que teóricamente cada ramal podría manejar caudales mayores a los indicados, por lo que se comprobó que las conducciones están en capacidad de transportar el caudal máximo diario hasta el final de periodo de diseño (año 2043).

## Slide 46: RECOMENDACIONES
Plantear campañas de concientización del uso del agua, ya que se pudo ver que los habitantes tienden a derrochar el recurso.
Se debe colocar macro medidores de flujo al comienzo de cada una de las redes seccionadas, para tener un control de los consumos de cada sector, esto sirve para la rápida detección de fugas que se pueden presentar en cada una de las redes.
EMAPAST debe realizar un trabajo de detección de las acometidas clandestinas y el arreglo de fugas para evitar las pérdidas de agua potable que actualmente existen.

## Slide 47
GRACIAS