## Slide 1: “Balance Energético de la torre de enfriamiento de tiro inducido del Laboratorio de Conversión de Energía”
AUTORES:
COLOMA PÉREZ LUIS ADRIÁN
VÁSCONEZ JARRÍN JHONATAN XAVIER
TUTOR: ING. GUTIÉRREZ GUALOTUÑA EDUARDO ROBERTO Msc.
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica
Carrera de Ingeniería Mecánica

## Slide 2
ANTECEDENTES
En el año 1981 el laboratorio de Conversión de la Energía de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, adquiere la Torre de Enfriamiento como sistema anexo a la Planta de Vapor.

## Slide 3
ANTECEDENTES
2007
Compra de Caldero marca York Shipley Global Serie VTB, con una capacidad de 30 BHP (294.29 kW).
2009
Trabajo de titulación “Puesta en marcha, automatización y curvas de calibración para el caldero York Shipley del Lab. De Termodinámica del DECEM”. (Silva, Velasteguí. 2009),
2019
Trabajo de titulación “Análisis, Evaluación Termodinámica y Puesta a Punto del Sistema Térmico del Caldero York Shipley”. (Jurado. Tapia. 2019).
2018
Trabajo de titulación “Mantenimiento de Cuarto y Quinto Escalón e Implementación de un Sistema de Adquisición de Datos para el Supercalentador de la Planta de Vapor del Laboratorio de Conversión de Energía”. (Buenaño, Salguero. 2018).
2020
Trabajo de titulación “Evaluación energética y técnico - mecánica de la turbina de vapor Coppus RL del laboratorio de conversión de energía de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE”. (Cobo, Espinosa. 2020)

## Slide 4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La torre de enfriamiento de tiro inducido del Laboratorio de Conversión de Energía no se encuentra en su máxima capacidad operativa ya que se ha deteriorado con el tiempo y su vida útil se ha reducido por lo que es necesario la evaluación de sus componentes.

## Slide 5
JUSTIFICACIÓN
La adquisición de un nuevo equipo que cumpla con los requerimientos del laboratorio representa una inversión considerable para la Universidad, por lo cual es importante rehabilitar el equipo actual y colocar instrumentación adecuada.
La torre de enfriamiento permite identificar de manera directa el proceso de enfriamiento evaporativo, facilitando que los estudiantes realicen prácticas de laboratorio para su posterior interpretación.
Técnica
Académica

## Slide 6: OBJETIVOS
Objetivo General
  Realizar el balance de energía y masa de la torre de enfriamiento de tiro inducido del laboratorio de conversión de energía
Objetivo Específicos
  Ejecutar el mantenimiento completo con el fin de rehabilitar el motor – ventilador, tuberías, empaquetaduras (relleno) y cuerpo de la torre de enfriamiento.
  Instalar la instrumentación que permita adquirir datos precisos de las variables que inciden en el balance de masa y energía como temperaturas y caudales.
  Interpretar los datos obtenidos experimentalmente para determinar las condiciones de funcionamiento de la torre de enfriamiento.

## Slide 7: MARCO TEÓRICO
Torre de enfriamiento
Conocida también como torre de enfriamiento húmedo funciona en base al principio de enfriamiento evaporativo en donde el aire fluye desde la base de la torre hacia la parte más alta de la torre, al mismo tiempo un flujo de agua caliente proveniente del intercambiador de calor es dosificado por una tubería que se encuentra en la parte alta rociando agua mediante un aspersor, logrando que este intercambio entre el agua y el aire sea utilizado para disipar calor

## Slide 8: MARCO TEÓRICO
Clasificación de torres de enfriamiento
La característica que permite diferenciar cada una de las torres de enfriamiento es la manera en la que se direcciona el aire a través del sistema térmico.

## Slide 9: MARCO TEÓRICO
Empaquetadura
El diseño de la empaquetadura (relleno) sirve para aumentar el tiempo de transferencia de calor entre el agua y el aire con el fin de mejorar la superficie de contacto en el sistema acelerando la disipación de calor

## Slide 10: MARCO TEÓRICO
Temperatura de bulbo húmedo
Es usada como una medición del contenido de agua en la humedad del aire. Se obtiene al pasar aire sobre un termómetro que tiene un trapo húmedo sobre su bulbo sensor. Cuanto más seco es el aire, mas agua se evaporar del trapo lo que reduce la lectura del termómetro. Si el aire es saturado (100% de humedad relativa), no se evaporará agua del trapo y la temperatura de bulbo húmedo se igualará a la temperatura de bulbo seco.

## Slide 11: MARCO TEÓRICO
Carta psicrométrica
La carta psicrométrica está formada por una serie de datos a una misma presión atmosférica que permiten en una configuración aire - agua la obtención de características.

## Slide 12: ESTADO INICIAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
ITEM | Componente
1 | Motor - Ventilador
2 | Tapa superior
3 | Entrada de agua caliente
4 | Válvula de regulación
5 | Salida del agua del Condensador
6 | Entrada de vapor de la turbina
7 | Salida del condensado
8 | Entrada de agua del Condensador
9 | Bomba
10 | Válvula de regulación
11 | Salida de agua fría
12 | Purga
13 | Ingreso de agua de reposición
14 | Reservorio
15 | Ranuras de entrada de aire
16 | Cuerpo de la Torre de enfriamiento

## Slide 13: ESTADO INICIAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Carcasa torre de enfriamiento
La fibra de vidrio presenta fisuras, socavados y desgaste en uniones, además la conexión entre el cuerpo y la parte superior de la torre es deficiente, el espacio por el cual ingresa aire no presenta una protección que evite el ingreso de desperdicios.

## Slide 14: ESTADO INICIAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Motor – Ventilador
Presentaba pernos, arandelas y tuercas oxidadas además desgaste en la pintura de los alabes, falta de lubricación en la conexión con el eje. Debido a la falta de ajuste los seis alabes no se encontraban en posición uniforme.
El motor trifásico presentaba desgaste en componentes internos como rodamientos y tapas, ya que se encontraba sin ninguna protección contra el agua y el sol se observó deterioro, oxido y daños en la pintura.

## Slide 15: ESTADO INICIAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Empaquetadura
Tenían desgaste en los bordes y se observó suciedad en el interior en especial el relleno colocado en la parte superior ya que el agua que sale del aspersor golpea directamente en esta zona.

## Slide 16: ESTADO INICIAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Tuberías de la Torre de Enfriamiento
En la conexión de la tubería de agua caliente y la torre se encontró una fuga y exceso de pegamento, de igual forma la brida presentaba pernos, rodelas y tuercas oxidadas. El empaque entre las bridas de la no sellaba la junta.

## Slide 17: ESTADO ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Reparación estructural
Una vez detectados los problemas se procedió a rellenar agujeros presentes en la superficie exterior de la torre utilizando masilla epóxica en los casos leves y se empleó fibra de vidrio y resina para secciones con daños críticos en las ranuras de entrada de aire.

## Slide 18: ESTADO ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Recuperación Motor – Ventilador
Para el mantenimiento de los componentes del motor se realizó el desmontaje del estator para lavarlo en seco y barnizarlo, además se reemplazaron los rodamientos 6203 y 6205 finalmente se montaron los elementos, se aplicó pintura exterior y se realizaron pruebas de funcionamiento.

## Slide 19: ESTADO ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Sustitución de empaquetadura deteriorada
Se reemplazo el tercer nivel del relleno por un nuevo fabricado con una matriz de tol tomando como referencia la forma de la empaquetadura dañada, el proceso de fabricación consiste en cortar del material PVC rígido en secciones rectangulares de 15cm x 40cm, después se procede a calentar la plancha mientras se prensa la matriz hasta deformarla.

## Slide 20: ESTADO ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Separador de gotas fabricado
Para las láminas del separador de gotas se utilizó galvalume de 0.3 mm de espesor, ya que presentan una geometría que permite cambiar la dirección del flujo de aire, se modificó la lámina realizando un doblez en la parte superior de 70⁰ para aumentar el área de contacto.

## Slide 21: ESTADO ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
Mantenimiento del sistema de tuberías
Reemplazo de brida
Se reemplazo la brida de PVC , el empaque y los pernos de la conexión, además se utilizó sellante térmico rojo y pagamentos de PVC

## Slide 22: INSTRUMENTACIÓN
Descripción
Se instalaron equipos necesarios para obtener datos de temperatura y caudal en puntos específicos para una correcta recolección de información

## Slide 23: INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro ultrasónico TUF 2000B.
Los parámetros básicos que necesita el equipo son: diámetros exterior e interior, espesor, material de la tubería, método de lectura de los transductores y fluido de circulación.

## Slide 24: INSTRUMENTACIÓN
Anemómetro HP-846A
Es necesario la utilización de este instrumento para obtener la velocidad de salida del ventilador y entrada de aire de la torre de enfriamiento
Transductores Ultrasónicos TS-2
El rango de medición de tuberías de este tipo de transductores TS-2 es DN25-DN100, trabajando en un intervalo de temperatura de -30℃ a 90 ℃, para su anclaje es necesario abrazaderas y gel de acople ultrasónico.

## Slide 25: INSTRUMENTACIÓN
Termómetro digital
Característica | Unidades
Rango de temperatura | -50 °C ~ + 110 °C
Resolución de la pantalla de temperatura | 0,1 °C
Precisión de la medición de temperatura | 1 °C
Termohigrómetro digital
Característica | Unidades
Rango de temperatura: | -50 °C ~ 70 °C
Rango de humedad de medición: | 10% RH ~ 99% RH
Precisión de humedad: | 5%
Resolución de la pantalla de humedad: | 1% de HR
Exactitud de la temperatura: | 1 ° C

## Slide 26: BALANCE MÁSICO Y ENERGÉTICO
Balance energético del condensador
Donde:
: Flujo másico del agua de entrada
: Entalpia de agua de entrada
: Flujo másico del agua de salida
: Entalpia de agua de salida

## Slide 27: BALANCE MÁSICO Y ENERGÉTICO
Balance energético del condensador
Donde:

## Slide 28: BALANCE MÁSICO

## Slide 29: BALANCE ENERGÉTICO

## Slide 30: Eficiencia térmica
Eficiencia térmica real.
Eficiencia térmica ideal.
Utilizando la energía que absorbe el aire
Utilizando la energía que cede el agua

## Slide 31: RECOLECCIÓN DE DATOS
Promedio de datos
Iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2492 | 17.723 | 17.719 | 22.9 | 18.5 | 10.125 | 24.101 | 20.5 | 13.3 | 21.1 | 16.9 | 53 | 71
Iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2492 | 17.723 | 17.719 | 22.9 | 18.5 | 10.125 | 24.101 | 20.5 | 13.3 | 21.1 | 16.9 | 53 | 71
Finales |  |  |  |  | Finales |  |  |  |  |  | 
2512 | 17.723 | 22.8 | 18 | 8.389 | 20.201 | 21 | 13.1 | 22.5 | 17.5 | 47 | 66
Finales |  |  |  |  | Finales |  |  |  |  |  | 
2512 | 17.723 | 22.8 | 18 | 8.389 | 20.201 | 21 | 13.1 | 22.5 | 17.5 | 47 | 66

## Slide 32: RESULTADOS
Iniciales |  |  |  |  |  |  | 
0.0346 | 0.0378 | 90.636 | 91.176 | 45.83 | 48.89 | 73.76 | 73.33
Iniciales |  |  |  |  |  |  | 
0.0346 | 0.0378 | 90.636 | 91.176 | 45.83 | 48.89 | 73.76 | 73.33
Finales |  |  |  |  |  |  | 
0.0367 | 0.0402 | 98.860 | 101.398 | 49.48 | 51.06 | 80.01 | 82.03
Finales |  |  |  |  |  |  | 
0.0367 | 0.0402 | 98.860 | 101.398 | 49.48 | 51.06 | 80.01 | 82.03

## Slide 33: ANÁLISIS
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento
Flujo másico de reposición |  |  | 
Flujo másico de reposición experimental |  |  | 
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento
La razón de este incremento se debe a que existe mayor cantidad de vapor de agua en la salida de la torre ya que aumento la transferencia de calor entre el agua y el aire.
Comparación del estado inicial y final del flujo másico de reposición

## Slide 34: ANÁLISIS
Se evidencia que existió un incremento en la transferencia de energía del agua entre el estado inicial y final, se corroboró al obtener la energía transferida al aire. Los dos valores son similares debido a que el agua cede energía mientras el aire la absorbe.
Comparación del estado inicial y final de la energía transferida
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento
Energía transferida agua |  |  | 
Energía transferida aire |  |  | 
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento

## Slide 35: ANÁLISIS
La diferencia entre la eficiencia real e ideal se debe a que la eficiencia real se calculó con la temperatura de bulbo húmedo tomada directamente con el instrumento mientras la eficiencia ideal utiliza la temperatura de bulbo húmedo determinada en la carta psicrométrica.
Comparación del estado inicial y final de la eficiencia térmica basada en la humedad relativa
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento
Eficiencia real |  |  | 
Eficiencia ideal |  |  | 
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento

## Slide 36: ANÁLISIS
Durante el día se observa que la variación de humedad relativa en Sangolquí influye mínimamente en la eficiencia de la torre de enfriamiento.
Los datos obtenidos se obtuvieron a diferentes horas del día para conocer la incidencia de las condiciones ambientales en el funcionamiento de la torre.
Variación de eficiencia térmica con respecto a la humedad relativa
Chart: 𝜂𝑡1 vs ϕ1
| 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56
 | 51.6129 | 48.5149 | 46.5347 | 46.0784 | 51.087 | 44.5545 | 50.5155 | 47.5728

## Slide 37: ANÁLISIS
El grafico representa la mínima variación de entalpia que existe al mantener la temperatura de bulbo húmedo constante.
La temperatura de bulbo húmedo varia en un rango mínimo mientras la humedad relativa y temperatura de bulbo seco fluctúan.
Explicación de la variación de la entalpia en la carta psicrométrica

## Slide 38: ANÁLISIS
El incremento en la eficiencia se debe al mantenimiento y correctivos aplicados en los componentes del sistema generando mayor transferencia aire - agua en el estado final.
Comparación del estado inicial y final de la eficiencia térmica basada en la energía trasferida en la torre de enfriamiento
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento
Eficiencia (Energía absorbe el aire) |  |  | 
Eficiencia (Energía cede el agua) |  |  | 
Parámetros | Estado inicial | Estado final | Incremento

## Slide 39: ANÁLISIS ECONÓMICO
Descripción | Valor | Observación
Subtotal 1 | $600,58 | Costos de recuperación y puesta a punto
Subtotal 2 | $642,66 | Costos de implementación de instrumentación
Subtotal 3 | $1.700,00 | Remuneración a docente (tutor)
Subtotal 4 | $1.000,00 | Remuneración a estudiantes responsables del proyecto
Subtotal 5 | $395,00 | Costos Indirectos
Total | $4.338,24 | 
Costo total de proyecto

## Slide 40: CONCLUSIONES
Realizando el balance de masa se determinó que el flujo másico de reposición es , este valor se corroboró mediante la medición experimental del nivel de agua del reservorio antes y después de las pruebas realizadas, dando como resultado . Estos valores son importantes por que indican la cantidad de agua expulsada del sistema.
Como resultado del balance energético en la torre de enfriamiento, la energía cedida por el agua es mientras la energía absorbida por el aire es . Tomando en cuenta que en un sistema ideal las dos energías se consideran iguales, la diferencia se debe a la obtención de datos experimentales.

## Slide 41: CONCLUSIONES
Debido a la intervención de la torre de enfriamiento se incrementó la eficiencia de la energía que cede el agua en , de igual manera aumento la eficiencia de la energía que absorbe el aire en . Se obtuvo estas eficiencias tomando como referencia la energía que necesita disipar la planta de vapor mediante el condensador.
Al finalizar el mantenimiento y modificaciones en la torre de enfriamiento se prolongó la vida útil del equipo mejorando las condiciones operativas, además se facilitó la recolección de datos con el fin de realizar el balance másico y energético.
En el entorno la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa varían a lo largo del día, lo que generó un cambio mínimo en la temperatura de bulbo húmedo y en el rendimiento de la torre de enfriamiento.

## Slide 42: RECOMENDACIONES
Con la finalidad de evitar daños en el sistema de circulación de agua y en el condensador, se debe limpiar el reservorio de agua de la torre de enfriamiento ya que se encuentra a la intemperie y esta propenso a ensuciarse con facilidad.
Para una recolección de datos confiables es necesario ubicar correctamente los instrumentos de medición tomando en cuenta lo indicado en la Figura 52.
Al encender la planta de vapor y el sistema de enfriamiento se debe esperar de 35 a 45 minutos para estabilizarse, es decir para alcanzar el equilibrio térmico de todos los componentes.

## Slide 43: RECOMENDACIONES
Antes de encender la bomba de agua se debe llenar el reservorio y purgar el sistema con el fin de eliminar el aire en las tuberías de circulación de agua.
Una vez terminada la práctica de laboratorio se debe evacuar completamente el agua del reservorio para evitar la proliferación de microorganismos y bacterias que afecten la estructura de la torre.

## Slide 44
GRACIAS POR SU ATENCIÓN