## Slide 1: Diseño de un sistema de gestión de energía basado en lógica difusa para el intercambio de potencia entre múltiples microrredes aisladas interconectadas
Mauricio Javier Rodríguez Cesén
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Maestría de Investigación en Electrónica mención Automática
Mayo - 2022

## Slide 2
MIRA – ESTE: Microgrids for Isolated Rural Areas: Environmental, Social, Technological and
Economic aspects
https://www.vliruos.be/en/projects/project/22?pid=4564
https://investigacion.espe.edu.ec/proyectos-externos/

## Slide 3
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 4
1. Motivación
Fuente: World Bank
Sin acceso a la electricidad
10% población mundial
777 millones
84%
Zonas rurales o aisladas
Cobertura ?
- Sociales
- Económicos
- Medioambientales
- Geográficos
Difícil acceso
Electricidad no es eficiente
Pérdidas de transmisión

## Slide 5
1. Motivación
PCC
Red
IBS
Bus de AC
Viviendas
Vehículos Eléctricos
AC / DC
Baterías
AC / DC
Paneles PV
DC / AC
Generadores
a Diesel
Turbinas
Eólicas
AC / DC
DC / AC
DGU
RES
DGU
N-RES
Carga
ESS
EMS
&
Microrredes
Avances Tecnológicos
Generación Distribuida

## Slide 6
Filtro de Kalman ampliado
FLC híbrido / Convertidor AC-AC bidireccional
MPC / Flujo de energía y desviaciones de frecuencia
1. Motivación
EMS
MG 1
EMS
MG 2
EMS
IMMG
*
Off-grid 2-MG

## Slide 7
1. Motivación
EMS
MG 1
EMS
MG 2
EMS
MG 3
EMS
MG 4
EMS
MG N
Off-grid IMMG
Dos niveles / Información, seguridad, incertidumbre
Balance / Frecuencia
*
FLC / SOH ?
*
EMS
IMMG

## Slide 8
Propuesta: EMS_IMMG
*
FLC
SOC y SOH
Predicción / Datos reales
Incertidumbres
Fácil implementación
1. Motivación
EMS
MG 1
EMS
MG 2
EMS
MG 3
EMS
MG 4
EMS
MG N
EMS
IMMG

## Slide 9
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 10
2. Conceptos Generales
Viviendas
Baterías
AC / DC
Paneles PV
DC / AC
Generadores
a Diesel
DGU
N-RES
Carga
ESS
EMS
Bus de AC
DGU
RES
Sistema de Control Jerárquico
Control Primario
Control Secundario
Control Terciario

## Slide 11
2. Conceptos Generales
Garantizar la demanda / Menor coste posible
Áreas de estudio
  Clásicos / L, NL
  AI / FLC, NN
  Estocásticos
  MPC

## Slide 12
2. Conceptos Generales
Controlador por Lógica Difusa (FLC)
Planta
Conocimiento
Heurístico
Reglas
Salida
Deseada
Capacidad de modelar incertidumbres / Imprecisión y Falta de información
Enfoque No Lineal
Considera al sistema como una caja negra / No necesita los modelos matemáticos

## Slide 13
Salida del
FLC
2. Conceptos Generales
Fusificación
Base de Reglas
Mecanismo de Inferencia
Conjunto difuso | Nomenclatura
Muy Negativo | NB
Cero | ZE
Muy Positivo | PB
Conocimiento a priori del funcionamiento
Antecedentes – Consecuentes
# Entradas / UD
Mamdani
Takagi-Sugeno
Tsukamoto
*
*
Nueva MF / Defusificación / Acción de control u(t)
Correlación con el conocimiento
Bisectriz
Defusificación
*
Max Central
Centroide

## Slide 14
Comportamiento social.
Cada partícula almacena su mejor posición / Interactúan / Aprenden.
Posición, velocidad y dirección.
2. Conceptos Generales
Algoritmos de Optimización / FLC EMS
Forma de MF
Base de Reglas
Mecanismo de Inferencia
Búsqueda de Cuco (CS)
Enjambre de Partículas (PSO)
1 huevo / 1 nido elegido al azar.
Se seleccionan los mejores huevos y nidos.
Ave anfitriona ha descubierto un huevo de Cuco.

## Slide 15
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 16
3. Metodología
Dimensionamiento de cada MG
EMS_MG
EMS_IMMG
EMS
MG 1
EMS
MG 2
EMS
MG 3
EMS
MG 4
EMS
MG N
EMS
IMMG
ETAPAS:
*
2
3
1

## Slide 17
3. Metodología
Dimensionamiento de la MG
Ubicación de la Zona de Estudio
36 familias
No cuentan con un servicio de electricidad continuo
Está en una zona aislada
SOLCAST (2020)
Irradiancia Global Horizontal (GHI) Temperatura Ambiente (TA)

## Slide 18
3. Metodología
Dimensionamiento de la MG
Flujos de potencia, positivo en la dirección de las flechas.
PBAT + en descarga, - en carga.
Todas las cargas no son controlables y deben ser abastecidas de forma ininterrumpida.
Arquitectura de la MG

## Slide 19
3. Metodología
EMS_v1 para 1 sola MG
D
E
CMA
2h
2h

## Slide 20
3. Metodología
Bloque de Decisión
FLC
PFLC |  | PE_2H |  |  |  | 
 |  | NB | NS | ZE | PS | PB
SOC | NB | PB | PB | PB | PB | PB
 | NS | PB | PS | PB | PB | PS
 | ZE | PS | ZE | ZE | ZE | PS
 | PS | NS | NS | NS | NS | NS
 | PB | NS | NB | NS | NB | NB
EMS_v1 para 1 sola MG

## Slide 21
3. Metodología
EMS_v2 para 1 sola MG

## Slide 22
3. Metodología
EMS_v2 para 1 sola MG
Bloque de Decisión
FLC
Carga abastecida (PV + DLG)
Referencia DLG = Entradas DLG
Referencia DLG = Entradas DLG
Déficit / Encendido de emergencia DLG
IF PFC_MA = “ZE” AND
SOC = “PS” AND PBAT = “NB” THEN FLPV = “PB” AND
FLDLG = “PS”

## Slide 23
3. Metodología
EMS_v3 para 1 sola MG
Conocimiento lingüístico / Ajuste de las MF de salidas
Reducción en las métricas de desempeño
Algoritmos CS y PSO
Iter = 300, N = 25
22 parámetros
No sobre pasen los límites del UD
Restricciones en el ajuste de los parámetros
No alteren la forma de las MF triangulares
Eviten generar inconsistencias / Solución centroide

## Slide 24
3. Metodología
EMS para IMMG

## Slide 25
3. Metodología
EMS para IMMG
Indicador y Selector de MG
FLC
A
B
δXC |  |  |  | SOCA |  | 
 |  | ZE | PS | PM | PMM | PB
 | ZE | PM | PB | PB | PB | PB
 | PS | ZE | PM | PM | PB | PB
SOCB | PM | ZE | ZE | PM | PM | PM
 | PMM | ZE | ZE | ZE | PM | PM
 | PB | ZE | ZE | ZE | ZE | PM

## Slide 26
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 27
4. Simulación y Análisis de Resultados
Métricas de Desempeño para Evaluar los EMS propuestos
Errores en los Algoritmos de Predicción
Consumo del Generador a Diesel
Error Relativo Medio (MRE)
Error Cuadrático Medio (RMSE)
Qué tan precisa fue la predicción
Magnitud media de los errores
Consumo de combustibles fósiles por cada hora de funcionamiento (FFCDLG)
Costo anual de Operación (CostDLG)
Número de veces que el DLG se encendió inmediatamente después de apagarse (ContDLG_U/D)

## Slide 28
4. Simulación y Análisis de Resultados
Métricas de Desempeño para Evaluar los EMS propuestos
Indicadores del Sistema de Baterías
Potencia Desperdiciada
SOC (SOCREF)
LimMAX indica el número de horas que el SOC permaneció en su límite superior
LimMIN indica cuántas horas estuvo en el límite inferior
SOH (ion-litio)
75% (SOCMIN = 50% y DOD = 50%) / 60% (SOCMIN = 20% y DOD=80%)
Sistema de generación fotovoltaica (PVLOSS)
Generador a diesel (DLGLOSS)
ΔC representa la reducción de la capacidad de la celda interna de la batería, ΔR representa el incremento en la resistencia interna de la celda de la batería

## Slide 29
4. Simulación y Análisis de Resultados
Matlab R2021a
Laptop Core i7-9na Generación / RAM de 16 GB / SSD
EMS_v1 (Ts = 1 h = 3600 seg)
El resto de EMS (Ts = 15 min = 900 seg)
Datos durante 1 año de estudio
  EMS_v1 = 8760 datos (1 dato por hora × 24 horas × 365 días)
  El resto de EMS = 35040 datos (4 datos por hora × 24 horas × 365 días)
Medida de desempeño | Holt-Winters | Variación Estacional
MRE [%] | 6.4611 | 6.6735
RMSE [kW] | 4.2718 | 4.2648

## Slide 30
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS_v1 para 1 sola MG
Diesel power consumed (Kw)
Wasted diesel power
(Kw)
Wasted PV power
(Kw)
Diesel consumption price ($)
1st Scenario
2nd Scenario
3rd Scenario
Diesel power consumed (Kw)
Wasted diesel power
(Kw)
Wasted PV power
(Kw)
Diesel consumption price ($)
EMS-NFC
EMS-FC
SOC reached 100% (samples)
SOC reached 50% (samples)

## Slide 31
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS_v1 para 1 sola MG

## Slide 32
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS_v2 para 1 sola MG
Medida de desempeño | EMS_v1 | EMS_v2
ContDLG_U/D [cuentas] | 632 | 0
LimMAX [h] | 1 | 0
LimMIN [h] | 8 | 0.25

## Slide 33
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS_v3 para 1 sola MG
FLPV / CS
FLDLG / CS
FLPV / PSO
FLDLG / PSO
Curva de Convergencia
Ts = 15min = 900s
35040 datos en todo el año (4 datos por hora × 24 horas × 365 días)
CS : 4 días, 11 horas y 39 minutos
PSO : 2 días, 6 horas y 28 min

## Slide 34
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS_v3 para 1 sola MG
CS
PSO
Medida de desempeño | EMS v2 | EMS CS | EMS PSO
SOCMEAN [%] | 55.73 | 58.71 | 57.39
LimMIN [h] | 0.25 | 0 | 0
PVLOSS [kW] | 14703.2 | 12651.20 | 12350.4

## Slide 35
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS para IMMG

## Slide 36
4. Simulación y Análisis de Resultados
EMS para IMMG
Medida de desempeño | Sin intercambio de potencia | Con intercambio mediante el EMS basado en reglas | Con intercambio mediante el EMS_IMMG propuesto
MG1 SOCMEAN [%] | 60.16 | 60.48 | 60.34
MG1 CostDLG [$] | 663.32 | 656.81 | 651.70
MG1 PVLOSS [kW] | 3028.20 | 2962.20 | 2921.20
MG1 SOH [%] | 98.04 | 97.95 | 97.98
MG2 SOCMEAN [%] | 57.18 | 57.51 | 57.37
MG2 CostDLG [$] | 519.12 | 516.74 | 513.24
MG2 PVLOSS [kW] | 3234.40 | 3200.80 | 3153.80
MG2 SOH [%] | 97.38 | 97.51 | 97.58
MG3 SOCMEAN [%] | 58.46 | 58.74 | 58.62
MG3 CostDLG [$] | 690.13 | 684.18 | 678.37
MG3 PVLOSS [kW] | 3176.40 | 3130.00 | 3137.80
MG3 SOH [%] | 97.75 | 97.89 | 97.84
MG4 SOCMEAN [%] | 58.76 | 59.03 | 58.90
MG4 CostDLG [$] | 697.82 | 689.36 | 688.59
MG4 PVLOSS [kW] | 3680.00 | 3630.00 | 3595.80
MG4 SOH [%] | 97.88 | 97.99 | 97.97

## Slide 37
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 38
5. Validación Experimental en Tiempo Real
Dispositivo Typhoon HIL-402 para validación en HIL
Permite validar y certificar controladores de electrónica de potencia:
  Almacenamiento de baterías,
  Generación de energía solar y eólica
  Accionamientos de motores
  Calidad de la energía
  Microrredes

## Slide 39
5. Validación Experimental en Tiempo Real
EMS para una MG

## Slide 40
5. Validación Experimental en Tiempo Real
EMS para IMMG

## Slide 41
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 42
6. Discusión y Conclusiones
Brindar soluciones energéticas (MG)
Acceso a la electricidad en zonas aisladas
EMS_v1
EMS para 1 MG / EMS para múltiples MG
Mejorar el desempeño general / Minimizar contaminación / SOC y SOH
Rediseñar un EMS - MG conectada a la red EMS - MG aislada
Datos de predicción Sistema eficiente Reduce en 5.08% (h) SOC límites
Los 3 escenarios garantizan cubrir con la demanda
3er escenario con el EMS propuesto Mejor rendimiento SOC ~ 75%
Técnica Holt-Winters Mejor desempeño
EMS independiente de la técnica de predicción
*

## Slide 43
6. Discusión y Conclusiones
EMS_v2
Restricciones en el ON y OFF del DLG / Baterías Ion-litio / SOC y SOH
Nuevo diseño Mejora el desempeño del EMS_v1
Nueva entrada en el FLC, PBAT (n-1) Conocimiento de la dinámica del sistema
Mejora los ciclos de carga y descarga
Evita completamente un encendido inmediatamente luego de un apagado (DLG)
Reduce a 0h SOC límite y a solo 15min SOC límite
EMS con FLC ajustado con algoritmos bio-inspirados
EMS_PSO Mejor rendimiento que el EMS_CS y el EMS_v2
No es posible afirmar una solución óptima global con el FLC

## Slide 44
6. Discusión y Conclusiones
EMS_IMMG
Reducción del 2.38% en PVLOSS y del 1.48% CostDLG
Un EMS_PSO en cada MG Escalabilidad del EMS_PSO
Reducen la contaminación / Mejoran el uso de RES
Sistema IMMG Eficiente
Aprovechar la energía limpia para contrarrestar CO2
$ PV / 15 al 20% de Eficiencia / Contaminación en la instalación
Dimensionamiento de la MG
Sociales, económicos, culturales y político
$ Coste de instalación al inicio Beneficios a largo plazo

## Slide 45
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 46
SOFLC Se crean y varían las formas de las MF del FLC
ANFIS NN sintonizador de las MF del FLC
7. Trabajos Futuros
Teoría de control inteligente
- Razonamiento
- Optimización
- Aprendizaje
EMS_PSO
Red Neuronal (NN)
IMMG
$ Tx $ Rx
Incentivos
Ganancias por PXC
Datos del Sistema de Comunicación IoT / IoE / Smart Grids
( > Distancia > Pérdidas )
“Look-up Table”
Implementar el EMS Simulink / Microcontrolador / PLC / Typhoon HIL
Comparar el EMS_PSO con un EMS_MPC Desempeño / Implementación

## Slide 47
AGENDA
1. Motivación
2. Conceptos Generales
3. Metodología
4. Simulación y Análisis de Resultados
5. Validación Experimental en Tiempo Real
6. Discusión y Conclusiones
7. Trabajos Futuros
8. Aporte Científico

## Slide 48
8. Aporte Científico
[1]
Recent Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy
10 Artículos de Investigación
1 Congreso / 6 Conferencia / 3 Revista
[2,3]
European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2021
[4,5]
Annual Conference of the Industrial Electronics Society IECON 2021
[7]
International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2022)
*[6]
[8] Forecasting (conferencia)
*[6] EMS-nuevo (revista)
[9] EMS-IMMG (revista)
[10] EMS-MPC (revista)

## Slide 49
¡ Gracias !
¿ Preguntas ?
Contacto:
Mauricio Rodríguez
mjrodriguez13@espe.edu.ec

## Slide 50
Publicaciones.-
[1] Rodríguez M., Salazar A., Arcos-Aviles D., Llanos J., Martínez W., Motoasca E. (2021) A Brief Approach of Microgrids Implementation in Ecuador: A Review. In: Botto Tobar M., Cruz H., Díaz Cadena A. (eds) Recent Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy. CIT 2020. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 762. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72208-1_12
[2] A. Salazar et al., "Model predictive control-based energy management system for isolated electro-thermal microgrids in rural areas of Ecuador," 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), 2021, pp. 1-10. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9570196
[3] M. Rodriguez et al., "Fuzzy-based energy management system for isolated microgrids using generation and demand forecast," 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), 2021, pp. 1-10. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9570529
[4] P. J. Arciniega, D. Arcos-Aviles, M. Rodriguez and W. Martinez, "An energy management system for power exchange between multiple residential neighborhood microgrids," IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2021, pp. 1-6, doi: https://doi.org/10.1109/IECON48115.2021.9589979
[5] J. Acosta et al., "A hybrid generation system modeling for residential use in isolated areas of Ecuador," IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2021, pp. 1-6, doi: https://doi.org/10.1109/IECON48115.2021.9589580